## ANALIZA OPTIUNI
Sistem de canalizare | CLUSTER TARGU SECUIESC
Water Activity Options |  | Sisteme de alimentare cu apa a comunei Ghercesti
Analysis 1 |  | Option 1 | Option 2 |  |  | Short description of Option 1
Alimentarea cu apa din reteaua de distributie a municipiului Craiova
Investment costs | Euro | 0 | 0
Main works | Euro
Plant and Machinery | Euro
Quantity fo water related to options | m3 |  |  |  |  | Short description of Option 2
Alimentarea cu apa de la sursa subterana proprie Ghercesti
Operating costs
Material Costs | Euro | 0 | 0
Personnel Costs | Euro | 0 | 0
Number | no.
Average salary | Euro/Month | 400 | 400
Related taxes | Euro/Month | 124 | 124
Electricity costs | Euro | 0 | 0
Quantity | KwH/year
Average price | Euro/KwH | 0.11 | 0.11
Maintenance costs | Euro | 0 | 0
Percentage from Main Works | % | 0.5% | 0.5%
Percentage from Plant and Machinery | % | 1.5% | 1.5%
Total operating costs | Euro | 0 | 0 |  |  | Option selected from technical point of view: |  |  |  | Option 1
Analysis 2 |  | Option 1 | Option 2 | Option 3 |  | Short description of Option 1
Investment costs | Euro | 0 | 0 | 0
Main works | Euro | 0 | 0 | 0
Plan and Machinery | Euro | 0 | 0 | 0
Quantity fo water related to options | m3 | 0 | 0 | 0 |  | Short description of Option 2
Operating costs
Material Costs | Euro | 0 | 0 | 0
Personnel Costs | Euro | 0 | 0 | 0
Number | no. | 0 | 0 | 0
Average salary | Euro/Month | 400 | 400 | 400 |  | Short description of Option 3
Related taxes | Euro/Month | 124 | 124 | 124
Electricity costs | Euro | 0 | 0 | 0
Quantity | KwH/year | 0 | 0 | 0
Average price | Euro/KwH | 0.11 | 0.11 | 0.11
Maintenance costs | Euro | 0 | 0 | 0
Percentage from Main Works | % | 0% | 0% | 0%
Percentage from Plan and Machinery | % | 0% | 0% | 0%
Total operating costs | Euro | 0 | 0 | 0 |  | Option selected from technical poin of view: |  |  |  | Option 1
Optiuni pentru sistemul de canalizare |  | AGLOMERARILE SANZIENI, GHELINTA SI OJDULA
Analiza 1 |  | Optiunea 1 | Optiunea 2 | Optiunea 3 | Optiunea 4 |  | Scurta descriere a Optiunii 1
Descarcarea debitelor de apă uzată din Aglomerararea Sanzieni in SEAU noua Sanzieni. Descarcarea debitelor de apa uzata din Aglomerarile Ghelinta si Ojdula in SEAU noua Ghelinta.
Investment costs | Euro | 3182883.3 | 2115787 | 0 | 1067096.3
Constructii | Euro | 1484335 | 1052635 | 0 | 431700
Echipamente si instalatii | Euro | 1698548.3 | 1063152 | 0 | 635396.3
Volum de apa | m3/an | 972874.65 | 972874.65 | 972874.65 | 972874.65 |  | Scurta descriere a Optiunii 2
Descarcarea debitelor de apă uzată din Aglomerararile Sanzieni SEAU Targu Secuiesc existenta Descarcarea debitelor de apa uzata din Aglomerarea Ghelinta si Ojdula in SEAU noua Ghelinta.
Costuri de operare totale | Euro | 207931.8918 | 176486.6361 | 90120.4928 | 108318.5889
Costuri cu materiale | Euro | 16029.2888 | 16029.2888 | 16029.2888 | 16029.2888
Costuri cu personalul | Euro | 77760 | 38880 | 0 | 0
Numar | no. | 6 | 3 | 0 | 0
Salariul mediu | Euro/luna | 600 | 600 | 600 | 600 |  | Scurta descriere a Optiunii 3
Taxe | Euro/luna | 480 | 480 | 480 | 480 |  | Descarcarea debitelor de apa uzata din Aglomerarile Sanzieni, Ghelinta si Ojdula in SEAU Targu Secuiesc existenta.
Costuri cu energia electrica | Euro | 80244.6714 | 99704.5752 | 74091.204 | 80375.0329
Cantitate | KwH/an | 729497.0124 | 906405.2295 | 673556.4 | 730682.1174
Pret | Euro/KwH | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Costuri de intretinere | Euro | 32899.8995 | 21210.455 | 0 | 11689.4445
Procent din investitie - constructii | % | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | Scurta descriere a Optiunii 4
Procent din investitie - echipamente si instalatii | % | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | Descarcarea debitelor de apa uzata din Aglomerarea Sanzieni in SEAU noua Sanzieni. Descarcarea debitelor de apa uzata din Aglomerarile Ghelinta si Ojdula in extinderea SEAU Targu Secuiesc existenta.
Costuri cu transportul namolului |  | 998.0321 | 662.317 | 0 | 224.8227
Cantitate | t/an | 887.1397 | 662.317 | 0 | 224.8227
Cost transport | Euro/km | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Optiunea selectata din punct de vedere economic |  |  |  | Optiunea xxxxxx
Analysis 2 |  | Option 1 | Option 2 | Option 3 |  | Short description of Option 1
Investment costs | Euro | 0 | 0 | 0
Main works | Euro | 0 | 0 | 0
Plan and Machinery | Euro | 0 | 0 | 0
Quantity fo water related to options | m3 | 0 | 0 | 0 |  | Short description of Option 2
Operating costs
Material Costs | Euro | 0 | 0 | 0
Personnel Costs | Euro | 0 | 0 | 0
Number | no. | 0 | 0 | 0
Average salary | Euro/Month | 400 | 400 | 400 |  | Short description of Option 3
Related taxes | Euro/Month | 124 | 124 | 124
Electricity costs | Euro | 0 | 0 | 0
Quantity | KwH/year | 0 | 0 | 0
Average price | Euro/KwH | 0.11 | 0.11 | 0.11
Maintenance costs | Euro | 0 | 0 | 0
Percentage from Main Works | % | 0% | 0% | 0%
Percentage from Plan and Machinery | % | 0% | 0% | 0%
Sludge disposal costs |  | 0 | 0 | 0
Quantity | tDM/a | 0 | 0 | 0
Average costs of disposal | Euro/tDM | 25 | 25 | 25
Total operating costs | Euro | 0 | 0 | 0 |  | Option selected from technical poin of view: |  |  |  | Option 1
Analiza financiara a optiunilor
Water activity
Analysis 1
Option 1 | [12 empty] | Option 2
Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [5 empty] | Financial |  |  |  | Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Financial
| Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Toal | Total | unit |  |  |  |  | Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Toal | Total |  | unit
|  | Machinery | costs | costs | costs | costs | O&M | Water | cost | [5 empty] | Machinery | costs | costs | costs | costs | O&M | Water |  | cost
[7 empty] | cost | Quantity | per m3 | [10 empty] | cost | Quantity |  | per m3
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 |  | EUR/m3
2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10% |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10%
2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30%
2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30%
2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30%
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0
2015 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2017 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2019 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2020 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV at 4% | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | NPV at 4% | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Analysis 2
Option 1 | [12 empty] | Option 2 | [13 empty] | Option 3
Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [5 empty] | Financial |  |  |  | Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Financial |  |  |  | Year |  | Operating and maintenance costs | [5 empty] | Financial
| Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Toal | Total | unit |  |  |  |  | Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Toal | Total |  | unit |  |  |  |  | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Toal | Total | unit
|  | Machinery | costs | costs | costs | costs | O&M | Water | cost | [5 empty] | Machinery | costs | costs | costs | costs | O&M | Water |  | cost |  |  |  |  | Machinery | costs | costs | costs | costs | O&M | Water | cost
[7 empty] | cost | Quantity | per m3 | [10 empty] | cost | Quantity |  | per m3 | [9 empty] | cost | Quantity | per m3
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 |  | EUR/m3 |  |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3
2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2009 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10% |  |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10% |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10%
2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30% |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30%
2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30% |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30%
2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30% |  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 30%
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0 |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0
2015 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2015 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2016 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2017 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2017 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2018 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2019 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2019 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2020 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2020 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2021 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2022 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2023 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2024 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2025 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2026 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2027 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2028 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2029 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2030 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2031 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2032 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2033 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2034 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2035 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2036 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2037 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 2038 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV at 4% | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | NPV at 4% | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Apa uzata
Analiza 1
Optiunea 1 | [13 empty] | Optiunea 2 | [13 empty] | Option 3 | [12 empty] | Option 4
An | Investitii |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Cost |  |  |  | An | Investitii |  | Operating and maintenance costs | [7 empty] | Cost |  |  | Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Financial |  |  | Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Financial
| Lucrari civile | Constructii | Costuri cu | Costuri cu | Costuri cu | Costuri cu | Costuri cu | Cost total | Volum | unitar |  |  |  |  | Lucrari civile | Constructii | Costuri cu | Costuri cu | Costuri cu | Costuri cu | Costuri cu | Costuri de | Cost total | Volum | unitar |  |  |  | Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Sludge | Toal | Total | unit |  |  |  | Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Sludge | Toal | Total | unit
|  | Instalatii | materialel | electricitatea | personalul | intretinerea | depozitarea | operare si | apa uzata | pe m3 | [5 empty] | Instalatii | materialel | electricitatea | personalul | intretinerea | depozitarea | operare | operare si | apa uzata | pe m3 |  |  |  |  | Machinery | costs | costs | costs | costs | disposal | O&M | wastewater | cost |  |  |  |  | Machinery | costs | costs | costs | costs | disposal | O&M | wastewater | cost
[7 empty] | namolului | mentenanta | [12 empty] | namolului | SE TG | mentenanta | [11 empty] | costs | cost | Quantity | per m3 | [9 empty] | costs | cost | Quantity | per m3
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3
2018 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2019 | 148433.5 | 169854.83 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10% |  |  | 2019 | 105263.5 | 106315.2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10% |  | 2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10% |  | 2019 | 43170 | 63539.63 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10%
2020 | 445300.5 | 509564.49 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2020 | 315790.5 | 318945.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2020 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2020 | 129510 | 190618.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30%
2021 | 445300.5 | 509564.49 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2021 | 315790.5 | 318945.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2021 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2021 | 129510 | 190618.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30%
2022 | 445300.5 | 509564.49 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2022 | 315790.5 | 318945.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2022 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2022 | 129510 | 190618.89 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30%
2023 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  | 100% | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  | 100% | 0 | 2023 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  | 100% | 90120.4928 | 2023 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65 |  | 100%
2024 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2025 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2026 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2027 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2028 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2029 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2030 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2031 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2032 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2033 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2034 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2035 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2036 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2037 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2038 | 0 | 169854.83 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2038 | 0 | 106315.2 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2038 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2038 | 0 | 63539.63 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2039 | 0 | 509564.49 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2039 | 0 | 318945.6 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2039 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2039 | 0 | 190618.89 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2040 | 0 | 509564.49 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2040 | 0 | 318945.6 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2040 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2040 | 0 | 190618.89 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2041 | 0 | 509564.49 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2041 | 0 | 318945.6 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2041 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2041 | 0 | 190618.89 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2042 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2042 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2042 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2042 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2043 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2043 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2043 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2043 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2044 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2044 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2044 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2044 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2045 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2045 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2045 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2045 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2046 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2046 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2046 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2046 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
2047 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80244.6714 | 77760 | 32899.8995 | 998.0321 | 207931.8918 | 972874.65 |  |  |  |  | 2047 | 0 | 0 | 16029.2888 | 99704.5752 | 38880 | 21210.455 | 662.317 | 0 | 176486.6361 | 972874.65 |  |  |  | 2047 | 0 | 0 | 16029.2888 | 74091.204 | 0 | 0 | 0 | 90120.4928 | 972874.65 |  |  |  | 2047 | 0 | 0 | 16029.2888 | 80375.0329 | 0 | 11689.4445 | 224.8227 | 108318.5889 | 972874.65
Valoarea reziduala | -556625.625 | -1019128.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Valoarea reziduala | -394738.125 | -637891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Resid. Value | -161887.5 | -381237.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV la 4% | 1159327.0486 | 1931696.0766 | [5 empty] | 2776684.9325 | 12991592.3831 | 0.45165 |  |  |  | NPV la 4% | 822151.4872 | 1209083.3962 | [6 empty] | 2356770.6659 | 12991592.3831 | 0.33776 |  |  | NPV at 5% | 0 | 0 | [5 empty] | 1044958.2058 | 11280601.3024 | 0.092633 |  |  | NPV at 5% | 339550.3616 | 686279.1549 | [5 empty] | 1255967.3697 | 11280601.3024 | 0.20228
Analysis 2
Option 1 | [13 empty] | Option 2 | [13 empty] | Option 3
Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Financial |  |  |  | Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [7 empty] | Financial |  |  | Year | Investment |  | Operating and maintenance costs | [6 empty] | Financial
| Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Sludge | Toal | Total | unit |  |  |  |  | Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Sludge |  | Toal | Total | unit |  |  |  | Main works | Plant and | Materials | Elecricity | Personnel | Maintenance | Sludge | Toal | Total | unit
|  | Machinery | costs | costs | costs | costs | disposal | O&M | wastewater | cost | [5 empty] | Machinery | costs | costs | costs | costs | disposal |  | O&M | wastewater | cost |  |  |  |  | Machinery | costs | costs | costs | costs | disposal | O&M | wastewater | cost
[7 empty] | costs | cost | Quantity | per m3 | [10 empty] | costs |  | cost | Quantity | per m3 | [9 empty] | costs | cost | Quantity | per m3
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |  | Euro | m3 | EUR/m3 |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | m3 | EUR/m3
2015 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2016 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10% |  |  | 2016 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 10% |  | 2010 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10%
2017 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2017 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2011 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30%
2018 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2018 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2012 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30%
2019 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  |  | 2019 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 30% |  | 2013 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30%
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0
2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2029 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2039 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2039 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2040 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2040 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2041 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2041 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2042 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2042 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2036 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2037 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 2038 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Resid. Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV at 0% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | NPV at 0% | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | NPV at 0% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
NPV at 5% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | NPV at 5% | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | NPV at 5% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
NPV at 10% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | NPV at 10% | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | NPV at 10% | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Water Activity Options
Analysis 1 | Option 1 | Option 2
NPV at 4% | #DIV/0! | #DIV/0!
Optiuni privind sistemul de canalizare
Analiza 1 | Optiunea 1 | Optiunea 2 | Optiunea 3 | Optiunea 4
DUC | 0.45165 | 0.33776 | 0.092633 | 0.20228
NPV la 4% | 5867708.0577 | 4388005.5494 | 1044958.2058 | 2281796.8862
Descriere optiuni sistem alimentare cu apa
Opţiunea 1
Opţiunea 2
Analysis 2
NPV at 5%

## INVESTITII CANAL
INVESTITII (Euro)
Optiunea 1 (varianta descentralizata)
|  | UM | Cantitate | Lucrari civile | Utilaje si echipamente | TOTAL (euro)
Aglomerarile Sanzieni, Ghelinta si Ojdula | Descarcare in SEAU Sanzieni noua si SEAU Ghelinta noua
| Retea de canalizare | m
SPAU
buc
Refulari
SEAU
| Statie de epurare noua in Sanzieni - 2.575 l.e. | buc | 1 | 431700 | 635396.3 | 1067096.3
| Statie de epurare noua in Ghelinta - 7.410 l.e. | buc | 1 | 1052635 | 1063152 | 2115787
| TOTAL |  |  | 1484335 | 1698548.3 | 3182883.3
Optiunea 2 (varianta descentralizata)
Aglomerarile Targu Secuiesc, Sanzieni, Ghelinta si Ojdula | Descarcare Aglomerarea Sanzieni in SEAU Targu Secuiesc existenta. Descarcare Aglomerarile Ghelinta si Ojdula in SEAU noua Ghelinta.
|  | UM | Cantitate | Lucrari civile | Utilaje si echipamente | TOTAL (euro)
Retea de canalizare
|  | m | 0 |  |  | 0
|  | m |  | 0 |  | 0
SPAU
buc
Refulari
SEAU
| Statie de epurare noua in Ghelinta - 7.410 l.e. | buc | 1 | 1052635 | 1063152 | 2115787
| TOTAL |  |  | 1052635 | 1063152 | 2115787
Optiunea 3 (varianta centralizata)
Aglomerarile Targu Secuiesc, Sanzieni, Ghelinta si Ojdula | Descarcare Aglomerarile Sanzieni, Ghelinta si Ojdula in SEAU Targu Secuiesc existenta.
|  | UM | Cantitate | Lucrari civile | Utilaje si echipamente | TOTAL (euro)
Retea de canalizare
|  | m | 0 |  |  | 0
|  | m |  | 0 |  | 0
SPAU
buc
Refulari
SEAU
| Descarcare in SEAU Targu Secuiesc existenta | buc | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
Optiunea 4 (varianta descentralizata)
Aglomerarile Targu Secuiesc, Sanzieni, Ghelinta si Ojdula | Descarcare Aglomerarea Sanzieni in SEAU noua Sanzieni. Descarcare Aglomerarile Ghelinta si Ojdula in SEAU Targu Secuiesc existenta.
|  | UM | Cantitate | Lucrari civile | Utilaje si echipamente | TOTAL (euro)
Retea de canalizare
|  | m | 0 |  |  | 0
|  | m |  | 0 |  | 0
SPAU
buc
Refulari
SEAU
| Statie de epurare noua Sanzieni - 2.575 l.e. | buc | 1 | 431700 | 635396.3 | 1067096.3
| TOTAL |  |  | 431700 | 635396.3 | 1067096.3

## COND CANAL H=1-6 m
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [29 empty] | 1
Hg = 1 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDEN-TAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 1.06 | 0.8056 | 3.14 | 2.5296 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 0.52718 | 2.23 | 1.1756 | 2.12 | 5.67 | 0 | 8.7555 | 0.27842 | 1.4793 | 10.2347 | 9.87 | 408 | 10.2 | 30.3047 | 34.8505 | 73 | 72 | 15 | 107.8505 | 106.8505 | 49.8505
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.88 | 3.14 | 2.7632 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 0.55372 | 2.23 | 1.2348 | 2.2 | 5.67 | 0 | 9.7629 | 0.32628 | 1.7335 | 11.4964 | 11.9 | 408 | 10.2 | 33.5964 | 38.6359 | 82 | 81 | 17 | 120.6359 | 119.6359 | 55.6359
| 250 | 0.25 | 0.85 | 1.15 | 0.9775 | 3.14 | 3.0694 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 0.58764 | 2.23 | 1.3104 | 2.3 | 5.67 | 0 | 11.0424 | 0.38986 | 2.0713 | 13.1137 | 17 | 408 | 10.2 | 40.3137 | 46.3607 | 82 | 81 | 17 | 128.3607 | 127.3607 | 63.3607
| 300 | 0.315 | 0.915 | 1.215 | 1.1117 | 3.14 | 3.4908 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 0.63388 | 2.23 | 1.4136 | 2.43 | 5.67 | 0 | 12.7235 | 0.47785 | 2.5388 | 15.2623 | 24.68 | 408 | 10.2 | 50.1423 | 57.6636 | 91 | 90 | 19 | 148.6636 | 147.6636 | 76.6636
| 355 | 0.355 | 0.955 | 1.255 | 1.1985 | 3.14 | 3.7634 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 0.66405 | 2.23 | 1.4808 | 2.51 | 5.67 | 0 | 13.7591 | 0.53448 | 2.8397 | 16.5988 | 31.35 | 408 | 10.2 | 58.1488 | 66.8711 | 91 | 90 | 19 | 157.8711 | 156.8711 | 85.8711
| 400 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 3.14 | 4.082 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 0.7 | 2.23 | 1.561 | 2.6 | 5.67 | 0 | 14.9175 | 0.6 | 3.1878 | 18.1053 | 38.44 | 408 | 10.2 | 66.7453 | 76.7571 | 105 | 103 | 22 | 181.7571 | 179.7571 | 98.7571
| 500 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.54 | 3.14 | 4.8356 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 0.78963 | 2.23 | 1.7609 | 2.8 | 5.67 | 15.876 | 17.4296 | 0.75038 | 3.9867 | 37.2923 | 70.24 | 408 | 10.2 | 117.7323 | 135.3922 | 105 | 103 | 22 | 240.3922 | 238.3922 | 157.3922
| 600 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.14 | 5.652 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 0.89652 | 2.23 | 1.9992 | 3 | 5.67 | 17.01 | 19.7894 | 0.90348 | 4.8002 | 41.5996 | 87.89 | 408 | 10.2 | 139.6896 | 160.6431 | 123 | 121 | 26 | 283.6431 | 281.6431 | 186.6431
| 700 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.08 | 3.14 | 6.5312 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 1.0254 | 2.23 | 2.2866 | 3.2 | 5.67 | 18.144 | 21.9155 | 1.0546 | 5.6031 | 45.6626 | 114.2 | 492 | 12.3 | 172.1626 | 197.987 | 123 | 121 | 26 | 320.987 | 318.987 | 223.987
| 800 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.38 | 3.14 | 7.4732 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 1.181 | 2.23 | 2.6335 | 3.4 | 5.67 | 19.278 | 23.7261 | 1.199 | 6.3705 | 49.3746 | 140.9 | 492 | 12.3 | 202.5746 | 232.9607 | 145 | 143 | 30 | 377.9607 | 375.9607 | 262.9607
| 900 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.14 | 8.478 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 1.3679 | 2.23 | 3.0505 | 3.6 | 5.67 | 20.412 | 25.1397 | 1.3321 | 7.0773 | 52.629 | 149 | 492 | 12.3 | 213.929 | 246.0183 | 145 | 143 | 30 | 391.0183 | 389.0183 | 276.0183
| 1000 | 1 | 1.6 | 1.9 | 3.04 | 3.14 | 9.5456 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 1.591 | 2.23 | 3.5479 | 3.8 | 5.67 | 21.546 | 26.0747 | 1.449 | 7.6985 | 55.3193 | 166.5 | 492 | 12.3 | 234.1193 | 269.2372 | 171 | 169 | 34 | 440.2372 | 438.2372 | 303.2372
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 2.15 | 3.9775 | 3.14 | 12.4893 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 2.3376 | 2.23 | 5.2128 | 4.3 | 5.67 | 24.381 | 25.7833 | 1.6399 | 8.7129 | 58.8772 | 203.43 | 492 | 12.3 | 274.6072 | 315.7983 | 171 | 169 | 34 | 486.7983 | 484.7983 | 349.7983
Hg = 1.5 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDEN-TAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 1.56 | 1.1856 | 3.14 | 3.7228 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 0.90718 | 2.23 | 2.023 | 3.12 | 5.67 | 17.6904 | 10.7961 | 0.27842 | 1.4793 | 29.9657 | 9.87 | 408 | 10.2 | 50.0357 | 57.5411 | 73 | 72 | 15 | 130.5411 | 129.5411 | 72.5411
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 3.14 | 4.0192 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 0.95372 | 2.23 | 2.1268 | 3.2 | 5.67 | 18.144 | 11.9109 | 0.32628 | 1.7335 | 31.7884 | 11.9 | 408 | 10.2 | 53.8884 | 61.9717 | 82 | 81 | 17 | 143.9717 | 142.9717 | 78.9717
| 250 | 0.25 | 0.85 | 1.65 | 1.4025 | 3.14 | 4.4039 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 1.0126 | 2.23 | 2.2582 | 3.3 | 5.67 | 18.711 | 13.3246 | 0.38986 | 2.0713 | 34.1069 | 17 | 408 | 10.2 | 61.3069 | 70.503 | 82 | 81 | 17 | 152.503 | 151.503 | 87.503
| 300 | 0.315 | 0.915 | 1.715 | 1.5692 | 3.14 | 4.9274 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 1.0914 | 2.23 | 2.4338 | 3.43 | 5.67 | 19.4481 | 15.1802 | 0.47785 | 2.5388 | 37.1671 | 24.68 | 408 | 10.2 | 72.0471 | 82.8542 | 91 | 90 | 19 | 173.8542 | 172.8542 | 101.8542
| 355 | 0.355 | 0.955 | 1.755 | 1.676 | 3.14 | 5.2627 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 1.1415 | 2.23 | 2.5457 | 3.51 | 5.67 | 19.9017 | 16.3233 | 0.53448 | 2.8397 | 39.0647 | 31.35 | 408 | 10.2 | 80.6147 | 92.7069 | 91 | 90 | 19 | 183.7069 | 182.7069 | 111.7069
| 400 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 3.14 | 5.652 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 1.2 | 2.23 | 2.676 | 3.6 | 5.67 | 20.412 | 17.6025 | 0.6 | 3.1878 | 41.2023 | 38.44 | 408 | 10.2 | 89.8423 | 103.3187 | 105 | 103 | 22 | 208.3187 | 206.3187 | 125.3187
| 500 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.09 | 3.14 | 6.5626 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 1.3396 | 2.23 | 2.9874 | 3.8 | 5.67 | 21.546 | 20.3831 | 0.75038 | 3.9867 | 45.9158 | 70.24 | 408 | 10.2 | 126.3558 | 145.3092 | 105 | 103 | 22 | 250.3092 | 248.3092 | 167.3092
| 600 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3.14 | 7.536 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 1.4965 | 2.23 | 3.3372 | 4 | 5.67 | 22.68 | 23.0114 | 0.90348 | 4.8002 | 50.4916 | 87.89 | 408 | 10.2 | 148.5816 | 170.8689 | 123 | 121 | 26 | 293.8689 | 291.8689 | 196.8689
| 700 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 3.14 | 8.5722 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 1.6754 | 2.23 | 3.7361 | 4.2 | 5.67 | 23.814 | 25.406 | 1.0546 | 5.6031 | 54.8231 | 114.2 | 492 | 12.3 | 181.3231 | 208.5215 | 123 | 121 | 26 | 331.5215 | 329.5215 | 234.5215
| 800 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.08 | 3.14 | 9.6712 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 1.881 | 2.23 | 4.1945 | 4.4 | 5.67 | 24.948 | 27.4851 | 1.199 | 6.3705 | 58.8036 | 140.9 | 492 | 12.3 | 212.0036 | 243.8041 | 145 | 143 | 30 | 388.8041 | 386.8041 | 273.8041
| 900 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.45 | 3.14 | 10.833 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 2.1179 | 2.23 | 4.723 | 4.6 | 5.67 | 26.082 | 29.1672 | 1.3321 | 7.0773 | 62.3265 | 149 | 492 | 12.3 | 223.6265 | 257.1705 | 145 | 143 | 30 | 402.1705 | 400.1705 | 287.1705
| 1000 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 3.14 | 12.0576 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 2.391 | 2.23 | 5.3319 | 4.8 | 5.67 | 27.216 | 30.3707 | 1.449 | 7.6985 | 65.2853 | 166.5 | 492 | 12.3 | 244.0853 | 280.6981 | 171 | 169 | 34 | 451.6981 | 449.6981 | 314.6981
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 2.65 | 4.9025 | 3.14 | 15.3939 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 3.2626 | 2.23 | 7.2755 | 5.3 | 5.67 | 30.051 | 30.7506 | 1.6399 | 8.7129 | 69.5145 | 203.43 | 492 | 12.3 | 285.2445 | 328.0312 | 171 | 169 | 34 | 499.0312 | 497.0312 | 362.0312
Hg = 2 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 2.06 | 1.5656 | 3.14 | 4.916 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 1.2872 | 2.23 | 2.8704 | 4.12 | 5.67 | 23.3604 | 12.8367 | 0.27842 | 1.4793 | 37.6763 | 9.87 | 757 | 18.925 | 66.4713 | 76.442 | 73 | 72 | 15 | 149.442 | 148.442 | 91.442
| 200 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 3.14 | 5.2752 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 1.3537 | 2.23 | 3.0188 | 4.2 | 5.67 | 23.814 | 14.0589 | 0.32628 | 1.7335 | 39.6064 | 11.9 | 757 | 18.925 | 70.4314 | 80.9961 | 82 | 81 | 17 | 162.9961 | 161.9961 | 97.9961
| 250 | 0.25 | 0.85 | 2.15 | 1.8275 | 3.14 | 5.7383 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 1.4376 | 2.23 | 3.2059 | 4.3 | 5.67 | 24.381 | 15.6069 | 0.38986 | 2.0713 | 42.0592 | 17 | 757 | 18.925 | 77.9842 | 89.6818 | 82 | 81 | 17 | 171.6818 | 170.6818 | 106.6818
| 300 | 0.315 | 0.915 | 2.215 | 2.0267 | 3.14 | 6.3639 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 1.5489 | 2.23 | 3.454 | 4.43 | 5.67 | 25.1181 | 17.637 | 0.47785 | 2.5388 | 45.2939 | 24.68 | 757 | 18.925 | 88.8989 | 102.2338 | 91 | 90 | 19 | 193.2338 | 192.2338 | 121.2338
| 355 | 0.355 | 0.955 | 2.255 | 2.1535 | 3.14 | 6.7621 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 1.619 | 2.23 | 3.6105 | 4.51 | 5.67 | 25.5717 | 18.8875 | 0.53448 | 2.8397 | 47.2989 | 31.35 | 757 | 18.925 | 97.5739 | 112.2099 | 91 | 90 | 19 | 203.2099 | 202.2099 | 131.2099
| 400 | 0.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.14 | 7.222 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 1.7 | 2.23 | 3.791 | 4.6 | 5.67 | 26.082 | 20.2875 | 0.6 | 3.1878 | 49.5573 | 38.44 | 757 | 18.925 | 106.9223 | 122.9607 | 105 | 103 | 22 | 227.9607 | 225.9607 | 144.9607
| 500 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 2.64 | 3.14 | 8.2896 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 1.8896 | 2.23 | 4.2139 | 4.8 | 5.67 | 27.216 | 23.3366 | 0.75038 | 3.9867 | 54.5393 | 70.24 | 757 | 18.925 | 143.7043 | 165.26 | 105 | 103 | 22 | 270.26 | 268.26 | 187.26
| 600 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.14 | 9.42 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 2.0965 | 2.23 | 4.6752 | 5 | 5.67 | 28.35 | 26.2334 | 0.90348 | 4.8002 | 59.3836 | 87.89 | 757 | 18.925 | 166.1986 | 191.1284 | 123 | 121 | 26 | 314.1284 | 312.1284 | 217.1284
| 700 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 3.38 | 3.14 | 10.6132 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 2.3254 | 2.23 | 5.1856 | 5.2 | 5.67 | 29.484 | 28.8965 | 1.0546 | 5.6031 | 63.9836 | 114.2 | 989 | 24.725 | 202.9086 | 233.3449 | 123 | 121 | 26 | 356.3449 | 354.3449 | 259.3449
| 800 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 3.78 | 3.14 | 11.8692 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 2.581 | 2.23 | 5.7555 | 5.4 | 5.67 | 30.618 | 31.2441 | 1.199 | 6.3705 | 68.2326 | 140.9 | 989 | 24.725 | 233.8576 | 268.9362 | 145 | 143 | 30 | 413.9362 | 411.9362 | 298.9362
| 900 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 3.14 | 13.188 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 2.8679 | 2.23 | 6.3955 | 5.6 | 5.67 | 31.752 | 33.1947 | 1.3321 | 7.0773 | 72.024 | 149 | 989 | 24.725 | 245.749 | 282.6113 | 145 | 143 | 30 | 427.6113 | 425.6113 | 312.6113
| 1000 | 1 | 1.6 | 2.9 | 4.64 | 3.14 | 14.5696 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 3.191 | 2.23 | 7.1159 | 5.8 | 5.67 | 32.886 | 34.6667 | 1.449 | 7.6985 | 75.2513 | 166.5 | 989 | 24.725 | 266.4763 | 306.4477 | 171 | 169 | 34 | 477.4477 | 475.4477 | 340.4477
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 3.15 | 5.8275 | 3.14 | 18.2983 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 4.1876 | 2.23 | 9.3383 | 6.3 | 5.67 | 35.721 | 35.7178 | 1.6399 | 8.7129 | 80.1517 | 203.43 | 989 | 24.725 | 308.3067 | 354.5527 | 171 | 169 | 34 | 525.5527 | 523.5527 | 388.5527
Hg = 2.5 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 2.56 | 1.9456 | 3.14 | 6.1092 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 1.6672 | 2.23 | 3.7178 | 5.12 | 5.67 | 29.0304 | 14.8773 | 0.27842 | 1.4793 | 45.3869 | 9.87 | 757 | 18.925 | 74.1819 | 85.3092 | 73 | 72 | 15 | 158.3092 | 157.3092 | 100.3092
| 200 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 2.08 | 3.14 | 6.5312 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 1.7537 | 2.23 | 3.9108 | 5.2 | 5.67 | 29.484 | 16.2069 | 0.32628 | 1.7335 | 47.4244 | 11.9 | 757 | 18.925 | 78.2494 | 89.9868 | 82 | 81 | 17 | 171.9868 | 170.9868 | 106.9868
| 250 | 0.25 | 0.85 | 2.65 | 2.2525 | 3.14 | 7.0728 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 1.8626 | 2.23 | 4.1537 | 5.3 | 5.67 | 30.051 | 17.8891 | 0.38986 | 2.0713 | 50.0114 | 17 | 757 | 18.925 | 85.9364 | 98.8269 | 82 | 81 | 17 | 180.8269 | 179.8269 | 115.8269
| 300 | 0.315 | 0.915 | 2.715 | 2.4842 | 3.14 | 7.8005 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 2.0064 | 2.23 | 4.4742 | 5.43 | 5.67 | 30.7881 | 20.0938 | 0.47785 | 2.5388 | 53.4207 | 24.68 | 757 | 18.925 | 97.0257 | 111.5795 | 91 | 90 | 19 | 202.5795 | 201.5795 | 130.5795
| 355 | 0.355 | 0.955 | 2.755 | 2.631 | 3.14 | 8.2614 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 2.0965 | 2.23 | 4.6753 | 5.51 | 5.67 | 31.2417 | 21.4517 | 0.53448 | 2.8397 | 55.533 | 31.35 | 757 | 18.925 | 105.808 | 121.6793 | 91 | 90 | 19 | 212.6793 | 211.6793 | 140.6793
| 400 | 0.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 3.14 | 8.792 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 2.2 | 2.23 | 4.906 | 5.6 | 5.67 | 31.752 | 22.9725 | 0.6 | 3.1878 | 57.9123 | 38.44 | 757 | 18.925 | 115.2773 | 132.5689 | 105 | 103 | 22 | 237.5689 | 235.5689 | 154.5689
| 500 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 3.14 | 10.0166 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 2.4396 | 2.23 | 5.4404 | 5.8 | 5.67 | 32.886 | 26.2901 | 0.75038 | 3.9867 | 63.1628 | 70.24 | 757 | 18.925 | 152.3278 | 175.177 | 105 | 103 | 22 | 280.177 | 278.177 | 197.177
| 600 | 0.6 | 1.2 | 3 | 3.6 | 3.14 | 11.304 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 2.6965 | 2.23 | 6.0132 | 6 | 5.67 | 34.02 | 29.4554 | 0.90348 | 4.8002 | 68.2756 | 87.89 | 757 | 18.925 | 175.0906 | 201.3542 | 123 | 121 | 26 | 324.3542 | 322.3542 | 227.3542
| 700 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 4.03 | 3.14 | 12.6542 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 2.9754 | 2.23 | 6.6351 | 6.2 | 5.67 | 35.154 | 32.387 | 1.0546 | 5.6031 | 73.1441 | 114.2 | 989 | 24.725 | 212.0691 | 243.8794 | 123 | 121 | 26 | 366.8794 | 364.8794 | 269.8794
| 800 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.48 | 3.14 | 14.0672 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 3.281 | 2.23 | 7.3165 | 6.4 | 5.67 | 36.288 | 35.0031 | 1.199 | 6.3705 | 77.6616 | 140.9 | 989 | 24.725 | 243.2866 | 279.7795 | 145 | 143 | 30 | 424.7795 | 422.7795 | 309.7795
| 900 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 4.95 | 3.14 | 15.543 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 3.6179 | 2.23 | 8.068 | 6.6 | 5.67 | 37.422 | 37.2222 | 1.3321 | 7.0773 | 81.7215 | 149 | 989 | 24.725 | 255.4465 | 293.7635 | 145 | 143 | 30 | 438.7635 | 436.7635 | 323.7635
| 1000 | 1 | 1.6 | 3.4 | 5.44 | 3.14 | 17.0816 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 3.991 | 2.23 | 8.8999 | 6.8 | 5.67 | 38.556 | 38.9627 | 1.449 | 7.6985 | 85.2173 | 166.5 | 989 | 24.725 | 276.4423 | 317.9086 | 171 | 169 | 34 | 488.9086 | 486.9086 | 351.9086
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 3.65 | 6.7525 | 3.14 | 21.2029 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 5.1126 | 2.23 | 11.401 | 7.3 | 5.67 | 41.391 | 40.6851 | 1.6399 | 8.7129 | 90.789 | 203.43 | 989 | 24.725 | 318.944 | 366.7856 | 171 | 169 | 34 | 537.7856 | 535.7856 | 400.7856
Hg =3 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 3.06 | 2.3256 | 3.14 | 7.3024 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 2.0472 | 2.23 | 4.5652 | 6.12 | 5.67 | 34.7004 | 16.9179 | 0.27842 | 1.4793 | 53.0975 | 9.87 | 757 | 18.925 | 81.8925 | 94.1764 | 73 | 72 | 15 | 167.1764 | 166.1764 | 109.1764
| 200 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 2.48 | 3.14 | 7.7872 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 2.1537 | 2.23 | 4.8028 | 6.2 | 5.67 | 35.154 | 18.3549 | 0.32628 | 1.7335 | 55.2424 | 11.9 | 757 | 18.925 | 86.0674 | 98.9775 | 82 | 81 | 17 | 180.9775 | 179.9775 | 115.9775
| 250 | 0.25 | 0.85 | 3.15 | 2.6775 | 3.14 | 8.4073 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 2.2876 | 2.23 | 5.1014 | 6.3 | 5.67 | 35.721 | 20.1714 | 0.38986 | 2.0713 | 57.9637 | 17 | 757 | 18.925 | 93.8887 | 107.972 | 82 | 81 | 17 | 189.972 | 188.972 | 124.972
| 300 | 0.315 | 0.915 | 3.215 | 2.9417 | 3.14 | 9.237 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 2.4639 | 2.23 | 5.4945 | 6.43 | 5.67 | 36.4581 | 22.5506 | 0.47785 | 2.5388 | 61.5475 | 24.68 | 757 | 18.925 | 105.1525 | 120.9253 | 91 | 90 | 19 | 211.9253 | 210.9253 | 139.9253
| 355 | 0.355 | 0.955 | 3.255 | 3.1085 | 3.14 | 9.7608 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 2.574 | 2.23 | 5.7401 | 6.51 | 5.67 | 36.9117 | 24.0158 | 0.53448 | 2.8397 | 63.7672 | 31.35 | 757 | 18.925 | 114.0422 | 131.1486 | 91 | 90 | 19 | 222.1486 | 221.1486 | 150.1486
| 400 | 0.4 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.14 | 10.362 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 2.7 | 2.23 | 6.021 | 6.6 | 5.67 | 37.422 | 25.6575 | 0.6 | 3.1878 | 66.2673 | 38.44 | 757 | 18.925 | 123.6323 | 142.1772 | 105 | 103 | 22 | 247.1772 | 245.1772 | 164.1772
| 500 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 3.74 | 3.14 | 11.7436 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 2.9896 | 2.23 | 6.6669 | 6.8 | 5.67 | 38.556 | 29.2436 | 0.75038 | 3.9867 | 71.7863 | 70.24 | 757 | 18.925 | 160.9513 | 185.0941 | 105 | 103 | 22 | 290.0941 | 288.0941 | 207.0941
| 600 | 0.6 | 1.2 | 3.5 | 4.2 | 3.14 | 13.188 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 3.2965 | 2.23 | 7.3512 | 7 | 5.67 | 39.69 | 32.6774 | 0.90348 | 4.8002 | 77.1676 | 87.89 | 757 | 18.925 | 183.9826 | 211.58 | 123 | 121 | 26 | 334.58 | 332.58 | 237.58
| 700 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 4.68 | 3.14 | 14.6952 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 3.6254 | 2.23 | 8.0846 | 7.2 | 5.67 | 40.824 | 35.8775 | 1.0546 | 5.6031 | 82.3046 | 114.2 | 989 | 24.725 | 221.2296 | 254.414 | 123 | 121 | 26 | 377.414 | 375.414 | 280.414
| 800 | 0.8 | 1.4 | 3.7 | 5.18 | 3.14 | 16.2652 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 3.981 | 2.23 | 8.8775 | 7.4 | 5.67 | 41.958 | 38.7621 | 1.199 | 6.3705 | 87.0906 | 140.9 | 989 | 24.725 | 252.7156 | 290.6229 | 145 | 143 | 30 | 435.6229 | 433.6229 | 320.6229
| 900 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | 3.14 | 17.898 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 4.3679 | 2.23 | 9.7405 | 7.6 | 5.67 | 43.092 | 41.2497 | 1.3321 | 7.0773 | 91.419 | 149 | 989 | 24.725 | 265.144 | 304.9156 | 145 | 143 | 30 | 449.9156 | 447.9156 | 334.9156
| 1000 | 1 | 1.6 | 3.9 | 6.24 | 3.14 | 19.5936 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 4.791 | 2.23 | 10.6839 | 7.8 | 5.67 | 44.226 | 43.2587 | 1.449 | 7.6985 | 95.1833 | 166.5 | 989 | 24.725 | 286.4083 | 329.3695 | 171 | 169 | 34 | 500.3695 | 498.3695 | 363.3695
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 4.15 | 7.6775 | 3.14 | 24.1074 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 6.0376 | 2.23 | 13.4638 | 8.3 | 5.67 | 47.061 | 45.6523 | 1.6399 | 8.7129 | 101.4262 | 203.43 | 989 | 24.725 | 329.5812 | 379.0184 | 171 | 169 | 34 | 550.0184 | 548.0184 | 413.0184
Hg =4 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 10% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 4.06 | 3.0856 | 3.14 | 9.6888 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 2.8072 | 2.23 | 6.26 | 8.12 | 5.67 | 46.0404 | 20.9991 | 0.27842 | 1.4793 | 68.5187 | 9.87 | 815 | 20.375 | 98.7637 | 108.6401 | 73 | 72 | 15 | 181.6401 | 180.6401 | 123.6401
| 200 | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 3.28 | 3.14 | 10.2992 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 2.9537 | 2.23 | 6.5868 | 8.2 | 5.67 | 46.494 | 22.6509 | 0.32628 | 1.7335 | 70.8784 | 11.9 | 815 | 20.375 | 103.1534 | 113.4688 | 82 | 81 | 17 | 195.4688 | 194.4688 | 130.4688
| 250 | 0.25 | 0.85 | 4.15 | 3.5275 | 3.14 | 11.0763 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 3.1376 | 2.23 | 6.9969 | 8.3 | 5.67 | 47.061 | 24.7359 | 0.38986 | 2.0713 | 73.8682 | 17 | 815 | 20.375 | 111.2432 | 122.3675 | 82 | 81 | 17 | 204.3675 | 203.3675 | 139.3675
| 300 | 0.315 | 0.915 | 4.215 | 3.8567 | 3.14 | 12.1101 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 3.3789 | 2.23 | 7.5349 | 8.43 | 5.67 | 47.7981 | 27.4641 | 0.47785 | 2.5388 | 77.801 | 24.68 | 815 | 20.375 | 122.856 | 135.1416 | 91 | 90 | 19 | 226.1416 | 225.1416 | 154.1416
| 355 | 0.355 | 0.955 | 4.255 | 4.0635 | 3.14 | 12.7595 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 3.529 | 2.23 | 7.8698 | 8.51 | 5.67 | 48.2517 | 29.1442 | 0.53448 | 2.8397 | 80.2356 | 31.35 | 815 | 20.375 | 131.9606 | 145.1566 | 91 | 90 | 19 | 236.1566 | 235.1566 | 164.1566
| 400 | 0.4 | 1 | 4.3 | 4.3 | 3.14 | 13.502 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 3.7 | 2.23 | 8.251 | 8.6 | 5.67 | 48.762 | 31.0275 | 0.6 | 3.1878 | 82.9773 | 38.44 | 815 | 20.375 | 141.7923 | 155.9716 | 105 | 103 | 22 | 260.9716 | 258.9716 | 177.9716
| 500 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | 4.84 | 3.14 | 15.1976 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 4.0896 | 2.23 | 9.1199 | 8.8 | 5.67 | 49.896 | 35.1506 | 0.75038 | 3.9867 | 89.0333 | 70.24 | 815 | 20.375 | 179.6483 | 197.6132 | 105 | 103 | 22 | 302.6132 | 300.6132 | 219.6132
| 600 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 3.14 | 16.956 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 4.4965 | 2.23 | 10.0272 | 9 | 5.67 | 51.03 | 39.1214 | 0.90348 | 4.8002 | 94.9516 | 87.89 | 815 | 20.375 | 203.2166 | 223.5383 | 123 | 121 | 26 | 346.5383 | 344.5383 | 249.5383
| 700 | 0.7 | 1.3 | 4.6 | 5.98 | 3.14 | 18.7772 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 4.9254 | 2.23 | 10.9836 | 9.2 | 5.67 | 52.164 | 42.8585 | 1.0546 | 5.6031 | 100.6256 | 114.2 | 1047 | 26.175 | 241.0006 | 265.1006 | 123 | 121 | 26 | 388.1006 | 386.1006 | 291.1006
| 800 | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 6.58 | 3.14 | 20.6612 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 5.381 | 2.23 | 11.9995 | 9.4 | 5.67 | 53.298 | 46.2801 | 1.199 | 6.3705 | 105.9486 | 140.9 | 1047 | 26.175 | 273.0236 | 300.3259 | 145 | 143 | 30 | 445.3259 | 443.3259 | 330.3259
| 900 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 7.2 | 3.14 | 22.608 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 5.8679 | 2.23 | 13.0855 | 9.6 | 5.67 | 54.432 | 49.3047 | 1.3321 | 7.0773 | 110.814 | 149 | 1047 | 26.175 | 285.989 | 314.5879 | 145 | 143 | 30 | 459.5879 | 457.5879 | 344.5879
| 1000 | 1 | 1.6 | 4.9 | 7.84 | 3.14 | 24.6176 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 6.391 | 2.23 | 14.2519 | 9.8 | 5.67 | 55.566 | 51.8507 | 1.449 | 7.6985 | 115.1153 | 166.5 | 1047 | 26.175 | 307.7903 | 338.5693 | 171 | 169 | 34 | 509.5693 | 507.5693 | 372.5693
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 5.15 | 9.5275 | 3.14 | 29.9164 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 7.8876 | 2.23 | 17.5893 | 10.3 | 5.67 | 58.401 | 55.5868 | 1.6399 | 8.7129 | 122.7007 | 203.43 | 1047 | 26.175 | 352.3057 | 387.5363 | 171 | 169 | 34 | 558.5363 | 556.5363 | 421.5363
Hg =5 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 10% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 5.06 | 3.8456 | 3.14 | 12.0752 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 3.5672 | 2.23 | 7.9548 | 10.12 | 5.67 | 57.3804 | 25.0803 | 0.27842 | 1.4793 | 83.9399 | 9.87 | 815 | 20.375 | 114.1849 | 125.6034 | 73 | 72 | 15 | 198.6034 | 197.6034 | 140.6034
| 200 | 0.2 | 0.8 | 5.1 | 4.08 | 3.14 | 12.8112 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 3.7537 | 2.23 | 8.3708 | 10.2 | 5.67 | 57.834 | 26.9469 | 0.32628 | 1.7335 | 86.5144 | 11.9 | 815 | 20.375 | 118.7894 | 130.6684 | 82 | 81 | 17 | 212.6684 | 211.6684 | 147.6684
| 250 | 0.25 | 0.85 | 5.15 | 4.3775 | 3.14 | 13.7453 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 3.9876 | 2.23 | 8.8924 | 10.3 | 5.67 | 58.401 | 29.3004 | 0.38986 | 2.0713 | 89.7727 | 17 | 815 | 20.375 | 127.1477 | 139.8625 | 82 | 81 | 17 | 221.8625 | 220.8625 | 156.8625
| 300 | 0.315 | 0.915 | 5.215 | 4.7717 | 3.14 | 14.9832 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 4.2939 | 2.23 | 9.5754 | 10.43 | 5.67 | 59.1381 | 32.3777 | 0.47785 | 2.5388 | 94.0546 | 24.68 | 815 | 20.375 | 139.1096 | 153.0205 | 91 | 90 | 19 | 244.0205 | 243.0205 | 172.0205
| 355 | 0.355 | 0.955 | 5.255 | 5.0185 | 3.14 | 15.7582 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 4.484 | 2.23 | 9.9994 | 10.51 | 5.67 | 59.5917 | 34.2725 | 0.53448 | 2.8397 | 96.7039 | 31.35 | 815 | 20.375 | 148.4289 | 163.2718 | 91 | 90 | 19 | 254.2718 | 253.2718 | 182.2718
| 400 | 0.4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 3.14 | 16.642 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 4.7 | 2.23 | 10.481 | 10.6 | 5.67 | 60.102 | 36.3975 | 0.6 | 3.1878 | 99.6873 | 38.44 | 815 | 20.375 | 158.5023 | 174.3526 | 105 | 103 | 22 | 279.3526 | 277.3526 | 196.3526
| 500 | 0.5 | 1.1 | 5.4 | 5.94 | 3.14 | 18.6516 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 5.1896 | 2.23 | 11.5729 | 10.8 | 5.67 | 61.236 | 41.0576 | 0.75038 | 3.9867 | 106.2803 | 70.24 | 815 | 20.375 | 196.8953 | 216.5849 | 105 | 103 | 22 | 321.5849 | 319.5849 | 238.5849
| 600 | 0.6 | 1.2 | 5.5 | 6.6 | 3.14 | 20.724 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 5.6965 | 2.23 | 12.7032 | 11 | 5.67 | 62.37 | 45.5654 | 0.90348 | 4.8002 | 112.7356 | 87.89 | 815 | 20.375 | 221.0006 | 243.1007 | 123 | 121 | 26 | 366.1007 | 364.1007 | 269.1007
| 700 | 0.7 | 1.3 | 5.6 | 7.28 | 3.14 | 22.8592 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 6.2254 | 2.23 | 13.8826 | 11.2 | 5.67 | 63.504 | 49.8395 | 1.0546 | 5.6031 | 118.9466 | 114.2 | 1047 | 26.175 | 259.3216 | 285.2537 | 123 | 121 | 26 | 408.2537 | 406.2537 | 311.2537
| 800 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.98 | 3.14 | 25.0572 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 6.781 | 2.23 | 15.1215 | 11.4 | 5.67 | 64.638 | 53.7981 | 1.199 | 6.3705 | 124.8066 | 140.9 | 1047 | 26.175 | 291.8816 | 321.0697 | 145 | 143 | 30 | 466.0697 | 464.0697 | 351.0697
| 900 | 0.9 | 1.5 | 5.8 | 8.7 | 3.14 | 27.318 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 7.3679 | 2.23 | 16.4305 | 11.6 | 5.67 | 65.772 | 57.3597 | 1.3321 | 7.0773 | 130.209 | 149 | 1047 | 26.175 | 305.384 | 335.9224 | 145 | 143 | 30 | 480.9224 | 478.9224 | 365.9224
| 1000 | 1 | 1.6 | 5.9 | 9.44 | 3.14 | 29.6416 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 7.991 | 2.23 | 17.8199 | 11.8 | 5.67 | 66.906 | 60.4427 | 1.449 | 7.6985 | 135.0473 | 166.5 | 1047 | 26.175 | 327.7223 | 360.4945 | 171 | 169 | 34 | 531.4945 | 529.4945 | 394.4945
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 6.15 | 11.3775 | 3.14 | 35.7253 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 9.7376 | 2.23 | 21.7148 | 12.3 | 5.67 | 69.741 | 65.5213 | 1.6399 | 8.7129 | 143.9752 | 203.43 | 1047 | 26.175 | 373.5802 | 410.9383 | 171 | 169 | 34 | 581.9383 | 579.9383 | 444.9383
Hg =6 m ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 10% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 6.06 | 4.6056 | 3.14 | 14.4616 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 4.3272 | 2.23 | 9.6496 | 12.12 | 5.67 | 68.7204 | 29.1615 | 0.27842 | 1.4793 | 99.3611 | 9.87 | 815 | 20.375 | 129.6061 | 142.5668 | 73 | 72 | 15 | 215.5668 | 214.5668 | 157.5668
| 200 | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 4.88 | 3.14 | 15.3232 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 4.5537 | 2.23 | 10.1548 | 12.2 | 5.67 | 69.174 | 31.2429 | 0.32628 | 1.7335 | 102.1504 | 11.9 | 815 | 20.375 | 134.4254 | 147.868 | 82 | 81 | 17 | 229.868 | 228.868 | 164.868
| 250 | 0.25 | 0.85 | 6.15 | 5.2275 | 3.14 | 16.4143 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 4.8376 | 2.23 | 10.7879 | 12.3 | 5.67 | 69.741 | 33.8649 | 0.38986 | 2.0713 | 105.6772 | 17 | 815 | 20.375 | 143.0522 | 157.3574 | 82 | 81 | 17 | 239.3574 | 238.3574 | 174.3574
| 300 | 0.315 | 0.915 | 6.215 | 5.6867 | 3.14 | 17.8563 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 5.2089 | 2.23 | 11.6158 | 12.43 | 5.67 | 70.4781 | 37.2912 | 0.47785 | 2.5388 | 110.3081 | 24.68 | 815 | 20.375 | 155.3631 | 170.8994 | 91 | 90 | 19 | 261.8994 | 260.8994 | 189.8994
| 355 | 0.355 | 0.955 | 6.255 | 5.9735 | 3.14 | 18.7569 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 5.439 | 2.23 | 12.1291 | 12.51 | 5.67 | 70.9317 | 39.4009 | 0.53448 | 2.8397 | 113.1723 | 31.35 | 815 | 20.375 | 164.8973 | 181.387 | 91 | 90 | 19 | 272.387 | 271.387 | 200.387
| 400 | 0.4 | 1 | 6.3 | 6.3 | 3.14 | 19.782 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 5.7 | 2.23 | 12.711 | 12.6 | 5.67 | 71.442 | 41.7675 | 0.6 | 3.1878 | 116.3973 | 38.44 | 815 | 20.375 | 175.2123 | 192.7336 | 105 | 103 | 22 | 297.7336 | 295.7336 | 214.7336
| 500 | 0.5 | 1.1 | 6.4 | 7.04 | 3.14 | 22.1056 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 6.2896 | 2.23 | 14.0259 | 12.8 | 5.67 | 72.576 | 46.9646 | 0.75038 | 3.9867 | 123.5273 | 70.24 | 815 | 20.375 | 214.1423 | 235.5566 | 105 | 103 | 22 | 340.5566 | 338.5566 | 257.5566
| 600 | 0.6 | 1.2 | 6.5 | 7.8 | 3.14 | 24.492 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 6.8965 | 2.23 | 15.3792 | 13 | 5.67 | 73.71 | 52.0094 | 0.90348 | 4.8002 | 130.5196 | 87.89 | 815 | 20.375 | 238.7846 | 262.6631 | 123 | 121 | 26 | 385.6631 | 383.6631 | 288.6631
| 700 | 0.7 | 1.3 | 6.6 | 8.58 | 3.14 | 26.9412 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 7.5254 | 2.23 | 16.7816 | 13.2 | 5.67 | 74.844 | 56.8205 | 1.0546 | 5.6031 | 137.2676 | 114.2 | 1047 | 26.175 | 277.6426 | 305.4068 | 123 | 121 | 26 | 428.4068 | 426.4068 | 331.4068
| 800 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 9.38 | 3.14 | 29.4532 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 8.181 | 2.23 | 18.2435 | 13.4 | 5.67 | 75.978 | 61.3161 | 1.199 | 6.3705 | 143.6646 | 140.9 | 1047 | 26.175 | 310.7396 | 341.8135 | 145 | 143 | 30 | 486.8135 | 484.8135 | 371.8135
| 900 | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 10.2 | 3.14 | 32.028 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 8.8679 | 2.23 | 19.7755 | 13.6 | 5.67 | 77.112 | 65.4147 | 1.3321 | 7.0773 | 149.604 | 149 | 1047 | 26.175 | 324.779 | 357.2569 | 145 | 143 | 30 | 502.2569 | 500.2569 | 387.2569
| 1000 | 1 | 1.6 | 6.9 | 11.04 | 3.14 | 34.6656 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 9.591 | 2.23 | 21.3879 | 13.8 | 5.67 | 78.246 | 69.0347 | 1.449 | 7.6985 | 154.9793 | 166.5 | 1047 | 26.175 | 347.6543 | 382.4197 | 171 | 169 | 34 | 553.4197 | 551.4197 | 416.4197
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 7.15 | 13.2275 | 3.14 | 41.5343 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 11.5876 | 2.23 | 25.8403 | 14.3 | 5.67 | 81.081 | 75.4558 | 1.6399 | 8.7129 | 165.2497 | 203.43 | 1047 | 26.175 | 394.8547 | 434.3402 | 171 | 169 | 34 | 605.3402 | 603.3402 | 468.3402

## COND CANAL H=1.5M (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 1.5 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDEN-TAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 1.56 | 1.1856 | 3.14 | 3.7228 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 0.90718 | 2.23 | 2.023 | 3.12 | 5.67 | 17.6904 | 10.7961 | 0.27842 | 1.4793 | 29.9657 | 9.87 | 408 | 10.2 | 50.0357 | 57.5 | 73 | 72 | 15 | 130.5 | 129.5 | 72.5
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 3.14 | 4.0192 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 0.95372 | 2.23 | 2.1268 | 3.2 | 5.67 | 18.144 | 11.9109 | 0.32628 | 1.7335 | 31.7884 | 11.9 | 408 | 10.2 | 53.8884 | 62 | 82 | 81 | 17 | 144 | 143 | 79
| 250 | 0.25 | 0.85 | 1.65 | 1.4025 | 3.14 | 4.4039 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 1.0126 | 2.23 | 2.2582 | 3.3 | 5.67 | 18.711 | 13.3246 | 0.38986 | 2.0713 | 34.1069 | 17 | 408 | 10.2 | 61.3069 | 70.5 | 82 | 81 | 17 | 152.5 | 151.5 | 87.5
| 300 | 0.315 | 0.915 | 1.715 | 1.5692 | 3.14 | 4.9274 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 1.0914 | 2.23 | 2.4338 | 3.43 | 5.67 | 19.4481 | 15.1802 | 0.47785 | 2.5388 | 37.1671 | 24.68 | 408 | 10.2 | 72.0471 | 82.9 | 91 | 90 | 19 | 173.9 | 172.9 | 101.9
| 355 | 0.355 | 0.955 | 1.755 | 1.676 | 3.14 | 5.2627 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 1.1415 | 2.23 | 2.5457 | 3.51 | 5.67 | 19.9017 | 16.3233 | 0.53448 | 2.8397 | 39.0647 | 31.35 | 408 | 10.2 | 80.6147 | 92.7 | 91 | 90 | 19 | 183.7 | 182.7 | 111.7
| 400 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 3.14 | 5.652 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 1.2 | 2.23 | 2.676 | 3.6 | 5.67 | 20.412 | 17.6025 | 0.6 | 3.1878 | 41.2023 | 38.44 | 408 | 10.2 | 89.8423 | 103.3 | 105 | 103 | 22 | 208.3 | 206.3 | 125.3
| 500 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.09 | 3.14 | 6.5626 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 1.3396 | 2.23 | 2.9874 | 3.8 | 5.67 | 21.546 | 20.3831 | 0.75038 | 3.9867 | 45.9158 | 70.24 | 408 | 10.2 | 126.3558 | 145.3 | 105 | 103 | 22 | 250.3 | 248.3 | 167.3
| 600 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3.14 | 7.536 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 1.4965 | 2.23 | 3.3372 | 4 | 5.67 | 22.68 | 23.0114 | 0.90348 | 4.8002 | 50.4916 | 87.89 | 408 | 10.2 | 148.5816 | 170.7 | 123 | 121 | 26 | 293.7 | 291.7 | 196.7
| 700 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 3.14 | 8.5722 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 1.6754 | 2.23 | 3.7361 | 4.2 | 5.67 | 23.814 | 25.406 | 1.0546 | 5.6031 | 54.8231 | 114.2 | 492 | 12.3 | 181.3231 | 208.5 | 123 | 121 | 26 | 331.5 | 329.5 | 234.5
| 800 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.08 | 3.14 | 9.6712 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 1.881 | 2.23 | 4.1945 | 4.4 | 5.67 | 24.948 | 27.4851 | 1.199 | 6.3705 | 58.8036 | 140.9 | 492 | 12.3 | 212.0036 | 243.8 | 145 | 143 | 30 | 388.8 | 386.8 | 273.8
| 900 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.45 | 3.14 | 10.833 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 2.1179 | 2.23 | 4.723 | 4.6 | 5.67 | 26.082 | 29.1672 | 1.3321 | 7.0773 | 62.3265 | 149 | 492 | 12.3 | 223.6265 | 257.2 | 145 | 143 | 30 | 402.2 | 400.2 | 287.2
| 1000 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 3.14 | 12.0576 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 2.391 | 2.23 | 5.3319 | 4.8 | 5.67 | 27.216 | 30.3707 | 1.449 | 7.6985 | 65.2853 | 166.5 | 492 | 12.3 | 244.0853 | 280.7 | 171 | 169 | 34 | 451.7 | 449.7 | 314.7
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 2.65 | 4.9025 | 3.14 | 15.3939 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 3.2626 | 2.23 | 7.2755 | 5.3 | 5.67 | 30.051 | 30.7506 | 1.6399 | 8.7129 | 69.5145 | 203.43 | 492 | 12.3 | 285.2445 | 328 | 171 | 169 | 34 | 499 | 497 | 362

## COND CANAL H=2 (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 2 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 2.06 | 1.5656 | 3.14 | 4.916 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 1.2872 | 2.23 | 2.8704 | 4.12 | 5.67 | 23.3604 | 12.8367 | 0.27842 | 1.4793 | 37.6763 | 9.87 | 757 | 18.925 | 66.4713 | 76.4 | 73 | 72 | 15 | 149.4 | 148.4 | 91.4
| 200 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 3.14 | 5.2752 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 1.3537 | 2.23 | 3.0188 | 4.2 | 5.67 | 23.814 | 14.0589 | 0.32628 | 1.7335 | 39.6064 | 11.9 | 757 | 18.925 | 70.4314 | 81 | 82 | 81 | 17 | 163 | 162 | 98
| 250 | 0.25 | 0.85 | 2.15 | 1.8275 | 3.14 | 5.7383 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 1.4376 | 2.23 | 3.2059 | 4.3 | 5.67 | 24.381 | 15.6069 | 0.38986 | 2.0713 | 42.0592 | 17 | 757 | 18.925 | 77.9842 | 89.7 | 82 | 81 | 17 | 171.7 | 170.7 | 106.7
| 300 | 0.315 | 0.915 | 2.215 | 2.0267 | 3.14 | 6.3639 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 1.5489 | 2.23 | 3.454 | 4.43 | 5.67 | 25.1181 | 17.637 | 0.47785 | 2.5388 | 45.2939 | 24.68 | 757 | 18.925 | 88.8989 | 102.2 | 91 | 90 | 19 | 193.2 | 192.2 | 121.2
| 355 | 0.355 | 0.955 | 2.255 | 2.1535 | 3.14 | 6.7621 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 1.619 | 2.23 | 3.6105 | 4.51 | 5.67 | 25.5717 | 18.8875 | 0.53448 | 2.8397 | 47.2989 | 31.35 | 757 | 18.925 | 97.5739 | 112.2 | 91 | 90 | 19 | 203.2 | 202.2 | 131.2
| 400 | 0.4 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.14 | 7.222 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 1.7 | 2.23 | 3.791 | 4.6 | 5.67 | 26.082 | 20.2875 | 0.6 | 3.1878 | 49.5573 | 38.44 | 757 | 18.925 | 106.9223 | 123 | 105 | 103 | 22 | 228 | 226 | 145
| 500 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 2.64 | 3.14 | 8.2896 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 1.8896 | 2.23 | 4.2139 | 4.8 | 5.67 | 27.216 | 23.3366 | 0.75038 | 3.9867 | 54.5393 | 70.24 | 757 | 18.925 | 143.7043 | 165.3 | 105 | 103 | 22 | 270.3 | 268.3 | 187.3
| 600 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.14 | 9.42 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 2.0965 | 2.23 | 4.6752 | 5 | 5.67 | 28.35 | 26.2334 | 0.90348 | 4.8002 | 59.3836 | 87.89 | 757 | 18.925 | 166.1986 | 191.1 | 123 | 121 | 26 | 314.1 | 312.1 | 217.1
| 700 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 3.38 | 3.14 | 10.6132 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 2.3254 | 2.23 | 5.1856 | 5.2 | 5.67 | 29.484 | 28.8965 | 1.0546 | 5.6031 | 63.9836 | 114.2 | 989 | 24.725 | 202.9086 | 233.3 | 123 | 121 | 26 | 356.3 | 354.3 | 259.3
| 800 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 3.78 | 3.14 | 11.8692 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 2.581 | 2.23 | 5.7555 | 5.4 | 5.67 | 30.618 | 31.2441 | 1.199 | 6.3705 | 68.2326 | 140.9 | 989 | 24.725 | 233.8576 | 268.9 | 145 | 143 | 30 | 413.9 | 411.9 | 298.9
| 900 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 3.14 | 13.188 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 2.8679 | 2.23 | 6.3955 | 5.6 | 5.67 | 31.752 | 33.1947 | 1.3321 | 7.0773 | 72.024 | 149 | 989 | 24.725 | 245.749 | 282.6 | 145 | 143 | 30 | 427.6 | 425.6 | 312.6
| 1000 | 1 | 1.6 | 2.9 | 4.64 | 3.14 | 14.5696 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 3.191 | 2.23 | 7.1159 | 5.8 | 5.67 | 32.886 | 34.6667 | 1.449 | 7.6985 | 75.2513 | 166.5 | 989 | 24.725 | 266.4763 | 306.4 | 171 | 169 | 34 | 477.4 | 475.4 | 340.4
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 3.15 | 5.8275 | 3.14 | 18.2983 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 4.1876 | 2.23 | 9.3383 | 6.3 | 5.67 | 35.721 | 35.7178 | 1.6399 | 8.7129 | 80.1517 | 203.43 | 989 | 24.725 | 308.3067 | 354.6 | 171 | 169 | 34 | 525.6 | 523.6 | 388.6
0

## COND CANAL H=2.5 (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 2.5 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 2.56 | 1.9456 | 3.14 | 6.1092 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 1.6672 | 2.23 | 3.7178 | 5.12 | 5.67 | 29.0304 | 14.8773 | 0.27842 | 1.4793 | 45.3869 | 9.87 | 757 | 18.925 | 74.1819 | 85.3 | 73 | 72 | 15 | 158.3 | 157.3 | 100.3
| 200 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 2.08 | 3.14 | 6.5312 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 1.7537 | 2.23 | 3.9108 | 5.2 | 5.67 | 29.484 | 16.2069 | 0.32628 | 1.7335 | 47.4244 | 11.9 | 757 | 18.925 | 78.2494 | 90 | 82 | 81 | 17 | 172 | 171 | 107
| 250 | 0.25 | 0.85 | 2.65 | 2.2525 | 3.14 | 7.0728 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 1.8626 | 2.23 | 4.1537 | 5.3 | 5.67 | 30.051 | 17.8891 | 0.38986 | 2.0713 | 50.0114 | 17 | 757 | 18.925 | 85.9364 | 98.8 | 82 | 81 | 17 | 180.8 | 179.8 | 115.8
| 300 | 0.315 | 0.915 | 2.715 | 2.4842 | 3.14 | 7.8005 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 2.0064 | 2.23 | 4.4742 | 5.43 | 5.67 | 30.7881 | 20.0938 | 0.47785 | 2.5388 | 53.4207 | 24.68 | 757 | 18.925 | 97.0257 | 111.6 | 91 | 90 | 19 | 202.6 | 201.6 | 130.6
| 355 | 0.355 | 0.955 | 2.755 | 2.631 | 3.14 | 8.2614 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 2.0965 | 2.23 | 4.6753 | 5.51 | 5.67 | 31.2417 | 21.4517 | 0.53448 | 2.8397 | 55.533 | 31.35 | 757 | 18.925 | 105.808 | 121.7 | 91 | 90 | 19 | 212.7 | 211.7 | 140.7
| 400 | 0.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 3.14 | 8.792 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 2.2 | 2.23 | 4.906 | 5.6 | 5.67 | 31.752 | 22.9725 | 0.6 | 3.1878 | 57.9123 | 38.44 | 757 | 18.925 | 115.2773 | 132.6 | 105 | 103 | 22 | 237.6 | 235.6 | 154.6
| 500 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 3.14 | 10.0166 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 2.4396 | 2.23 | 5.4404 | 5.8 | 5.67 | 32.886 | 26.2901 | 0.75038 | 3.9867 | 63.1628 | 70.24 | 757 | 18.925 | 152.3278 | 175.2 | 105 | 103 | 22 | 280.2 | 278.2 | 197.2
| 600 | 0.6 | 1.2 | 3 | 3.6 | 3.14 | 11.304 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 2.6965 | 2.23 | 6.0132 | 6 | 5.67 | 34.02 | 29.4554 | 0.90348 | 4.8002 | 68.2756 | 87.89 | 757 | 18.925 | 175.0906 | 201.4 | 123 | 121 | 26 | 324.4 | 322.4 | 227.4
| 700 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 4.03 | 3.14 | 12.6542 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 2.9754 | 2.23 | 6.6351 | 6.2 | 5.67 | 35.154 | 32.387 | 1.0546 | 5.6031 | 73.1441 | 114.2 | 989 | 24.725 | 212.0691 | 243.9 | 123 | 121 | 26 | 366.9 | 364.9 | 269.9
| 800 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.48 | 3.14 | 14.0672 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 3.281 | 2.23 | 7.3165 | 6.4 | 5.67 | 36.288 | 35.0031 | 1.199 | 6.3705 | 77.6616 | 140.9 | 989 | 24.725 | 243.2866 | 279.8 | 145 | 143 | 30 | 424.8 | 422.8 | 309.8
| 900 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 4.95 | 3.14 | 15.543 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 3.6179 | 2.23 | 8.068 | 6.6 | 5.67 | 37.422 | 37.2222 | 1.3321 | 7.0773 | 81.7215 | 149 | 989 | 24.725 | 255.4465 | 293.7 | 145 | 143 | 30 | 438.7 | 436.7 | 323.7
| 1000 | 1 | 1.6 | 3.4 | 5.44 | 3.14 | 17.0816 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 3.991 | 2.23 | 8.8999 | 6.8 | 5.67 | 38.556 | 38.9627 | 1.449 | 7.6985 | 85.2173 | 166.5 | 989 | 24.725 | 276.4423 | 317.9 | 171 | 169 | 34 | 488.9 | 486.9 | 351.9
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 3.65 | 6.7525 | 3.14 | 21.2029 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 5.1126 | 2.23 | 11.401 | 7.3 | 5.67 | 41.391 | 40.6851 | 1.6399 | 8.7129 | 90.789 | 203.43 | 989 | 24.725 | 318.944 | 366.8 | 171 | 169 | 34 | 537.8 | 535.8 | 400.8

## COND CANAL H=3 (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 3 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 3.06 | 2.3256 | 3.14 | 7.3024 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 2.0472 | 2.23 | 4.5652 | 6.12 | 5.67 | 34.7004 | 16.9179 | 0.27842 | 1.4793 | 53.0975 | 9.87 | 757 | 18.925 | 81.8925 | 94.2 | 73 | 72 | 15 | 167.2 | 166.2 | 109.2
| 200 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 2.48 | 3.14 | 7.7872 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 2.1537 | 2.23 | 4.8028 | 6.2 | 5.67 | 35.154 | 18.3549 | 0.32628 | 1.7335 | 55.2424 | 11.9 | 757 | 18.925 | 86.0674 | 99 | 82 | 81 | 17 | 181 | 180 | 116
| 250 | 0.25 | 0.85 | 3.15 | 2.6775 | 3.14 | 8.4073 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 2.2876 | 2.23 | 5.1014 | 6.3 | 5.67 | 35.721 | 20.1714 | 0.38986 | 2.0713 | 57.9637 | 17 | 757 | 18.925 | 93.8887 | 108 | 82 | 81 | 17 | 190 | 189 | 125
| 300 | 0.315 | 0.915 | 3.215 | 2.9417 | 3.14 | 9.237 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 2.4639 | 2.23 | 5.4945 | 6.43 | 5.67 | 36.4581 | 22.5506 | 0.47785 | 2.5388 | 61.5475 | 24.68 | 757 | 18.925 | 105.1525 | 120.9 | 91 | 90 | 19 | 211.9 | 210.9 | 139.9
| 355 | 0.355 | 0.955 | 3.255 | 3.1085 | 3.14 | 9.7608 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 2.574 | 2.23 | 5.7401 | 6.51 | 5.67 | 36.9117 | 24.0158 | 0.53448 | 2.8397 | 63.7672 | 31.35 | 757 | 18.925 | 114.0422 | 131.1 | 91 | 90 | 19 | 222.1 | 221.1 | 150.1
| 400 | 0.4 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.14 | 10.362 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 2.7 | 2.23 | 6.021 | 6.6 | 5.67 | 37.422 | 25.6575 | 0.6 | 3.1878 | 66.2673 | 38.44 | 757 | 18.925 | 123.6323 | 142.2 | 105 | 103 | 22 | 247.2 | 245.2 | 164.2
| 500 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 3.74 | 3.14 | 11.7436 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 2.9896 | 2.23 | 6.6669 | 6.8 | 5.67 | 38.556 | 29.2436 | 0.75038 | 3.9867 | 71.7863 | 70.24 | 757 | 18.925 | 160.9513 | 185.1 | 105 | 103 | 22 | 290.1 | 288.1 | 207.1
| 600 | 0.6 | 1.2 | 3.5 | 4.2 | 3.14 | 13.188 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 3.2965 | 2.23 | 7.3512 | 7 | 5.67 | 39.69 | 32.6774 | 0.90348 | 4.8002 | 77.1676 | 87.89 | 757 | 18.925 | 183.9826 | 211.6 | 123 | 121 | 26 | 334.6 | 332.6 | 237.6
| 700 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 4.68 | 3.14 | 14.6952 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 3.6254 | 2.23 | 8.0846 | 7.2 | 5.67 | 40.824 | 35.8775 | 1.0546 | 5.6031 | 82.3046 | 114.2 | 989 | 24.725 | 221.2296 | 254.4 | 123 | 121 | 26 | 377.4 | 375.4 | 280.4
| 800 | 0.8 | 1.4 | 3.7 | 5.18 | 3.14 | 16.2652 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 3.981 | 2.23 | 8.8775 | 7.4 | 5.67 | 41.958 | 38.7621 | 1.199 | 6.3705 | 87.0906 | 140.9 | 989 | 24.725 | 252.7156 | 290.6 | 145 | 143 | 30 | 435.6 | 433.6 | 320.6
| 900 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | 3.14 | 17.898 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 4.3679 | 2.23 | 9.7405 | 7.6 | 5.67 | 43.092 | 41.2497 | 1.3321 | 7.0773 | 91.419 | 149 | 989 | 24.725 | 265.144 | 304.9 | 145 | 143 | 30 | 449.9 | 447.9 | 334.9
| 1000 | 1 | 1.6 | 3.9 | 6.24 | 3.14 | 19.5936 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 4.791 | 2.23 | 10.6839 | 7.8 | 5.67 | 44.226 | 43.2587 | 1.449 | 7.6985 | 95.1833 | 166.5 | 989 | 24.725 | 286.4083 | 329.4 | 171 | 169 | 34 | 500.4 | 498.4 | 363.4
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 4.15 | 7.6775 | 3.14 | 24.1074 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 6.0376 | 2.23 | 13.4638 | 8.3 | 5.67 | 47.061 | 45.6523 | 1.6399 | 8.7129 | 101.4262 | 203.43 | 989 | 24.725 | 329.5812 | 379 | 171 | 169 | 34 | 550 | 548 | 413

## COND CANAL H=4 (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 4 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 10% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 4.06 | 3.0856 | 3.14 | 9.6888 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 2.8072 | 2.23 | 6.26 | 8.12 | 5.67 | 46.0404 | 20.9991 | 0.27842 | 1.4793 | 68.5187 | 9.87 | 815 | 20.375 | 98.7637 | 108.6 | 73 | 72 | 15 | 181.6 | 180.6 | 123.6
| 200 | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 3.28 | 3.14 | 10.2992 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 2.9537 | 2.23 | 6.5868 | 8.2 | 5.67 | 46.494 | 22.6509 | 0.32628 | 1.7335 | 70.8784 | 11.9 | 815 | 20.375 | 103.1534 | 113.5 | 82 | 81 | 17 | 195.5 | 194.5 | 130.5
| 250 | 0.25 | 0.85 | 4.15 | 3.5275 | 3.14 | 11.0763 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 3.1376 | 2.23 | 6.9969 | 8.3 | 5.67 | 47.061 | 24.7359 | 0.38986 | 2.0713 | 73.8682 | 17 | 815 | 20.375 | 111.2432 | 122.4 | 82 | 81 | 17 | 204.4 | 203.4 | 139.4
| 300 | 0.315 | 0.915 | 4.215 | 3.8567 | 3.14 | 12.1101 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 3.3789 | 2.23 | 7.5349 | 8.43 | 5.67 | 47.7981 | 27.4641 | 0.47785 | 2.5388 | 77.801 | 24.68 | 815 | 20.375 | 122.856 | 135.1 | 91 | 90 | 19 | 226.1 | 225.1 | 154.1
| 355 | 0.355 | 0.955 | 4.255 | 4.0635 | 3.14 | 12.7595 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 3.529 | 2.23 | 7.8698 | 8.51 | 5.67 | 48.2517 | 29.1442 | 0.53448 | 2.8397 | 80.2356 | 31.35 | 815 | 20.375 | 131.9606 | 145.2 | 91 | 90 | 19 | 236.2 | 235.2 | 164.2
| 400 | 0.4 | 1 | 4.3 | 4.3 | 3.14 | 13.502 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 3.7 | 2.23 | 8.251 | 8.6 | 5.67 | 48.762 | 31.0275 | 0.6 | 3.1878 | 82.9773 | 38.44 | 815 | 20.375 | 141.7923 | 156 | 105 | 103 | 22 | 261 | 259 | 178
| 500 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | 4.84 | 3.14 | 15.1976 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 4.0896 | 2.23 | 9.1199 | 8.8 | 5.67 | 49.896 | 35.1506 | 0.75038 | 3.9867 | 89.0333 | 70.24 | 815 | 20.375 | 179.6483 | 197.6 | 105 | 103 | 22 | 302.6 | 300.6 | 219.6
| 600 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 3.14 | 16.956 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 4.4965 | 2.23 | 10.0272 | 9 | 5.67 | 51.03 | 39.1214 | 0.90348 | 4.8002 | 94.9516 | 87.89 | 815 | 20.375 | 203.2166 | 223.5 | 123 | 121 | 26 | 346.5 | 344.5 | 249.5
| 700 | 0.7 | 1.3 | 4.6 | 5.98 | 3.14 | 18.7772 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 4.9254 | 2.23 | 10.9836 | 9.2 | 5.67 | 52.164 | 42.8585 | 1.0546 | 5.6031 | 100.6256 | 114.2 | 1047 | 26.175 | 241.0006 | 265.1 | 123 | 121 | 26 | 388.1 | 386.1 | 291.1
| 800 | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 6.58 | 3.14 | 20.6612 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 5.381 | 2.23 | 11.9995 | 9.4 | 5.67 | 53.298 | 46.2801 | 1.199 | 6.3705 | 105.9486 | 140.9 | 1047 | 26.175 | 273.0236 | 300.3 | 145 | 143 | 30 | 445.3 | 443.3 | 330.3
| 900 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 7.2 | 3.14 | 22.608 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 5.8679 | 2.23 | 13.0855 | 9.6 | 5.67 | 54.432 | 49.3047 | 1.3321 | 7.0773 | 110.814 | 149 | 1047 | 26.175 | 285.989 | 314.6 | 145 | 143 | 30 | 459.6 | 457.6 | 344.6
| 1000 | 1 | 1.6 | 4.9 | 7.84 | 3.14 | 24.6176 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 6.391 | 2.23 | 14.2519 | 9.8 | 5.67 | 55.566 | 51.8507 | 1.449 | 7.6985 | 115.1153 | 166.5 | 1047 | 26.175 | 307.7903 | 338.6 | 171 | 169 | 34 | 509.6 | 507.6 | 372.6
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 5.15 | 9.5275 | 3.14 | 29.9164 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 7.8876 | 2.23 | 17.5893 | 10.3 | 5.67 | 58.401 | 55.5868 | 1.6399 | 8.7129 | 122.7007 | 203.43 | 1047 | 26.175 | 352.3057 | 387.5 | 171 | 169 | 34 | 558.5 | 556.5 | 421.5
0

## COND CANAL H=5 (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 5 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 10% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 5.06 | 3.8456 | 3.14 | 12.0752 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 3.5672 | 2.23 | 7.9548 | 10.12 | 5.67 | 57.3804 | 25.0803 | 0.27842 | 1.4793 | 83.9399 | 9.87 | 815 | 20.375 | 114.1849 | 125.6034 | 73 | 72 | 15 | 198.6034 | 197.6034 | 140.6034
| 200 | 0.2 | 0.8 | 5.1 | 4.08 | 3.14 | 12.8112 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 3.7537 | 2.23 | 8.3708 | 10.2 | 5.67 | 57.834 | 26.9469 | 0.32628 | 1.7335 | 86.5144 | 11.9 | 815 | 20.375 | 118.7894 | 130.6684 | 82 | 81 | 17 | 212.6684 | 211.6684 | 147.6684
| 250 | 0.25 | 0.85 | 5.15 | 4.3775 | 3.14 | 13.7453 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 3.9876 | 2.23 | 8.8924 | 10.3 | 5.67 | 58.401 | 29.3004 | 0.38986 | 2.0713 | 89.7727 | 17 | 815 | 20.375 | 127.1477 | 139.9 | 82 | 81 | 17 | 221.9 | 220.9 | 156.9
| 300 | 0.315 | 0.915 | 5.215 | 4.7717 | 3.14 | 14.9832 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 4.2939 | 2.23 | 9.5754 | 10.43 | 5.67 | 59.1381 | 32.3777 | 0.47785 | 2.5388 | 94.0546 | 24.68 | 815 | 20.375 | 139.1096 | 153 | 91 | 90 | 19 | 244 | 243 | 172
| 355 | 0.355 | 0.955 | 5.255 | 5.0185 | 3.14 | 15.7582 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 4.484 | 2.23 | 9.9994 | 10.51 | 5.67 | 59.5917 | 34.2725 | 0.53448 | 2.8397 | 96.7039 | 31.35 | 815 | 20.375 | 148.4289 | 163.3 | 91 | 90 | 19 | 254.3 | 253.3 | 182.3
| 400 | 0.4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 3.14 | 16.642 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 4.7 | 2.23 | 10.481 | 10.6 | 5.67 | 60.102 | 36.3975 | 0.6 | 3.1878 | 99.6873 | 38.44 | 815 | 20.375 | 158.5023 | 174.4 | 105 | 103 | 22 | 279.4 | 277.4 | 196.4
| 500 | 0.5 | 1.1 | 5.4 | 5.94 | 3.14 | 18.6516 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 5.1896 | 2.23 | 11.5729 | 10.8 | 5.67 | 61.236 | 41.0576 | 0.75038 | 3.9867 | 106.2803 | 70.24 | 815 | 20.375 | 196.8953 | 216.6 | 105 | 103 | 22 | 321.6 | 319.6 | 238.6
| 600 | 0.6 | 1.2 | 5.5 | 6.6 | 3.14 | 20.724 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 5.6965 | 2.23 | 12.7032 | 11 | 5.67 | 62.37 | 45.5654 | 0.90348 | 4.8002 | 112.7356 | 87.89 | 815 | 20.375 | 221.0006 | 243.1 | 123 | 121 | 26 | 366.1 | 364.1 | 269.1
| 700 | 0.7 | 1.3 | 5.6 | 7.28 | 3.14 | 22.8592 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 6.2254 | 2.23 | 13.8826 | 11.2 | 5.67 | 63.504 | 49.8395 | 1.0546 | 5.6031 | 118.9466 | 114.2 | 1047 | 26.175 | 259.3216 | 285.3 | 123 | 121 | 26 | 408.3 | 406.3 | 311.3
| 800 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.98 | 3.14 | 25.0572 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 6.781 | 2.23 | 15.1215 | 11.4 | 5.67 | 64.638 | 53.7981 | 1.199 | 6.3705 | 124.8066 | 140.9 | 1047 | 26.175 | 291.8816 | 321.1 | 145 | 143 | 30 | 466.1 | 464.1 | 351.1
| 900 | 0.9 | 1.5 | 5.8 | 8.7 | 3.14 | 27.318 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 7.3679 | 2.23 | 16.4305 | 11.6 | 5.67 | 65.772 | 57.3597 | 1.3321 | 7.0773 | 130.209 | 149 | 1047 | 26.175 | 305.384 | 335.9 | 145 | 143 | 30 | 480.9 | 478.9 | 365.9
| 1000 | 1 | 1.6 | 5.9 | 9.44 | 3.14 | 29.6416 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 7.991 | 2.23 | 17.8199 | 11.8 | 5.67 | 66.906 | 60.4427 | 1.449 | 7.6985 | 135.0473 | 166.5 | 1047 | 26.175 | 327.7223 | 360.5 | 171 | 169 | 34 | 531.5 | 529.5 | 394.5
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 6.15 | 11.3775 | 3.14 | 35.7253 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 9.7376 | 2.23 | 21.7148 | 12.3 | 5.67 | 69.741 | 65.5213 | 1.6399 | 8.7129 | 143.9752 | 203.43 | 1047 | 26.175 | 373.5802 | 410.9 | 171 | 169 | 34 | 581.9 | 579.9 | 444.9
0

## COND CANAL H=6 (hidden)
RETELE DE CONDUCTE DE CANALIZARE
SAPATURA SI UMPLUTURA LA CONDUCTE DE CANALIZARI
| Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijiniri
|  | procurare conducte, montaj camine vizitare | [28 empty] | 1
| ADINCIME GENERATOARE SUPERIOARA CONDUCTA Hg = | [7 empty] | 6 | m
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA (Euro/m) | VALOARE CAMIN (LA40M) | CAMIN LA 1M | TOTAL GENERAL | Cu 10% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU |  |  |  |  | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs= De+Hg+Hnisip-0.2 | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/M | eur/BUC | eur/M | EUR/ m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 150 | 0.16 | 0.76 | 6.06 | 4.6056 | 3.14 | 14.4616 | 0.25833 | 19.55 | 5.0503 | 4.3272 | 2.23 | 9.6496 | 12.12 | 5.67 | 68.7204 | 29.1615 | 0.27842 | 1.4793 | 99.3611 | 9.87 | 815 | 20.375 | 129.6061 | 142.6 | 73 | 72 | 15 | 215.6 | 214.6 | 157.6
| 200 | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 4.88 | 3.14 | 15.3232 | 0.29488 | 19.55 | 5.7649 | 4.5537 | 2.23 | 10.1548 | 12.2 | 5.67 | 69.174 | 31.2429 | 0.32628 | 1.7335 | 102.1504 | 11.9 | 815 | 20.375 | 134.4254 | 147.9 | 82 | 81 | 17 | 229.9 | 228.9 | 164.9
| 250 | 0.25 | 0.85 | 6.15 | 5.2275 | 3.14 | 16.4143 | 0.3408 | 19.55 | 6.6626 | 4.8376 | 2.23 | 10.7879 | 12.3 | 5.67 | 69.741 | 33.8649 | 0.38986 | 2.0713 | 105.6772 | 17 | 815 | 20.375 | 143.0522 | 157.4 | 82 | 81 | 17 | 239.4 | 238.4 | 174.4
| 300 | 0.315 | 0.915 | 6.215 | 5.6867 | 3.14 | 17.8563 | 0.39995 | 19.55 | 7.8191 | 5.2089 | 2.23 | 11.6158 | 12.43 | 5.67 | 70.4781 | 37.2912 | 0.47785 | 2.5388 | 110.3081 | 24.68 | 815 | 20.375 | 155.3631 | 171 | 91 | 90 | 19 | 262 | 261 | 190
| 355 | 0.355 | 0.955 | 6.255 | 5.9735 | 3.14 | 18.7569 | 0.43555 | 19.55 | 8.5149 | 5.439 | 2.23 | 12.1291 | 12.51 | 5.67 | 70.9317 | 39.4009 | 0.53448 | 2.8397 | 113.1723 | 31.35 | 815 | 20.375 | 164.8973 | 181.4 | 91 | 90 | 19 | 272.4 | 271.4 | 200.4
| 400 | 0.4 | 1 | 6.3 | 6.3 | 3.14 | 19.782 | 0.4744 | 19.55 | 9.2745 | 5.7 | 2.23 | 12.711 | 12.6 | 5.67 | 71.442 | 41.7675 | 0.6 | 3.1878 | 116.3973 | 38.44 | 815 | 20.375 | 175.2123 | 192.7 | 105 | 103 | 22 | 297.7 | 295.7 | 214.7
| 500 | 0.5 | 1.1 | 6.4 | 7.04 | 3.14 | 22.1056 | 0.55412 | 19.55 | 10.8331 | 6.2896 | 2.23 | 14.0259 | 12.8 | 5.67 | 72.576 | 46.9646 | 0.75038 | 3.9867 | 123.5273 | 70.24 | 815 | 20.375 | 214.1423 | 235.6 | 105 | 103 | 22 | 340.6 | 338.6 | 257.6
| 600 | 0.6 | 1.2 | 6.5 | 7.8 | 3.14 | 24.492 | 0.62088 | 19.55 | 12.1382 | 6.8965 | 2.23 | 15.3792 | 13 | 5.67 | 73.71 | 52.0094 | 0.90348 | 4.8002 | 130.5196 | 87.89 | 815 | 20.375 | 238.7846 | 262.7 | 123 | 121 | 26 | 385.7 | 383.7 | 288.7
| 700 | 0.7 | 1.3 | 6.6 | 8.58 | 3.14 | 26.9412 | 0.66995 | 19.55 | 13.0976 | 7.5254 | 2.23 | 16.7816 | 13.2 | 5.67 | 74.844 | 56.8205 | 1.0546 | 5.6031 | 137.2676 | 114.2 | 1047 | 26.175 | 277.6426 | 305.4 | 123 | 121 | 26 | 428.4 | 426.4 | 331.4
| 800 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 9.38 | 3.14 | 29.4532 | 0.69664 | 19.55 | 13.6193 | 8.181 | 2.23 | 18.2435 | 13.4 | 5.67 | 75.978 | 61.3161 | 1.199 | 6.3705 | 143.6646 | 140.9 | 1047 | 26.175 | 310.7396 | 341.8 | 145 | 143 | 30 | 486.8 | 484.8 | 371.8
| 900 | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 10.2 | 3.14 | 32.028 | 0.69623 | 19.55 | 13.6112 | 8.8679 | 2.23 | 19.7755 | 13.6 | 5.67 | 77.112 | 65.4147 | 1.3321 | 7.0773 | 149.604 | 149 | 1047 | 26.175 | 324.779 | 357.3 | 145 | 143 | 30 | 502.3 | 500.3 | 387.3
| 1000 | 1 | 1.6 | 6.9 | 11.04 | 3.14 | 34.6656 | 0.664 | 19.55 | 12.9812 | 9.591 | 2.23 | 21.3879 | 13.8 | 5.67 | 78.246 | 69.0347 | 1.449 | 7.6985 | 154.9793 | 166.5 | 1047 | 26.175 | 347.6543 | 382.4 | 171 | 169 | 34 | 553.4 | 551.4 | 416.4
| 1250 | 1.25 | 1.85 | 7.15 | 13.2275 | 3.14 | 41.5343 | 0.41336 | 19.55 | 8.0812 | 11.5876 | 2.23 | 25.8403 | 14.3 | 5.67 | 81.081 | 75.4558 | 1.6399 | 8.7129 | 165.2497 | 203.43 | 1047 | 26.175 | 394.8547 | 434.3 | 171 | 169 | 34 | 605.3 | 603.3 | 468.3

## COND REF
Calculatie preturi unitare comasate, manopera , utilaj, transport
PROCURARE SI MONTAJ CONDUCTE REFULARE APA UZATA, PEID PN 10
A. | Cuprinde: | Sapatura, umplutura, pat nisip, umplutura nisip, sprijIniri
|  | procurare si montaj conducta cu elemente de legatura, vane de linie, | [28 empty] | 1
aerisiri si goliri.
| Hg = | 1.2
| DIMENSIUNI |  |  |  | SAPATURA |  |  | UMPLUTURA NISIP ( 0.1m sub cond.) |  |  | UMPLUTURA PAMINT |  |  | SPRIJINIRI |  |  | TOTAL fara sprijiniri (Euro/m) | VOLUM PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR | VALOARE TERASAMENTE cu sprijiniri (Euro/m) | MONTAJ CONDUCTA PEID Pn10 | VANE LINIE | CAMIN AERISIRE | CAMIN VANE GOLIRE | TOTAL GENERAL | Cu 15% SF | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | TOTAL GENERAL INCLUSIV DESFACERE/REFACERE DRUM
[6 empty] | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU |  | PU | PU | PU |  | 2.53 euro/t | PU | [5 empty] | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU
| Dn | De (m) | L (m) | Hs* | Vsap (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpat nisip (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Vpamint (mc) | EUR/ mc | EUR/ m | Suprafata (mp) | EUR/ mp | EUR/ m | EUR/ m | mc | eur/m | EUR/ m | eur/m | eur/m | eur/m | eur/m | eur/m | EUR/ m | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML | ASFALT EUR/ML | BETON EUR/ML | MACADAM EUR/ML
| 50 | 0.05 | 0.65 | 1.15 | 0.7475 | 3.14 | 2.3472 | 0.096224 | 19.55 | 1.8812 | 0.64931 | 2.23 | 1.448 | 2.3 | 0 | 0 | 5.6763 | 0.098187 | 0.52167 | 6.198 | 5 | - | 1.29 | 0.65 | 13.138 | 15.1 | 64 | 63 | 13 | 79.1 | 78.1 | 28.1 | 50
| 63 | 0.063 | 0.663 | 1.163 | 0.77107 | 3.14 | 2.4212 | 0.106 | 19.55 | 2.0724 | 0.66195 | 2.23 | 1.4761 | 2.326 | 0 | 0 | 5.9697 | 0.10912 | 0.57975 | 6.5494 | 5.97 | - | 1.29 | 0.65 | 14.4594 | 16.6 | 64 | 63 | 13 | 80.6 | 79.6 | 29.6 | 63
| 75 | 0.075 | 0.675 | 1.175 | 0.79312 | 3.14 | 2.4904 | 0.11514 | 19.55 | 2.2511 | 0.67356 | 2.23 | 1.502 | 2.35 | 0 | 0 | 6.2435 | 0.11956 | 0.63522 | 6.8788 | 7.1 | - | 1.31 | 0.66 | 15.9488 | 18.3 | 64 | 63 | 13 | 82.3 | 81.3 | 31.3 | 75
| 90 | 0.09 | 0.69 | 1.19 | 0.8211 | 3.14 | 2.5783 | 0.12671 | 19.55 | 2.4772 | 0.68803 | 2.23 | 1.5343 | 2.38 | 0 | 0 | 6.5898 | 0.13307 | 0.70701 | 7.2968 | 9.74 | 0 | 1.33 | 0.67 | 19.0368 | 21.8923 | 64 | 63 | 13 | 85.8923 | 84.8923 | 34.8923 | 90
| 100 | 0.11 | 0.71 | 1.21 | 0.8591 | 3.14 | 2.6976 | 0.14236 | 19.55 | 2.7831 | 0.70725 | 2.23 | 1.5772 | 2.42 | 0 | 0 | 7.0578 | 0.15185 | 0.8068 | 7.8646 | 13.21 | 0 | 1.35 | 0.68 | 23.1046 | 26.5703 | 73 | 72 | 15 | 99.5703 | 98.5703 | 41.5703 | 110
| 125 | 0.125 | 0.725 | 1.225 | 0.88813 | 3.14 | 2.7887 | 0.15423 | 19.55 | 3.0152 | 0.72163 | 2.23 | 1.6092 | 2.45 | 0 | 0 | 7.4132 | 0.1665 | 0.8846 | 8.2978 | 17.23 | 0 | 1.37 | 0.69 | 27.5878 | 31.726 | 73 | 72 | 15 | 104.726 | 103.726 | 46.726 | 125
| 125 | 0.14 | 0.74 | 1.24 | 0.9176 | 3.14 | 2.8813 | 0.16621 | 19.55 | 3.2495 | 0.736 | 2.23 | 1.6413 | 2.48 | 0 | 0 | 7.772 | 0.1816 | 0.96484 | 8.7369 | 18.75 | 0 | 1.37 | 0.69 | 29.5469 | 33.9789 | 73 | 72 | 15 | 106.9789 | 105.9789 | 48.9789 | 140
| 150 | 0.16 | 0.76 | 1.26 | 0.9576 | 3.14 | 3.0069 | 0.18233 | 19.55 | 3.5645 | 0.75518 | 2.23 | 1.684 | 2.52 | 0 | 0 | 8.2554 | 0.20242 | 1.0755 | 9.3309 | 24.49 | 0 | 1.4 | 0.71 | 35.9309 | 41.3205 | 73 | 72 | 15 | 114.3205 | 113.3205 | 56.3205 | 160
| 150 | 0.18 | 0.78 | 1.28 | 0.9984 | 3.14 | 3.135 | 0.19856 | 19.55 | 3.8819 | 0.7744 | 2.23 | 1.7269 | 2.56 | 0 | 0 | 8.7438 | 0.224 | 1.1901 | 9.9339 | 28.3 | 0 | 1.4 | 0.71 | 40.3439 | 46.3954 | 73 | 72 | 15 | 119.3954 | 118.3954 | 61.3954 | 180
| 200 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.04 | 3.14 | 3.2656 | 0.21488 | 19.55 | 4.2009 | 0.79372 | 2.23 | 1.77 | 2.6 | 0 | 0 | 9.2365 | 0.24628 | 1.3085 | 10.545 | 30.92 | 0 | 1.43 | 0.72 | 43.615 | 50.1572 | 82 | 81 | 17 | 132.1572 | 131.1572 | 67.1572 | 200
| 225 | 0.225 | 0.825 | 1.325 | 1.0931 | 3.14 | 3.4324 | 0.23534 | 19.55 | 4.6009 | 0.81805 | 2.23 | 1.8242 | 2.65 | 0 | 0 | 9.8575 | 0.27508 | 1.4615 | 11.319 | 35.66 | 0 | 1.43 | 0.72 | 49.129 | 56.4984 | 82 | 81 | 17 | 138.4984 | 137.4984 | 73.4984 | 225
| 250 | 0.25 | 0.85 | 1.35 | 1.1475 | 3.14 | 3.6031 | 0.2558 | 19.55 | 5.0008 | 0.84264 | 2.23 | 1.8791 | 2.7 | 5.67 | 15.309 | 10.4831 | 0.30486 | 1.6197 | 27.4118 | 45.99 | 0 | 1.48 | 0.75 | 75.6318 | 86.9766 | 82 | 81 | 17 | 168.9766 | 167.9766 | 103.9766 | 250
| 250 | 0.28 | 0.88 | 1.38 | 1.2144 | 3.14 | 3.8132 | 0.28024 | 19.55 | 5.4787 | 0.87261 | 2.23 | 1.9459 | 2.76 | 5.67 | 15.6492 | 11.2379 | 0.34179 | 1.8159 | 28.703 | 54.81 | 0 | 1.48 | 0.75 | 85.743 | 98.6044 | 82 | 81 | 17 | 180.6044 | 179.6044 | 115.6044 | 280
| 300 | 0.315 | 0.915 | 1.415 | 1.2947 | 3.14 | 4.0654 | 0.30845 | 19.55 | 6.0303 | 0.90838 | 2.23 | 2.0257 | 2.83 | 5.67 | 16.0461 | 12.1214 | 0.38635 | 2.0527 | 30.2202 | 69.94 | 0 | 1.51 | 0.77 | 102.4402 | 117.8062 | 91 | 90 | 19 | 208.8062 | 207.8062 | 136.8062 | 315
| 355 | 0.355 | 0.955 | 1.455 | 1.3895 | 3.14 | 4.3631 | 0.34005 | 19.55 | 6.6479 | 0.95055 | 2.23 | 2.1197 | 2.91 | 5.67 | 16.4997 | 13.1308 | 0.43898 | 2.3323 | 31.9627 | 86.39 | 0 | 2.69 | 1.31 | 122.3527 | 140.7056 | 91 | 90 | 19 | 231.7056 | 230.7056 | 159.7056 | 355
| 400 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.14 | 4.71 | 0.3744 | 19.55 | 7.3195 | 1 | 2.23 | 2.23 | 3 | 5.67 | 17.01 | 14.2595 | 0.5 | 2.6565 | 33.926 | 91.96 | 0 | 2.8 | 1.37 | 130.056 | 149.5644 | 105 | 103 | 22 | 254.5644 | 252.5644 | 171.5644 | 400
| 450 | 0.45 | 1.05 | 1.55 | 1.6275 | 3.14 | 5.1104 | 0.41059 | 19.55 | 8.027 | 1.0579 | 2.23 | 2.3592 | 3.1 | 5.67 | 17.577 | 15.4966 | 0.56955 | 3.026 | 36.0996 | 123 | 0 | 2.8 | 1.37 | 163.2696 | 187.7601 | 105 | 103 | 22 | 292.7601 | 290.7601 | 209.7601 | 450
| 500 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.76 | 3.14 | 5.5264 | 0.44412 | 19.55 | 8.6826 | 1.1196 | 2.23 | 2.4968 | 3.2 | 5.67 | 18.144 | 16.7058 | 0.64038 | 3.4023 | 38.2521 | 160 | 0 | 3.81 | 1.91 | 203.9721 | 234.5679 | 105 | 103 | 22 | 339.5679 | 337.5679 | 256.5679 | 500
| 550 | 0.55 | 1.15 | 1.65 | 1.8975 | 3.14 | 5.9581 | 0.47442 | 19.55 | 9.2749 | 1.1856 | 2.23 | 2.6439 | 3.3 | 5.67 | 18.711 | 17.877 | 0.71188 | 3.7822 | 40.3702 | 177 | 0 | 3.81 | 1.91 | 223.0902 | 256.5537 | 105 | 103 | 22 | 361.5537 | 359.5537 | 278.5537 | 550
| 600 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.04 | 3.14 | 6.4056 | 0.50088 | 19.55 | 9.7922 | 1.2565 | 2.23 | 2.802 | 3.4 | 5.67 | 19.278 | 18.9998 | 0.78348 | 4.1626 | 42.4405 | 185 | 0 | 7.41 | 3.73 | 238.5805 | 274.3675 | 123 | 121 | 26 | 397.3675 | 395.3675 | 300.3675 | 600
| 700 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 3.14 | 7.3476 | 0.53995 | 19.55 | 10.5561 | 1.4154 | 2.23 | 3.1563 | 3.6 | 5.67 | 20.412 | 21.0601 | 0.9246 | 4.9124 | 46.3845 | 210 | 0 | 7.67 | 3.87 | 267.9245 | 308.1131 | 123 | 121 | 26 | 431.1131 | 429.1131 | 334.1131 | 700
| 800 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.66 | 3.14 | 8.3524 | 0.55664 | 19.55 | 10.8823 | 1.601 | 2.23 | 3.5701 | 3.8 | 5.67 | 21.546 | 22.8049 | 1.059 | 5.6267 | 49.9775 | 225 | 0 | 8.46 | 4.3 | 287.7375 | 330.8982 | 123 | 121 | 26 | 453.8982 | 451.8982 | 356.8982 | 800
0
H* - diferenta intre cota teren amenajat si cota sapatura

## Reab CIPP lining
Diametru (mm) | Dn 250 | Dn 315 | Dn 400 | Dn 500 | Dn 600
Reabilitare prin procedeul CIPP Lining (euro/m) | 260 | 290 | 350 | 460 | 610

## SPAU (hidden)
SPAU1 - Q=3 l/s, H=20 m, Di=1.8 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica | P (kW)
Constructie statie de pompare | 25130 |  |  | 25130 |  | 4
Pompe |  | 1800 | 9040 | 10840
Instalatii electrice |  | 1390 | 6970 | 8360
44330
SPAU2 - Q=5 l/s, H=20 m, Di=1.8 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 26450 |  |  | 26450 |  | 4
Pompe |  | 1800 | 9040 | 10840
Instalatii electrice |  | 1390 | 6970 | 8360
45650
SPAU3 - Q=10 l/s, H=30 m, Di=2.2 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 29090 |  |  | 29090 |  | 17
Pompe |  | 2300 | 12280 | 14580
Instalatii electrice |  | 1460 | 7300 | 8760
52430
SPAU4 - Q=20 l/s, H=30 m, Di=2.2 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 31740 |  |  | 31740 |  | 17
Pompe |  | 2200 | 12780 | 14980
Instalatii electrice |  | 1770 | 8900 | 10670
57390
SPAU5 - Q=30 l/s, H=30 m, Di=2.2 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 34390 |  |  | 34390 |  | 17
Pompe |  | 2430 | 16180 | 18610
Instalatii electrice |  | 1770 | 8900 | 10670
63670
SPAU6 - Q=45 l/s, H=30 m, Di=3 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 47600 |  |  | 47600 |  | 22
Pompe |  | 2500 | 20810 | 23310
Instalatii electrice |  | 1770 | 8900 | 10670
81580
SPAU7 - Q=60 l/s, H=30 m, Di=3 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 52900 |  |  | 52900 |  | 30
Pompe |  | 2900 | 24150 | 27050
Instalatii electrice |  | 2100 | 10500 | 12600
92550
SPAU8 - Q=80 l/s, H=30 m, Di=3 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 55500 |  |  | 55500 |  | 45
Pompe |  | 3220 | 32340 | 35560
Instalatii electrice |  | 3100 | 15500 | 18600
109660
SPAU9 - Q=100 l/s, H=30 m, Di=3 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica
Constructie statie de pompare | 59500 |  |  | 59500 |  | 50
Pompe |  | 4900 | 48900 | 53800
Instalatii electrice |  | 3100 | 15500 | 18600
131900
SPAU9 - Q=150 l/s, H=30 m, Di=3 | C+I | MU | U | TOTAL | Alimentare cu energie electrica |  | SEAU RASTU NOU
Constructie statie de pompare | 70100 |  |  | 70100
Pompe |  | 6400 | 59500 | 65900
Instalatii electrice |  | 3900 | 18500 | 22400
158400

## SPAU_DB
POIM DAMBOVITA - SPAU-uri
[13 empty] | 60% | 10% | 30%
Nr. crt. | Statie de pompare apa uzata | Debit cerut | Debit ofertat | Inaltime de pompare solicitat | Inaltime de pompare ofertat | H radier cond. intrare SPAU | Nr. pompe | Putere nominala/ pompa | Randament | D interior SPAU | H SPAU | Tip Pompe | C + I | MU | U | Pret (fara TVA) | Observatii | D interior Camin Decantor | H Camin Decantor | Pret camin decantor fara TVA | Pret total (fara TVA)
|  | (l/s) | (l/s) | (mCA) | (mCA) | (m) | (buc) | KW | (%) | (m) | (m) |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) |  | (m) | (m) | (EUR) | (EUR)
1 | SPAU1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2 | 1+1 | 1.2 | 26.7 | 1.5 | 3 | Rexa PRO V05 DA-122 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 | Include Tabloul de Automatizare si Control | 1,5 | 2.75 | 0 | 51436
2 | SPAU2 | (l/s): 3; (mCA): 3; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  |  |  | 0 | 51436
3 | SPAU3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3 | 1+1 | 1.2 | 26.7 | 1.5 | 4 | Rexa PRO V05 DA-122 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 51436
4 | SPAU4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.6 | 2.5 | 1+1 | 1.25 | 32.2 | 1.5 | 3.5 | Rexa PRO V06 DA-622 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 3.25 | 0 | 51436
5 | SPAU5 | (l/s): 3; (mCA): 5; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  |  |  | 0 | 51436
6 | SPAU6 | 3 | 3.4 | 5 | 6.3 | 3 | 1+1 | 1.2 | 34.6 | 1.5 | 4 | Rexa PRO V05 DA-124 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 51436
7 | SPAU7 | 3 | 3.4 | 5 | 6.3 | 3.5 | 1+1 | 1.2 | 34.6 | 1.5 | 4 | Rexa PRO V05 DA-124 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 4.25 | 0 | 51436
8 | SPAU8 | (l/s): 3; (mCA): 6; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  |  |  | 0 | 51436
9 | SPAU9 | 3 | 3.3 | 6 | 7.3 | 3 | 1+1 | 1.2 | 41 | 1.5 | 4 | Rexa PRO C05 DA-322 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 51436
10 | SPAU10 | (l/s): 3; (mCA): 7; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  |  |  | 0 | 51436
11 | SPAU11 | 3 | 3.1 | 7 | 7.5 | 3 | 1+1 | 1.2 | 40.2 | 1.5 | 4 | Rexa PRO C05 DA-322 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 51436
12 | SPAU12 | 3 | 3.1 | 7 | 7.5 | 3.5 | 1+1 | 1.2 | 40.2 | 1.5 | 4.5 | Rexa PRO C05 DA-322 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 4.25 | 0 | 51436
13 | SPAU13 | (l/s): 3; (mCA): 8; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
14 | SPAU14 | 3 | 3.4 | 8 | 10 | 3 | 1+1 | 1.2 | 37.6 | 1.5 | 4 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 52300
15 | SPAU15 | (l/s): 3; (mCA): 8; (m): 3.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
16 | SPAU16 | 3 | 3.4 | 8 | 10 | 4 | 1+1 | 1.2 | 37.6 | 1.5 | 5 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 4.75 | 0 | 52300
17 | SPAU17 | 3 | 3.4 | 8 | 10 | 5 | 1+1 | 1.2 | 37.6 | 1.5 | 6 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 5.75 | 0 | 52300
18 | SPAU18 | (l/s): 3; (mCA): 9; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
19 | SPAU19 | 3 | 3.2 | 9 | 10.2 | 3 | 1+1 | 1.2 | 36.8 | 1.5 | 4 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 52300
20 | SPAU20 | 3 | 3.2 | 9 | 10.2 | 4 | 1+1 | 1.2 | 36.8 | 1.5 | 5 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 4.75 | 0 | 52300
21 | SPAU21 | (l/s): 3; (mCA): 10; (m): 2; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
22 | SPAU22 | (l/s): 3; (mCA): 10; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
23 | SPAU23 | 3 | 3.2 | 10 | 10.2 | 3 | 1+1 | 1.2 | 36.8 | 1.5 | 4 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 52300
24 | SPAU24 | 3 | 3.2 | 10 | 11.5 | 3.5 | 1+1 | 1.2 | 44 | 1.5 | 4.5 | Rexa PRO C05 DA-324 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 4.25 | 0 | 52300
25 | SPAU25 | (l/s): 3; (mCA): 11; (m): 2.5; (buc): 1+1; KW: 1.2 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
26 | SPAU26 | 3 | 3.2 | 11 | 11.5 | 3 | 1+1 | 1.2 | 44 | 1.5 | 4 | Rexa PRO C05 DA-324 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 52300
27 | SPAU27 | (l/s): 3; (mCA): 11; (m): 3.5; (buc): 1+1 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
28 | SPAU28 | 3 | 3.2 | 11 | 11.5 | 4 | 1+1 | 1.2 | 44 | 1.5 | 5 | Rexa PRO C05 DA-324 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 4.75 | 0 | 52300
29 | SPAU29 | 3 | 3.4 | 12 | 15.5 | 2 | 1+1 | 1.65 | 48.1 | 1.5 | 3 | Rexa PRO C05 DA-326 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 2.75 | 0 | 52300
30 | SPAU30 | 3 | 3.4 | 13 | 15.5 | 2 | 1+1 | 1.65 | 48.1 | 1.5 | 3 | Rexa PRO C05 DA-326 / EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 2.75 | 0 | 52300
31 | SPAU31 | 3 | 3.2 | 14 | 15.8 | 2 | 1+1 | 1.65 | 46.5 | 2 | 3.5 | Rexa PRO C05 DA-326/ EA | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  | 1,5 | 3.95 | 0 | 52300
32 | SPAU32 | 3 | 3.1 | 21 | 22 | 2 | 1+1 | 3.9 | 35.1 | 2 | 3.5 | Rexa PRO V05 DA-226 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 3.85 | 0 | 52700
33 | SPAU33 | 3 | 3 | 25 | 25.2 | 2.5 | 1+1 | 3.9 | 34 | 2 | 4 | Rexa PRO V05 DA-228 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 3.75 | 0 | 52700
34 | SPAU34 | 3.5 | 3.7 | 6 | 6.9 | 3.15 | 1+1 | 1.2 | 42.2 | 2 | 4.65 | Rexa PRO C05 DA-322 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 4.45 | 0 | 52700
35 | SPAU35 | 3.5 | 3.7 | 10 | 11 | 2.5 | 1+1 | 1.2 | 46.1 | 2 | 4 | Rexa PRO C05 DA-324 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 4.45 | 0 | 52700
36 | SPAU36 | 3.5 | 3.7 | 12 | 13.6 | 2.1 | 1+1 | 2.5 | 40.5 | 2 | 3.6 | Rexa PRO V05 DA-222 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 4.45 | 0 | 52700
37 | SPAU37 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15.4 | 2.2 | 1+1 | 1.65 | 48.9 | 2 | 3.7 | Rexa PRO C05 DA-326 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 4.25 | 0 | 52700
38 | SPAU38 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15.4 | 3.2 | 1+1 | 1.65 | 48.9 | 2 | 4.7 | Rexa PRO C05 DA-326 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 4.25 | 0 | 52700
39 | SPAU39 | 3.5 | 3.5 | 20 | 19.9 | 2.4 | 1+1 | 2.5 | 45.4 | 2 | 3.9 | Rexa PRO C05 DA-328 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 4.25 | 0 | 52700
40 | SPAU40 | 4 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.2 | 1+1 | 1.25 | 35.6 | 2 | 4.7 | Rexa PRO V06 DA-622 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 4.95 | 0 | 51436
41 | SPAU41 | 4.1 | 4.2 | 6 | 6.4 | 2 | 1+1 | 1.2 | 42.9 | 2 | 3.5 | Rexa PRO C05 DA-322 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 4.95 | 0 | 51436
42 | SPAU42 | 4.19 | 4.6 | 7 | 8.6 | 2.9 | 1+1 | 1.2 | 41 | 2 | 4.4 | Rexa PRO V05 DA-126 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 5.35 | 0 | 51436
43 | SPAU43 | 4.5 | 4.5 | 15 | 15.2 | 2.27 | 1+1 | 2.5 | 41.3 | 2 | 3.77 | Rexa PRO V05 DA-224 / EA | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  | 1,5 | 5.25 | 0 | 52700
44 | SPAU44 | 4.5 | 4.6 | 20 | 21 | 3.05 | 1+1 | 2.5 | 52.7 | 2 | 4.55 | Rexa PRO C05 DA-329 / EA | 32340 | 5390 | 16170 | 53900 |  | 1,5 | 5.35 | 0 | 53900
45 | SPAU45 | 4.8 | 5.4 | 7 | 8.9 | 2.32 | 1+1 | 1.2 | 49.2 | 2 | 3.82 | Rexa PRO C05 DA-324 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 6.15 | 0 | 51436
46 | SPAU46 | 5.42 | 5.6 | 12 | 12.9 | 2.48 | 1+1 | 1.65 | 56.2 | 2 | 3.98 | Rexa PRO C05 DA-326 / EA | 32340 | 5390 | 16170 | 53900 |  | 1,5 | 6.35 | 0 | 53900
47 | SPAU47 | 5.6 | 6 | 7 | 8.2 | 2.28 | 1+1 | 1.2 | 48.9 | 2 | 3.78 | Rexa PRO C05 DA-324 / EA | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  | 1,5 | 6.75 | 0 | 51436
48 | SPAU48 | 6.55 | 6.8 | 17 | 18.1 | 2 | 1+1 | 2.5 | 58.7 | 2 | 3.5 | Rexa PRO C05 DA-329 / EA | 32340 | 5390 | 16170 | 53900 |  | 1,5 | 7.55 | 0 | 53900
49 | SPAU49 | 6.57 | 6.7 | 30 | 31.6 | 1.65 | 1+1 | 11.5 | 30.9 | 2 | 3.15 | FA 08.73W FK 202-2/17 | 32340 | 5390 | 16170 | 53900 |  | 1,5 | 7.45 | 0 | 53900
50 | SPAU50 | 6.85 | 7 | 23 | 23.9 | 2 | 1+1 | 6.6 | 43 | 2 | 3.5 | FA 08.64E FK 17.1-4/16K | 32340 | 5390 | 16170 | 53900 |  | 1,5 | 7.75 | 0 | 53900
51 | SPAU51 | 8.35 | 8.4 | 14 | 14.1 | 2.58 | 1+1 | 4 | 57 | 2 | 4.28 | FA 10.33E FK 17.1-4/8K | 32502 | 5417 | 16251 | 54170 |  | 1,5 | 9.15 | 0 | 54170
52 | SPAU52 | 9.81 | 9.9 | 13 | 13.1 | 1.65 | 1+1 | 3.9 | 45.8 | 2 | 3.35 | Rexa PRO V06 DA-222 / EA | 32502 | 5417 | 16251 | 54170 |  | 1,5 | 10.65 | 0 | 54170
53 | SPAU53 | 10.01 | 10.2 | 7 | 7.3 | 2.5 | 1+1 | 3.1 | 62.9 | 2 | 4.2 | FA 08.64E FK 17.1-6/12K | 32502 | 5417 | 16251 | 54170 |  | 1,5 | 10.95 | 0 | 54170
54 | SPAU54 | 10.48 | 10.7 | 15 | 15.6 | 2.05 | 1+1 | 5 | 60.7 | 2 | 3.75 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 33180 | 5530 | 16590 | 55300 |  | 1,5 | 11.45 | 0 | 54170
55 | SPAU55 | 11.89 | 12.2 | 12 | 12.4 | 3.36 | 1+1 | 5 | 65.5 | 2 | 5.06 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 33180 | 5530 | 16590 | 55300 |  | 1,5 | 12.95 | 0 | 54170
56 | SPAU56 | 13 | 13 | 44 | 44.2 | 2.8 | 1+1 | 17 | 37.8 | 2 | 4.5 | FA 08.73W FK 202-2/22 | 44628 | 7438 | 22314 | 74380 |  | 1,5 | 13.75 | 0 | 74380
57 | SPAU57 | 13.81 | 14.2 | 8 | 8.5 | 2.53 | 1+1 | 3.1 | 68.3 | 2 | 4.23 | FA 10.34E FK 17.1-6/12K | 33180 | 5530 | 16590 | 55300 |  | 1,5 | 14.95 | 0 | 55300
58 | SPAU58 | 14 | 14.4 | 15 | 15.9 | 4.2 | 1+1 | 5 | 66.1 | 2 | 5.9 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 37500 | 6250 | 18750 | 62500 |  | 1,5 | 15.15 | 0 | 62500
59 | SPAU59 | 15.03 | 16.7 | 10 | 10.9 | 3.62 | 1+1 | 5 | 69.8 | 2 | 5.32 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 37500 | 6250 | 18750 | 62500 |  | 1,5 | 17.45 | 0 | 62500
60 | SPAU60 | 15.98 | 16.7 | 9 | 10.9 | 3 | 1+1 | 5 | 69.8 | 2 | 4.7 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 33180 | 5530 | 16590 | 55300 |  | 1,5 | 17.45 | 0 | 55300
61 | SPAU61 | 16.91 | 17.6 | 6 | 6.4 | 2.88 | 1+1 | 4 | 66.8 | 2 | 4.58 | FA 10.51E FK 17.1-4/8K | 33180 | 5530 | 16590 | 55300 |  | 1,5 | 18.35 | 0 | 55300
62 | SPAU62 | 17.31 | 17.4 | 38 | 38.3 | 3.82 | 1+1 | 17 | 43.2 | 2 | 5.52 | FA 08.73W FK 202-2/22 | 44628 | 7438 | 22314 | 74380 |  | 1,5 | 18.15 | 0 | 74380
63 | SPAU63 | 17.93 | 18.4 | 12 | 12.6 | 1.88 | 1+1 | 5 | 71.6 | 2 | 3.58 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 37500 | 6250 | 18750 | 62500 |  | 1,5 | 19.15 | 0 | 62500
64 | SPAU64 | 18.04 | 18.4 | 12 | 12.6 | 3.53 | 1+1 | 5 | 71.6 | 2 | 5.23 | FA 10.33E FK 17.1-4/12K | 37500 | 6250 | 18750 | 62500 |  | 1,5 | 19.15 | 0 | 62500
65 | SPAU65 | 18.86 | 19.9 | 14 | 15.3 | 3.06 | 1+1 | 6.6 | 72 | 2 | 4.76 | FA 10.33E FK 17.1-4/16K | 37500 | 6250 | 18750 | 62500 |  | 1,5 | 20.65 | 0 | 62500
66 | SPAU66 | 21 | 21 | 15 | 15 | 2.7 | 1+1 | 6.6 | 67.2 | 2 | 4.4 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 21.75 | 8100 | 80600
67 | SPAU67 | 22 | 22.4 | 13 | 13.5 | 4.5 | 1+1 | 6.6 | 67 | 2 | 6.2 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 23.15 | 8100 | 80600
68 | SPAU68 | 22.54 | 23 | 40 | 41.7 | 2.88 | 1+1 | 26 | 55.6 | 2.5 | 5.08 | FA 10.78Z FKT 27.1-4/22K | 59880 | 8630 | 25890 | 86300 |  | 1,5 | 23.75 | 8100 | 94400
69 | SPAU69 | 23.5 | 24.1 | 13 | 13.7 | 1.67 | 1+1 | 6.6 | 67.3 | 2 | 3.37 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 24.85 | 8100 | 80600
70 | SPAU70 | 26.34 | 26.9 | 7 | 7.3 | 2.14 | 1+1 | 4 | 72.9 | 2.5 | 4.34 | FA 10.51E FK 17.1-4/8K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 27.65 | 8100 | 80600
71 | SPAU71 | 27.1 | 27.7 | 13 | 13.5 | 2.55 | 1+1 | 6.6 | 74.9 | 2.5 | 4.75 | FA 10.33E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 28.45 | 8100 | 80600
72 | SPAU72 | 27.31 | 28.5 | 10.9 | 10.9 | 2.01 | 1+1 | 6.6 | 66.1 | 2 | 3.71 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 2.76 | 8100 | 80600
73 | SPAU73 | 29.6 | 29.6 | 20 | 20 | 1.59 | 1+1 | 15 | 70.5 | 2.5 | 3.29 | FA 10.34E FK 202-4/22 | 59880 | 8630 | 25890 | 86300 |  | 1,5 | 2.34 | 8100 | 94400
74 | SPAU74 | 31.91 | 32.1 | 10.1 | 10.1 | 3.28 | 1+1 | 6.6 | 64.5 | 2.5 | 4.98 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 56820 | 8120 | 24360 | 81200 |  | 1,5 | 4.03 | 8100 | 89300
75 | SPAU75 | 32.59 | 32.7 | 13.1 | 13.1 | 1.7 | 1+1 | 7.8 | 67.1 | 2.5 | 3.4 | FA 10.34E FK 202-4/12 | 56820 | 8120 | 24360 | 81200 |  | 1,5 | 2.45 | 8100 | 89300
76 | SPAU76 | 20 | 20.8 | 15.1 | 15.1 |  | 1+1 | 6.6 | 67.1 | 2 | 1.7 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 0.75 | 8100 | 80600
77 | SPAU77 | 20.9 | 22.2 | 12.5 | 12.5 |  | 1+1 | 6.6 | 66.8 | 2 | 1.7 | FA 10.34E FK 17.1-4/16K | 51600 | 7250 | 21750 | 72500 |  | 1,5 | 0.75 | 8100 | 80600
78 | SPAU78 | 89 | 89.4 | 11.1 | 11.1 | 4 | 1+1 | 18.5 | 55.4 | 3 | 5.7 | FA 15.95E FK 202-4/27 | 63480 | 9230 | 27690 | 92300 |  | 1,5 | 4.75 | 8100 | 100400
79 | SPAU79 | 89 | 89.7 | 28.5 | 28.5 | 3.62 | 1+1 | 46 | 71.1 | 3 | 5.32 | FA 15.77Z FK 34.1-4/24 | 63480 | 9230 | 27690 | 92300 |  | 1,5 | 4.37 | 8100 | 100400
80 | SPAU80 | 97 | 97.5 | 38.4 | 38.4 | 2.41 | 1+1 | 65 | 70.7 | 3 | 4.11 | FA 15.77Z FK 34.1-4/33 | 77160 | 11510 | 34530 | 115100 |  | 1,5 | 3.16 | 8100 | 123200
81 | SPAU81 | (l/s): 7.6; (l/s): 17; (mCA): 2.1 |  | 30861.6 | 5143.6 | 15430.8 | 51436 |  |  |  | 0 | 51436
82 | SPAU82 | (l/s): 10.2; (l/s): 6; (mCA): 3 |  | 32502 | 5417 | 16251 | 54170 |  |  |  | 0 | 54170
83 | SPAU83 | (l/s): 3; (l/s): 16; (mCA): 16 |  | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  |  |  | 0 | 52700
84 | SPAU84 | (l/s): 37.18; (l/s): 31; (mCA): 31 |  | 59880 | 8630 | 25890 | 86300 |  |  |  | 8100 | 94400
85 | SPAU85 | (l/s): 3; (l/s): 15; (mCA): 15 |  | 31380 | 5230 | 15690 | 52300 |  |  |  | 0 | 52300
86 | SPAU86 | (l/s): 3; (l/s): 11; (mCA): 11 |  | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  |  |  | 0 | 52700
87 | SPAU87 | (l/s): 3; (l/s): 17; (mCA): 17 |  | 31620 | 5270 | 15810 | 52700 |  |  |  | 0 | 52700
88 | SPAU88 | (l/s): 40.28; (l/s): 21; (mCA): 21 |  | 59880 | 8630 | 25890 | 86300 |  |  |  | 8100 | 94400
89 | SPAU89 | (l/s): 63.06; (l/s): 18; (mCA): 18 |  | 70412.4 | 10385.4 | 31156.2 | 103854 |  |  |  | 8100 | 111954
90 | SPAU90 | (l/s): 64.4; (l/s): 39; (mCA): 39 |  | 74955 | 11142.5 | 33427.5 | 111425 |  |  |  | 8100 | 119525

## Racord
RACORD DE CANALIZARE PE CONDUCTA D 250 CU 160 (L=10m) SI CAMIN RACORD D1000/H=1m
1
De1/De2 | TOTAL INSTALATII | TERASAMENTE ( 10m conducta bransament) |  | CAMIN DE RACORD CU D1000/H=1m | TOTAL | TOTAL CU COEFICIENT SF 15%
mm
| EURO/BUC | EURO/M | EURO | EURO | EURO | EURO
250/160 | 80 | 8.755 | 87.55 | 280 | 447.55 | 514.7 | racord nou
| 80 | 8.755 | 87.55 | 0 | 167.55 | 192.7 | racord partial fara camin
| 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 92 | refacere racord (reracordare)

## Subtraversari
| Diametre teava PEHD | DN50 | DN63-90 | DN110-140 | DN160-200 | DN225-280 | DN315-355 | DN400-450 | DN500 | DN560-630 | DN800 | DN1200 | De+100
Subtraversari | Diam cond protectie OL | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1400
| Pret/m | 165 | 195 | 255 | 300 | 435 | 580.545 | 767.85 | 985.155 | 1181.57 | 1615.75 | 2376
Supratraversare | Diam cond protectie OL | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000
| Pret/m |  | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1615.75
Pentru supratraversari independente, cu deschideri mai mari de 15 m se considera: |  |  |  |  | 1630 | Euro/ml

## Generator
1
EUR
Tip generator | EUR/buc
Grup electrogen | 14500
Generator mobil pt SPAU | 5000
Generator fix STAP | …
Generator fix SEAU | …

## Volume de apa
Aglomerare/sistem | Debite (l/s) | Volume anuale (mc/an)
Targu Secuiesc | 20.1705 | 636096.45
Sanzieni | 2.7562 | 86921.1
Ojdula | 3.2781 | 103378.95
Ghelinta | 4.6448 | 146478.15
TOTAL pt optiunea 1 | 30.8497 | 972874.65
TOTAL pt optiunea 2 | 30.8497 | 972874.65
TOTAL pt optiunea 3 | 30.8497 | 972874.65
TOTAL pt optiunea 4 | 30.8497 | 972874.65
Aglomerare | Debite | Valoare | U.M.
Aglomerarea Targu Secuiesc | Qzimed | 1742.73 | m3/zi
| Qzimax | 2265.55 | m3/zi
| Qormax | 111.58 | m3/h
Aglomerarea Sanzieni | Qzimed | 238.14 | m3/zi
| Qzimax | 309.58 | m3/zi
| Qormax | 35.29 | m3/h
Aglomerarea Ojdula | Qzimed | 283.23 | m3/zi
| Qzimax | 368.2 | m3/zi
| Qormax | 41.2 | m3/h
Aglomerarea Ghelinta | Qzimed | 401.31 | m3/zi
| Qzimax | 521.7 | m3/zi
| Qormax | 55.52 | m3/h
Cluster | Debite | Valoare | U.M.
TOTAL DEBITE | Qzimed | 2665.41 | m3/zi | 972874.65
| Qzimax | 3465.03 | m3/zi
| Qormax | 243.59 | m3/h
Note on D3: Maria Popescu: la aceste valori se vor raporta costurile de operare CU LINK

## Personal exploatare
PERSONAL EXPLOATARE
Optiunea 1 Varianta descentralizata | Personal exploatare-intretinere Statie de epurare | Personal exploatare-intretinere retele de canalizare
Aglomerarea Sanzieni | 3
Aglomerarea Ghelinta | 3
TOTAL | 6 | 0
TOTAL GENERAL | 6
Optiunea 2 Varianta descentralizata | Personal exploatare-intretinere Statie de epurare | Personal exploatare-intretinere retele de canalizare
Aglomerarea Ghelinta | 3
TOTAL | 3 | 0
TOTAL GENERAL | 3
Optiunea 3 Varianta centralizata | Personal exploatare-intretinere Statie de epurare | Personal exploatare-intretinere retele de canalizare
Descarcare SEAU Tg Secuiesc existenta | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0
TOTAL GENERAL | 0
Optiunea 4 Varianta descentralizata | Personal exploatare-intretinere Statie de epurare | Personal exploatare-intretinere retele de canalizare
Aglomerarea Sanzieni | 3
Descarcare Ghelinta in SEAU Tg Secuiesc existenta | 0
TOTAL | 3 | 0
TOTAL GENERAL | 3

## Cheltuieli energie
CHELTUIELI ENERGIE (Euro/an)
ƞ
Optiunea 1 |  |  | PENTRU SEAU, CONSUMUL DE ENERIGIE SE CALCULEAZA IN SHEET-Ul aferent SEAU | [7 empty] | Pcons= Q*H/102/ƞ | 0.6
Varianta descentralizata |  |  | EXEMPLU CALCUL CONSUM ENERIE pentru SPAU | [8 empty] | 102
| Putere consumata (kW) | Consum energie (kwH/an) | SPAU | Q pompa |  | H pomp | Putere consumata | Qzi med | Qor max | Q an med | Nr ore functionare Pompe | Consum anunal
SEAU Sanzieni noua | 58.134 | 230967.9174 |  | l/s | mc/zi | mCA | kwh | l/s | l/s | mc/an | ore/zi | kwh/an
SEAU Ghelinta noua | 95.596 | 498529.095 | SPAU 1 | 13.4 | 1157.76 | 53 | 11.6046 | 30.8497 | 13.4 | 11260.1233 | 55.2531 | 234033.9345
|  |  | SPAU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8497 | 0 | 11260.1233 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 153.73 | 729497.0124 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Optiunea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Varianta descentralizata |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Putere consumata (kW) | Consum energie (kwH/an) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Statie de pompare apa uzata | 11.6046 | 234033.9345 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SEAU Targu Secuiesc pentru Sanzieni | 0 | 173842.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SEAU Ghelinta noua | 95.596 | 498529.095 |  | 48.2667
TOTAL | 107.2006 | 906405.2295
Optiunea 3
Varianta centralizata
| Putere consumata (kW) | Consum energie (kwH/an)
Statie de pompare apa uzata | 0 | 0
SEAU Targu Secuiesc pentru Sanzieni, Ghelinta si Ojdula | 0 | 673556.4
TOTAL | 0 | 673556.4
Optiunea 4
Varianta centralizata
| Putere consumata (kW) | Consum energie (kwH/an)
Statie de pompare apa uzata | 0 | 0
SEAU Sanzieni noua | 58.134 | 230967.9174
SEAU Tg Secuiesc pentru Ghelinta, Ojdula | 0 | 499714.2
TOTAL | 58.134 | 730682.1174
Note on K6: Maria Popescu: din breviar:Qzi med+Qinfiltratii
Note on D12: Maria Popescu: La aceasta valoare se face link in sheet-ul "analiza optiuni" (C71, D71 …)
Note on D20: Ruxandra Savin: - s-a considerat un consum specific de 2kWh/m3 de apa epurata
Note on D33: Ruxandra Savin: - s-a considerat un consum specific de 2kWh/m3 de apa epurata
Note on D47: Ruxandra Savin: - s-a considerat un consum specific de 2kWh/m3 de apa epurata

## Cheltuieli materiale
Materiale | Optiunea 1 | Optiunea 2 | Optiunea 3 | Optiunea 4
Chimicale | 16029.2888 | 16029.2888 | 16029.2888 | 16029.2888
Consumabile | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 16029.2888 | 16029.2888 | 16029.2888 | 16029.2888

## Desfacere-refacere
DESFACERE SI REFACERE DRUM RUTIER,
LUNGIME CONDUCTA, L=1m
TIP | Diametre conducte De | LUCRARI INCLUSE | LATIME SANT | DENUMIRE STRAT DE BAZA | PRET UNITAR | TOTAL (fara profit) | TOTAL CU COEFICIENT SF 15% (fara profit).
| mm |  | m |  | EURO/MP | EURO/ML | EURO/ML
1A | 50 - 100 | 1. Desfacere. 2. Refacere:fundatie 20cm, binder 6cm, ASFALT 3cm. | 0.7 | ASFALT | 79 | 55.3 | 63.595
1B |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, BETON 20cm | 0.7 | BETON | 78.03 | 54.621 | 62.8141
1C |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, MACADAM 20cm | 0.7 | MACADAM | 16.75 | 11.725 | 13.4837
2A | 100 - 200 | 1. Desfacere. 2. Refacere:fundatie 20cm, binder 6cm, ASFALT 3cm. | 0.8 | ASFALT | 79 | 63.2 | 72.68
2B |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, BETON 20cm | 0.8 | BETON | 78.03 | 62.424 | 71.7876
2C |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, MACADAM 20cm | 0.8 | MACADAM | 16.75 | 13.4 | 15.41
3A | 200 - 300 | 1. Desfacere. 2. Refacere:fundatie 20cm, binder 6cm, ASFALT 3cm. | 0.9 | ASFALT | 79 | 71.1 | 81.765
3B |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, BETON 20cm | 0.9 | BETON | 78.2 | 70.38 | 80.937
3C |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, MACADAM 20cm | 0.9 | MACADAM | 16.75 | 15.075 | 17.3362
4A | 300 - 400 | 1. Desfacere. 2. Refacere:fundatie 20cm, binder 6cm, ASFALT 3cm. | 1 | ASFALT | 79 | 79 | 90.85
4B |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, BETON 20cm | 1 | BETON | 78.2 | 78.2 | 89.93
4C |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, MACADAM 20cm | 1 | MACADAM | 16.75 | 16.75 | 19.2625
5A | 400 - 600 | 1. Desfacere. 2. Refacere:fundatie 20cm, binder 6cm, ASFALT 3cm. | 1.15 | ASFALT | 79.2 | 91.08 | 104.742
5B |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, BETON 20cm | 1.15 | BETON | 78.24 | 89.976 | 103.4724
5C |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, MACADAM 20cm | 1.15 | MACADAM | 16.75 | 19.2625 | 22.1519
6A | 600 - 800 | 1. Desfacere. 2. Refacere:fundatie 20cm, binder 6cm, ASFALT 3cm. | 1.35 | ASFALT | 79.2 | 106.92 | 122.958
6B |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, BETON 20cm | 1.35 | BETON | 78.24 | 105.624 | 121.4676
6C |  | 1. Desfacere. 2. Refacere:strat balast 20cm, MACADAM 20cm | 1.35 | MACADAM | 16.75 | 22.6125 | 26.0044

## SEAU_Sanzieni
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE EPURARE SANZIENI 2.575 l.e. - Tehnologia SBR
Cost unitar
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | TOTAL | C + I | MU | U
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Statia de epurare Sanzieni
1 | Gratare rare | 74270 | 40500 | 3070 | 30700 | Pavilion tehnologic |  | 300 | / m2
2 | Statie pompare influent | 18301.4 | 1500 | 1527.4 | 15274 |  |  | 250 | / m3 util
3 | Gratare dese-deznisipator/separator grasimi | 68983.2 | 0 | 6271.2 | 62712 | C+I inclus la "Gratare rare"
4 | Bazin uniformizare debite si incarcari | 33726.4 | 14175 | 1777.4 | 17774 |  |  | 175 | / m3 util
5 | Reactoare biologice | 253681 | 159950 | 8521 | 85210 |  |  | 175 | / m3 util
6 | Statie de suflante | 26439 | 7200 | 1749 | 17490 |  |  | 300 | / m2
7 | Tratare chimica | 7150 | 0 | 650 | 6500 | C+I inclus la "Gratare rare"
8 | Dezinfectie cu UV | 6750 | 1250 | 500 | 5000 | estimare |  | 250 | / m3 util
9 | Ingrosator gravitational namol in exces | 45942.1 | 6000 | 3631.1 | 36311 |  |  | 250 | / m3 util
10 | Deshidratare mecanica | 78059 | 30000 | 4369 | 43690 |  |  | 300 | / m2
11 | Preparare si dozare polimeri | 7095 | 0 | 645 | 6450 | C+I inclus la "Deshidratare mecanica"
12 | Statie pompare supernatant | 7027.2 | 1250 | 525.2 | 5252 |  |  | 250 | / m3 util
13 | Statie pompare apa tehnologica | 11140 | 8500 | 240 | 2400 |  |  | 250 | / m3 util
14 | Statie de pompare ape meteorice | 8957 | 2500 | 587 | 5870 |  |  | 250 | / m3 util
15 | Statie pompare apa potabila + rezerva de incendiu | 14000 | 8500 | 500 | 5000 | de modificat cf Aviz ISU!!!! |  | 250 | / m3 util
16 | Platforme depozitare namol | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | / m2
17 | Conducta descarcare efluent | 10800 | 10800 | 0 | 0 | lungime 200m
18 | Gura de descarcare | 10000 | 10000 | 0 | 0
19 | Cladire administrativa | 11000 | 11000 | 0 | 0 | container |  | 250 | / m2
20 | Echipamente electrice de proces | 110000 | 0 | 10000 | 100000
21 | HVAC | 7700 | 0 | 700 | 7000
22 | Conducte tehnologice exterioare | 35000 | 35000 | 0 | 0 |  |  | 7 | euro / l.e.
23 | Conducte interioare si accesorii | 27500 | 0 | 2500 | 25000 |  |  | 5 | euro / l.e.
24 | Instalatii de automatizare si control (SCADA) | 30000 | 0 | 0 | 30000
25 | Bransament electric + PT | 80000 | 0 | 0 | 80000
26 | Lucrari amenajare SEAU (demolari, iluminat exterior, instalatii legare la paratrasnet, drumuri, zona parcare, garduri, porti) | 83575 | 83575 | 0 | 0
27 | Fundatii speciale - amenajare teren | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Dotari cu echipamente de laborator | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Active necorporate (licente SCADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 euro!!!
| TOTAL OBIECT | 1067096.3 | 431700 | 47763.3 | 587633 |  | 1067096.3 | verificare!!!!
| cost unitar SEAU | 414.4063 | / l.e.
|  | 2575 | l.e.
|  |  | Calcul lucrari amenajare SEAU |  | Cost total - euro
|  |  | Instalatii electrice exterioare |  | 43000
|  |  | Drumuri in incinta, platforme, parcari |  | 30000
|  |  | Imprejmuire, porti acces |  | 10575
|  |  | Cost total |  | 83575

## EE_Sanzieni
SEAU Sanzieni | 2575 | l.e.
Echipament | Instalat | Unităţi de serviciu | Putere instalată (cotaţie) (kW/unitate) | Putere instalată (kW/totala) | Putere absorbită (kW / unitate) | Putere absorbita (kW/totala) | Timp de funcţionare zilnică (h/zi) | Necesarul zilnic de curent electric (kWh/zi) | Timp de funcţionare (zile / an) | Consum de energie (kWh / an)
Gratare rare
Gratar rar | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.8 | 365 | 292
Transportor/compactor retineri gratare rare | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 365 | 2452.8 | 2744.8
Statie de pompare influent
Pompe de ridicare | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | 2.35 | 4.7 | 10.7309 | 50.4351 | 365 | 18408.8099
Mixer amestec | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 13.2691 | 15.923 | 365 | 5811.8783
Unitati mecanice compacte
Gratar des | 2 | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.44 | 0.88 | 4 | 3.52 | 365 | 1284.8
Transportor/Compactor retineri gratare dese | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 2.08 | 365 | 759.2
Transportor nisip | 2 | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.592 | 5.2 | 3.0784 | 365 | 1123.616 |  | Qu zi med | = | 337.88 | m3/zi
Clasificator nisip | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 2.08 | 365 | 759.2 |  | Qu zi max | = | 403.91 | m3/zi
Compresor | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 24 | 9.6 | 365 | 3504 |  | Qu or max | = | 37.64 | m3/h
Pompa grasimi | 2 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.144 | 0.288 | 2 | 0.576 | 365 | 210.24 | 7641.056
Bazin de uniformizare debite si pompare apa pretratata
Pompe apa pretratata | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | 2.35 | 4.7 | 10.4 | 48.88 | 365 | 17841.2
Mixer amestec | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 | 1.95 | 1.95 | 13.6 | 26.52 | 365 | 9679.8
Reactoare biologice - SBR. Suflante reactoare biologice
Mixer amestec | 2 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 13.6 | 38.08 | 365 | 13899.2
Decanter | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.2 | 2.4 | 10.4 | 24.96 | 365 | 9110.4
Suflante reactoare biologice | 3 | 2 | 5.5 | 16.5 | 4.29 | 8.58 | 12.8 | 109.824 | 365 | 40085.76
Dezinfectie cu UV
Lampi UV | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.2 | 6.4 | 24 | 153.6 | 365 | 56064
Stocare si dozare reactiv precipitare fosfor
Pompe dozare FeCl3 | 2 | 1 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.296 | 2.4 | 0.7104 | 365 | 259.296
Pompe transfer FeCl3 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.26 | 12 | 3.12
Rezistenta electrica | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24 | 108 | 90 | 9720
Statie pompare efluent
Pompe de ridicare | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | 2.8 | 5.6 | 10.7309 | 60.0929 | 365 | 21933.9012
Ingrosator gravitational namol in exces
Pompe extractie namol in exces | 2 | 1 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.296 | 2.4 | 0.7104 | 365 | 259.296
Pod raclor cu hersa | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 24 | 2.304 | 365 | 840.96 | 2414.256
Pompe namol ingrosat | 2 | 1 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 3.6 | 365 | 1314
Deshidratare mecanica namol
Instalatie de conditionare - mixer | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 6 | 2.64 | 365 | 963.6
Pompe alimentare | 2 | 1 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 3.6 | 365 | 1314
Centrifuga (tambur si surub) | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 6 | 19.2 | 365 | 7008
Transportor namol deshidratat | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 6 | 1.2 | 365 | 438 | 9723.6
Unitate de preparare si dozare polimer
Unitate preparare si dozare polimeri | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 6 | 2.64 | 365 | 963.6
Pompe dozare deshidratare | 2 | 1 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.296 | 6 | 1.776 | 365 | 648.24 | 1611.84
Statie pompare supernatant
Pompe supernatant | 2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 4 | 4.4 | 365 | 1606
Statie pompare apa potabila
Statie pompare apa potabila | 2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 6 | 6.6 | 365 | 2409
Grup pompare apa tehnologica
Grup pompare apa tehnologica | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | functionare ocazionala
Statie de pompare apa meteorica
Statie de pompare apa meteorica | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | functionare ocazionala
|  |  |  | 95.34 |  | 58.134 |  |  | TOTAL | 230967.9174

## Echip.tehn_Sanzieni
Proiect: | SEAU Sanzieni
| COST ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE |  |  |  |  | 1euro=
Cod | Echipament | Instalat | Unitati in serviciu | Lista date tehnice/Spec | Cost unitar (euro) | Cost total (euro)
Obiect tehnologic
| Gratare rare | [5 empty] | 30700
| Gratar rar automat | 1 |  |  | 12000 | 12000
| Vana de perete amonte/aval | 2 |  |  | 2000 | 4000
| Transportor/compactor retineri gratare rare https://www.huber.de/products/screens-and-fine-screens/step-screenrs/huber-fine-screen-step-screenr-ssv.html | 1 |  |  | 3500 | 3500
| Containere 1m3 | 2 |  |  | 600 | 1200
| Echipament dezodorizare | 1 |  |  | 10000 | 10000 |  | Air filter for odor removal by catalytic activated carbon - MEVA
| Statie de pompare influent | [5 empty] | 15274
| Pompe de ridicare | 3 |  |  | 3858 | 11574
| Mixer | 1 |  |  | 1500 | 1500
| Echipament de ridicare | 1 |  |  | 2200 | 2200
| Unitati mecanice compacte | [5 empty] | 62712
| Unitati compacte deznisiptor-separator de grasimi | 2 |  |  | 26535 | 56862
| Containere 1,1m3 (4 buc) si 0,5 m3 (4 buc) | 8 |  |  | 600 | 4800
| Ventilator axial | 1 |  |  | 1050 | 1050
| Bazin de uniformizare debite si pompare apa pretratata | [5 empty] | 17774
| Pompe apa pretratata | 3 |  |  | 3858 | 11574
| Monorai cu palan | 1 |  |  | 700 | 700
| Mixer amestec | 1 |  |  | 5500 | 5500
| Reactoare biologice - SBR. Suflante reactoare biologice | [5 empty] | 85210
| Mixer | 2 |  |  | 10000 | 20000
| Decanter | 2 |  |  | 26200 | 52400
| Sistem aerare | 2 |  |  | 5715 | 11430
| Pompa mobila golire bazine SBR | 1 |  |  | 1380 | 1380
| Tratare chimica - reactiv precipitare fosfor | [5 empty] | 6500
| Rezervor stocare clorura ferica - 1m3 | 1 |  |  | 2000 | 2000
| Pompe de dozare clorura ferica | 2 |  |  | 1500 | 3000
| Cabinet de transfer | 1 |  |  | 1500 | 1500
| Dezinfectie cu UV | [5 empty] | 5000
| Echipament dezinfectie in-line | 1 |  |  | 5000 | 5000
| Cladire suflante | [5 empty] | 17490
| Suflante reactoare biologice | 3 |  |  | 5130 | 15390
| Monorail cu palan pt suflante | 3 |  |  | 700 | 2100
| Ingrosator gravitational namol in exces | [5 empty] | 36311
| Pompe extractie namol in exces | 2 |  |  | 2800 | 5600
| Monorai cu palan | 1 |  |  | 700 | 700
| Pod raclor cu hersa | 1 |  |  | 11735 | 13811
| Deversor metalic reglabil (AISI316L) | 1 |  |  | 8200 | 8200
| Pompe namol ingrosat | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Deshidratare mecanica namol | [5 empty] | 43690
| Mixer in-line | 1 |  |  | 1260 | 1260
| Reactor amestec | 1 |  |  | 3600 | 3600
| Pompe alimentare | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Echipament deshidratare - centrifuga | 1 |  |  | 21380 | 21380
| Transportor namol deshidratat | 1 |  |  | 4700 | 4700
| Containere | 2 |  |  | 1000 | 2000
| Monorail cu palan | 1 |  |  | 700 | 700
| Ventilator axial | 1 |  |  | 1050 | 1050
| Dus de securitate | 1 |  |  | 1000 | 1000
| Unitate de preparare si dozare polimer | [5 empty] | 6450
| Unitate preparare si dozare polimeri | 1 |  |  | 4450 | 4450
| Pompe dozare polimer | 2 |  |  | 1000 | 2000
| Statie pompare supernatant | [5 empty] | 5252
| Statie pompare supernatant | 2 |  |  | 1876 | 3752
| Suport macara mobila | 1 |  |  | 1500 | 1500
| Statie pompare apa tehnologica | [5 empty] | 2400
| Grup booster apa epurata | 1 |  |  | 2300 | 2300
| Recipient hidrofor cu membrana sub presiune + pompa de basa | 1 |  |  | 100 | 100
| Pre-epurare ape meteorice | [5 empty] | 5870
| Instalatie pre-epurare ape meteorice | 1 |  |  | 870 | 870 |  | volum retentie 10m3
| Statie de pompare ape meteorice | 2 |  |  | 2500 | 5000
| Grup de pompare apa potabila | [5 empty] | 5000
| Grup de pompare si hidrofor cu membrana | 1 |  |  | 5000 | 5000
| Statie receptie vidanja | [5 empty] | 0
| Statie receptie vidanja | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total utilaje de proces = |  | 345633
0

## Reactivi_Sanzieni
SEAU Sanzieni | 2575 | l.e. |  |  |  | euro | 4.7517
Eliminare fosfor | [5 empty] | Costuri reactivi
Necesar clorura ferica |  |  | kg/zi | 17.6 | cf Breviar de calcul | Polimeri |  | 16060 | lei/tona | 3379.843 | euro/tona
|  |  | l/zi | 12.3944 |  | Clorura ferica 40% |  | 1460 | lei/tona | 307.2585 | euro/tona
Consum anual de clorura ferica |  |  | to/an | 6.424
Tratarea namolului: | [5 empty] | COST TOTAL REACTIVI |  |  |  | 3893.0679 | euro/an
Productie de namol: |  |  | kgSU / zi | 158.75 | cf Breviar de calcul
Cantitate namol ingrosat |  |  | kgSU/zi | 155.575 | cf Breviar de calcul
Captura namol deshidratare |  |  | % | 98
Cantitate namol deshidratat |  |  | kgSU/zi | 153.9881 | inclusiv PE
Cantitate de namol deshidratat |  |  | kg/zi | 615.9525
Cantitate anuala de namol deshidratat |  |  | to/an | 224.8227
Procent SU in namolul deshidratat |  |  | % | 22
Greutatea specifica a namolului deshidratat |  |  | kg/m3 | 1080
Masa de substanta uscata pe unitatea de volum |  |  | kg/m3 | 237.6
Volum zilnic de namol deshidratat |  |  | m3/zi | 0.6481
Volum anual de namol rezultat |  |  | m3/an | 236.5558
Consum specific de polielectrolit |  |  | gPE/kgSU | 10 | cf Breviar de calcul
Consum zilnic maxim polielectrolit |  |  | kgPE/zi | 1.5557
Consum anual maxim polielectrolit |  |  | toPE/an | 0.56785
Concentratia solutiei primare de polielectrolit |  |  | % | 0.5
Densitatea solutiei primare de polielectrolit |  |  | kg/m3 | 1000
Consumul de solutie primara de polielectrolit |  |  | m3/zi | 0.31115 | cf Breviar de calcul
Concentratia solutiei de polielectrolit diluata |  |  | % | 0.1
Consumul de apa de dilutie |  |  | m3/zi | 1.2446 | cf Breviar de calcul
Consum anual apa de dilutie |  |  | m3/an | 454.279

## SEAU_Ghelinta
DESFASURATOR SUB-OBIECTE
STATIE DE EPURARE GHELINTA - 7.410 l.e. - Tehnologie clasica
Cost unitar
Nr crt | DENUMIREA OBIECTELOR | TOTAL | C + I | MU | U
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Statia de epurare Ghelinta
1 | Gratare rare | 95630 | 51300 | 4030 | 40300 | Pavilion tehnologic |  | 300 | / m2
2 | Statie pompare influent | 18551.4 | 1750 | 1527.4 | 15274 |  |  | 250 | / m3 util
3 | Gratare dese-deznisipator/separator grasimi | 75803.2 | 0 | 6891.2 | 68912 | C+I inclus la "Gratare rare"
4 | Bazine biologice | 765519.4 | 613550 | 13815.4 | 138154 |  |  | 175 | / m3 util
5 | Decantoare secundare | 152811.7 | 69460.3 | 7577.4 | 75774 |  |  | 175 | / m3 util
6 | Statie de pompare namol de recirculare si in exces | 26356.3 | 3000 | 2123.3 | 21233 |  |  | 250 | / m3 util
7 | Statie de suflante | 57435 | 20475 | 3360 | 33600 |  |  | 300 | / m2
8 | Tratare chimica | 27500 | 0 | 2500 | 25000 | C+I inclus la "Gratare rare"
9 | Dezinfectie cu UV | 6750 | 1250 | 500 | 5000 | estimare |  | 250 | / m3 util
10 | Statie receptie vidanja | 34500 | 1500 | 3000 | 30000 |  |  | 300 | / m2
11 | Ingrosator gravitational namol in exces | 51250.1 | 11000 | 3659.1 | 36591 |  |  | 250 | / m3 util
12 | Deshidratare mecanica | 106747 | 30000 | 6977 | 69770 |  |  | 300 | / m2
13 | Preparare si dozare polimeri | 14476 | 0 | 1316 | 13160 | C+I inclus la "Deshidratare mecanica"
14 | Statie pompare supernatant | 9650 | 2500 | 650 | 6500 |  |  | 250 | / m3 util
15 | Statie pompare apa tehnologica | 18030.4 | 8500 | 866.4 | 8664 |  |  | 250 | / m3 util
16 | Statie de pompare ape meteorice | 8957 | 2500 | 587 | 5870 |  |  | 250 | / m3 util
17 | Statie pompare apa potabila + rezerva de incendiu | 27750 | 8500 | 1750 | 17500 | de modificat cf Aviz ISU!!!! |  | 250 | / m3 util
18 | Platforme depozitare namol | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | / m2
19 | Statie de pompare efluent epurat | 10770 | 1750 | 820 | 8200 |  |  | 250 | / m3 util
20 | Conducta descarcare efluent - PEID 100 PE (DN250) | 22500 | 22500 | 0 | 0 | lungime 300m
21 | Gura de descarcare | 30000 | 30000 | 0 | 0
22 | Cladire administrativa | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  |  | 250 | / m2
23 | Echipamente electrice de proces | 220000 | 0 | 20000 | 200000
24 | HVAC | 7700 | 0 | 700 | 7000
25 | Conducte tehnologice exterioare | 60000 | 60000 |  | 0
26 | Conducte interioare si accesorii | 44000 | 0 | 4000 | 40000
27 | Instalatii de automatizare si control (SCADA) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | estimare
28 | Bransament electric + PT | 80000 | 0 | 0 | 80000 | ????
29 | Lucrari amenajare SEAU (demolari, iluminat exterior, instalatii legare la paratrasnet, drumuri, zona parcare, garduri, porti) | 102100 | 102100 | 0 | 0 | estimare
30 | Fundatii speciale - amenajare teren | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Dotari cu echipamente de laborator | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Active necorporate (licente SCADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 euro!!!
| TOTAL OBIECT | 2115787.5 | 1052635 | 86650 | 976502 |  | 2115787 | verificare!!!
| cost unitar SEAU | 285.5314 | / l.e.
|  | 7410 | l.e.
|  |  | Calcul lucrari amenajare SEAU |  | Cost total - euro
|  |  | Instalatii electrice exterioare |  | 43000
|  |  | Drumuri in incinta, platforme, parcari |  | 45000
|  |  | Imprejmuire, porti acces |  | 14100
|  |  | Cost total |  | 102100

## EE_Ghelinta
SEAU Ghelinta | 7410 | l.e.
Echipament | Instalat | Unităţi de serviciu | Putere instalată (cotaţie) (kW/unitate) | Putere instalată (kW/totala) | Putere absorbită (kW / unitate) | Putere absorbita (kW/totala) | Timp de funcţionare zilnică (h/zi) | Necesarul zilnic de curent electric (kWh/zi) | Timp de funcţionare (zile / an) | Consum de energie (kWh / an)
Gratare rare
Gratar rar | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.8 | 365 | 292
Transportor/compactor retineri gratare rare | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 6.72 | 365 | 2452.8 | 2744.8
Statie de pompare influent
Pompe de ridicare | 3 | 2 | 4.5 | 13.5 | 3.95 | 7.9 | 11.5825 | 91.5019 | 365 | 33398.2087
Mixer amestec | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.76 | 1.76 | 12.4175 | 21.8548 | 365 | 7976.9864
Unitati mecanice compacte
Gratar des | 2 | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.44 | 0.88 | 4 | 3.52 | 365 | 1284.8
Transportor/Compactor retineri gratare dese | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 2.08 | 365 | 759.2
Transportor nisip | 2 | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.592 | 5.2 | 3.0784 | 365 | 1123.616 |  | Qu zi med | = | 983 | m3/zi
Clasificator nisip | 2 | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.44 | 0.88 | 5.2 | 4.576 | 365 | 1670.24 |  | Qu zi max | = | 1193 | m3/zi
Compresor | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 24 | 9.6 | 365 | 3504 |  | Qu or max | = | 103 | m3/h
Pompa grasimi | 2 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.144 | 0.288 | 2 | 0.576 | 365 | 210.24 | 8552.096
Reactoare biologice. Suflante reactoare biologice
Mixer amestec | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 3.5 | 7 | 13.6 | 95.2 | 365 | 34748
Mixer circulatie | 4 | 4 | 2.1 | 8.4 | 1.4 | 5.6 | 24 | 134.4 | 365 | 49056
Suflante reactoare biologice | 3 | 2 | 22 | 66 | 17.7 | 35.4 | 18.9577 | 671.1025 | 365 | 244952.4007 | 328756.4007
Decantoare secundare
Pod raclor | 2 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.144 | 0.288 | 24 | 6.912 | 365 | 2522.88
Dezinfectie cu UV
Lampi UV | 2 | 2 | 4 | 8 | 3.2 | 6.4 | 24 | 153.6 | 365 | 56064
Stocare si dozare reactiv precipitare fosfor
Pompe dozare FeCl3 | 2 | 1 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.296 | 2.4 | 0.7104 | 365 | 259.296
Pompe transfer FeCl3 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.26 | 12 | 3.12
Rezistenta electrica | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24 | 108 | 90 | 9720
Statie de pompare efluent epurat
Statie de pompare | 3 | 2 | 2.2 | 6.6 | 1.76 | 3.52 | 11.5825 | 40.7705 | 365 | 14881.2272
Ingrosator gravitational namol in exces
Pompe extractie namol in exces | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.88 | 365 | 1051.2
Pod raclor cu hersa | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 24 | 2.304 | 365 | 840.96 | 3644.16
Pompe namol ingrosat | 2 | 1 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 8 | 4.8 | 365 | 1752
Deshidratare mecanica namol
Instalatie de conditionare - mixer | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 8 | 4.8 | 365 | 1752
Pompe alimentare | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 8 | 9.6 | 365 | 3504
Centrifuga (tambur si surub) | 2 | 1 | 7.5 | 15 | 6 | 6 | 8 | 48 | 365 | 17520
Transportor namol deshidratat | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 8 | 1.6 | 365 | 584 | 23360
Unitate de preparare si dozare polimer
Unitate preparare si dozare polimeri | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 8 | 3.52 | 365 | 1284.8
Pompe dozare deshidratare | 2 | 1 | 0.37 | 0.74 | 0.296 | 0.296 | 8 | 2.368 | 365 | 864.32 | 2149.12
Statie pompare supernatant
Pompe supernatant | 2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 0.88 | 0.88 | 4 | 3.52 | 365 | 1284.8
Statie pompare apa potabila
Statie de pompare | 2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 8 | 8.8 | 365 | 3212
Statie receptie vidanja
Statie receptie vidanja | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | functionare ocazionala
Grup pompare apa tehnologica
Grup pompare apa tehnologica | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | functionare ocazionala
Statie de pompare ape meteorice
Grup pompare apa tehnologica | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | functionare ocazionala
|  |  |  | 157.51 |  | 95.596 |  |  | TOTAL | 498529.095

## Echip_Ghelinta
Proiect: | SEAU Ghelinta
| COST ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE |  |  |  |  | 1euro=
Cod | Echipament | Instalat | Unitati in serviciu | Lista date tehnice/Spec | Cost unitar (euro) | Cost total (euro)
Obiect tehnologic
| Gratare rare | [5 empty] | 40300
| Gratar rar automat | 1 |  |  | 13000 | 13000
| Gratar rar manual | 1 |  |  | 3000 | 3000
| Vana de perete amonte/aval | 4 |  |  | 2000 | 8000
| Transportor/compactor retineri gratare rare https://www.huber.de/products/screens-and-fine-screens/step-screenrs/huber-fine-screen-step-screenr-ssv.html | 1 |  |  | 5100 | 5100
| Containere 1m3 | 2 |  |  | 600 | 1200
| Echipament dezodorizare | 1 |  |  | 10000 | 10000 |  | Air filter for odor removal by catalytic activated carbon - MEVA
| Statie de pompare influent | [5 empty] | 15274
| Pompe de ridicare | 3 |  |  | 3858 | 11574
| Mixer | 1 |  |  | 1500 | 1500
| Echipament de ridicare | 1 |  |  | 2200 | 2200
| Unitati mecanice compacte | [5 empty] | 68912
| Unitati compacte deznisiptor-separator de grasimi | 2 |  |  | 29635 | 63062
| Containere 1,1m3 (4 buc) si 0,5 m3 (4 buc) | 8 |  |  | 600 | 4800
| Ventilator axial | 1 |  |  | 1050 | 1050
| Bazine biologice | [5 empty] | 138154
| Vana manuala de perete | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Mixer bazin BioP | 2 |  |  | 13951 | 27902
| Mixer de circulatie | 4 |  |  | 16593 | 66372
| Sistem aerare | 2 |  |  | 17250 | 34500
| Pompa mobila golire bazine bazine biologice | 1 |  |  | 1380 | 1380
| Decantoare secundare | [5 empty] | 75774
| Pod raclor | 2 |  |  | 26849 | 55774
| Vane de perete (camera de distributie) | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Vane automate de perete (extractie namol) | 2 |  |  | 6000 | 12000
| SP namol biologic | [5 empty] | 21233
| Pompe de recirculare | 3 |  |  | 4411 | 13233
| Pompe namol in exces | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Tratare chimica - reactiv precipitare fosfor | [5 empty] | 25000
| Rezervor stocare clorura ferica - 1m3 | 1 |  |  | 11500 | 11500
| Instalatie dozare reactiv | 1 |  |  | 12500 | 12500
| Dus de securitate | 1 |  |  | 1000 | 1000
| Dezinfectie cu UV | [5 empty] | 5000
| Echipament dezinfectie in-line | 1 |  |  | 5000 | 5000
| Cladire suflante | [5 empty] | 33600
| Suflante reactoare biologice | 3 |  |  | 10500 | 31500
| Monorail cu palan pt suflante | 3 |  |  | 700 | 2100
| Ingrosator gravitational namol in exces | [5 empty] | 36591
| Pompe extractie namol in exces | 2 |  |  | 2800 | 5600
| Monorai cu palan | 1 |  |  | 700 | 700
| Pod raclor cu hersa | 1 |  |  | 11979 | 14055
| Deversor metalic reglabil (AISI316L) | 1 |  |  | 8236 | 8236
| Pompe namol ingrosat | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Deshidratare mecanica namol | [5 empty] | 69770
| Mixer in-line | 1 |  |  | 1260 | 1260
| Reactor amestec | 1 |  |  | 3600 | 3600
| Pompe alimentare | 2 |  |  | 4000 | 8000
| Echipament deshidratare - centrifuga | 2 |  |  | 21380 | 42760
| Transportor namol deshidratat | 1 |  |  | 4700 | 4700
| Containere | 6 |  |  | 1000 | 6000
| Monorail cu palan | 2 |  |  | 700 | 1400
| Ventilator axial | 1 |  |  | 1050 | 1050
| Dus de securitate | 1 |  |  | 1000 | 1000
| Unitate de preparare si dozare polimer | [5 empty] | 13160
| Unitate preparare si dozare polimeri | 1 |  |  | 11000 | 11000
| Pompe dozare polimer | 2 |  |  | 1080 | 2160
| Statie pompare supernatant | [5 empty] | 6500
| Statie pompare supernatant | 2 |  |  | 2500 | 5000
| Suport macara mobila | 1 |  |  | 1500 | 1500
| Statie pompare apa tehnologica | [5 empty] | 8664
| Grup booster apa epurata | 1 |  |  | 8564 | 8564
| Recipient hidrofor cu membrana sub presiune + pompa de basa | 1 |  |  | 100 | 100
| Pre-epurare ape meteorice | [5 empty] | 5870
| Instalatie pre-epurare ape meteorice | 1 |  |  | 870 | 870 |  | volum retentie 10m3
| Statie de pompare ape meteorice | 2 |  |  | 2500 | 5000
| Grup de pompare apa potabila | [5 empty] | 17500
| Grup de pompare si hidrofor cu membrana | 1 |  |  | 17500 | 17500
| Statie receptie vidanja | [5 empty] | 30000
| Statie receptie vidanja - 15m3/h | 1 |  |  | 30000 | 30000
| Statie pompare efluent epurat | [5 empty] | 8200
| Statie de pompare | 2 |  |  | 3000 | 6000
| Echipament de ridicat | 1 |  |  | 2200 | 2200
|  |  |  | Total utilaje de proces = |  | 619502
0

## Reactivi_Ghelinta
SEAU Ghelinta | 7410 | l.e. |  |  |  | euro | 4.7517
Eliminare fosfor | [5 empty] | Costuri reactivi
Necesar clorura ferica |  |  | kg/zi | 57.8 | cf Breviar de calcul | Polimeri |  | 16060 | lei/tona | 3379.843 | euro/tona
|  |  | l/zi | 40.7042 |  | Clorura ferica 40% |  | 1460 | lei/tona | 307.2585 | euro/tona
Consum anual de clorura ferica |  |  | to/an | 21.097
Tratarea namolului: | [5 empty] | COST TOTAL REACTIVI |  |  |  | 12136.2209 | euro/an
Productie de namol: |  |  | kgSU / zi | 467.67 | cf Breviar de calcul
Cantitate namol ingrosat |  |  | kgSU/zi | 458.3166 | cf Breviar de calcul
Captura namol deshidratare |  |  | % | 98
Cantitate namol deshidratat |  |  | kgSU/zi | 453.6418 | inclusiv PE
Cantitate de namol deshidratat |  |  | kg/zi | 1814.5671
Cantitate anuala de namol deshidratat |  |  | to/an | 662.317
Procent SU in namolul deshidratat |  |  | % | 22
Greutatea specifica a namolului deshidratat |  |  | kg/m3 | 1080
Masa de substanta uscata pe unitatea de volum |  |  | kg/m3 | 237.6
Volum zilnic de namol deshidratat |  |  | m3/zi | 1.9093
Volum anual de namol rezultat |  |  | m3/an | 696.8823
Consum specific de polielectrolit |  |  | gPE/kgSU | 10 | cf Breviar de calcul
Consum zilnic maxim polielectrolit |  |  | kgPE/zi | 4.5832
Consum anual maxim polielectrolit |  |  | toPE/an | 1.6729
Concentratia solutiei primare de polielectrolit |  |  | % | 0.5
Densitatea solutiei primare de polielectrolit |  |  | kg/m3 | 1000
Consumul de solutie primara de polielectrolit |  |  | m3/zi | 0.91663 | cf Breviar de calcul
Concentratia solutiei de polielectrolit diluata |  |  | % | 0.1
Consumul de apa de dilutie |  |  | m3/zi | 3.6665 | cf Breviar de calcul
Consum anual apa de dilutie |  |  | m3/an | 1338.2845