MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE -

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investitii :

« Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna »

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

* Beneficiar : Municipiul Sf.Gheorghe

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

* Proiectant : S.C. DRUMPROIECT S.R.L.. Sf.Gheorghe

* Valoarea investitiei (cu TVA) :     4.182.026 lei   (982.527 euro)

din care C+M :     2.583.696 lei   (607.014 euro)

* Sursa de finantare : buget de stat şi alte surse legal constituite

* Amplasamentul : Judetul Covasna, Mun. Sf.Gheorghe

2.- Necesitatea si oportunitatea investitiei :

2.1.- Necesitatea investitiei :

* Strada Jokai Mor este stradă de categoria III-a şi are funcţionalitate de stradă principală, conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea începe din capătul sudic al străzii Kos Karoly şi se termină la drumul judeţean DJ 112, între Km 0+000 – 2+140, respectiv este situat în partea de sud al Municipiului Sfântu Gheorghe.

* La ora actuală conform proiect nr.364/2007 elaborat de S.C. MULTINVEST S.R.L. Tg.-Mureş, în anul 2010, între Km 0+000 – 0+460, pe strada Jokai Mor s-a executat o lucrare de canal menajer cu diametrul între 200 – 250 mm din PVC KG.

* Este necesară proiectarea şi realizarea extinderii acestei reţele de canalizare menajeră pe întreaga lungime a străzii, înainte de modernizarea suprastructurii părţii carosabile şi a trotuarelor pietonale, adică între Km 0+460 – 2+140, L=1.680,0 m.

* Precizăm că mun.Sf.Gheorghe dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră cu staţie de epurare, încă din anii ”70.

* Prin realizarea sistemului de canalizare menajeră în localitate se va asigura un serviciu de bază din partea autorităţii publice locale, necesare creşterii nivelului de trai din localitate, contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă al cetăţenilor şi susţinerea dezvoltării economice a localităţii, ceea ce propune şi Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii.

* Investiţia propusă va contribui la reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate menajere provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi /sau meteorice şi de ape uzate provenite din mică industrie şi protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului prin asigurarea de reţele de canalizare şi staţii epurare.

2.2.- Oportunitatea investitiei :

*  obiectivul investiţiei se încadrează în prevederile « Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii »

3.- Solutiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Solutiile tehnice :

Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază:

* Se propune extinderea reţelei de canalizare menajeră pe întreaga lungime a străzi, astfel :

- Executarea unui colector de canalizare menajeră pe sectorul cuprins între Km 0+480 – 2+110 pe o lungime de 1.620,00 m şi 44 bucăţi cămine de vizitare;

- Având în vedere configuraţia terenului s-au prevăzut 4 tronsoane de canalizare PVC KG -250 mm,

- Două staţii de pompare  - SP1 şi SP2 cu adâncimea de H = 4,5 m, şi diametru de 1,50 m. Staţia de pompare este o construcţie subterană din beton armat C18/22,5 executată în cheson.

- Conducta de refulare PE-110mm între staţiile de pompare SP1 şi SP2,  în lungime de 980,0 m , respectiv PE-125mm între staţia de pompare SP1 şi STAŢIA DE POMPARE EXISTENTĂ SPE, în lungime de 284,0 m.

- Pe conducta de refulare s-au prevăzut 4 buc cămine de vane şi golire din polietilenă de înaltă densitate.

Fiecare staţie de pompare apă uzată menajeră este  echipată cu 2 buc. electropompe submersibile cu tocător (1Activată+1Rezervă) cu  următoarele caracteristici :

- Staţia de pompare SP1:

Electropompă submersibilă cu tocător apă uzată menajeră -  Hpmax = 13,5 mCA; Qp = 8,0 l/s (28,8  mc/h.) Pi =2 x 3,2 kW., grad de protectie IP68, clasa de izolatie F.

- Staţia de pompare SP2:

-  Electropompă submersibilă cu tocător apă uzată menajeră -  Hpmax = 26 mCA; Qp = 6,1 l/s (22,0  mc/h.) Pi =2 x 2,2 kW., grad de protectie IP68, clasa de izolatie F.

Echipamentele vor deţine aviz sanitar şi aviz  MDRT.

Din punct de vedere constructiv staţia  de pompare apă uzată este o construcţie subterană,  tip cheson cu Di = 1,50 m ; Hi = 4,5 m

La fiecare cămin de vizitare se vor executa 2 racorduri laterale, care vor permite racordarea consumatorilor de apă la canalizarea menajeră, fără a mai fi necesară spargerea carosabilului.

Pe traseul reţelei de canalizare proiectată se vor executa 44 buc cămine de vizitare carosabile cu capac şi rama tip IV (pentru trafic greu) cu adâncimi cuprinse intre 2,0 - 3,5 m. Căminele de vizitare vor fi din tuburi prefabricate din  beton  cu piesă tronconică între camera de lucru şi coşul  de acces DN 800. Căminele de vizitare s-au prevăzut în reţeaua de canalizare  pentru supravegherea, întreţinerea şi curăţarea canalelor, la schimbări de pante şi diametre, la intersecţii şi schimbări de direcţie, la capetele terminus.

Lungimea totala a reţelei de canalizare menajeră proiectata este de L= 2.434,0 m , după cum urmează astfel:

- PVC KG Dn 250 – 1620,0 m SN8( TRAFIC GREU).

- PVC KG Dn 200 – 814,0 m. SN4 racorduri (branşamente ) la canalizarea menajeră.

Totodată se va executa conducte de refulare PEHD De110 mm în lungime de 980,0 m , respectiv PEHD De125 mm în lungime de 284,0 m,  între staţiile de pompare SP1, SP2 proiectate şi staţia de pompare existentă SPE.

În urma executării reţelei de canalizare menajeră , terenurile ocupate temporar se vor elibera aproape în întregime. Definitiv se vor ocupa doar terenurile necesare pentru  amplasarea căminelor de vizitare şi a staţiilor de pompare . Executarea terasamentelor a fost prevăzută astfel: pentru canalizare menajeră săpături manuale 30% ,săpături mecanice 70 %, iar pe conducta de refulare săpături manuale 30% şi săpături mecanice 70 %,  toate în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi.

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare apă uzată menajeră se va face prin realizarea unui branşament trifazat din reţeaua electrică existentă în imediata apropiere a amplasamentului. Lungimea branşamentului va fi de cca. 20 m. A se vedea capitolul alimentare cu energie electrică.

Pe strada  Jókai Mór vor fi alimentate două staţii de pompare aferente sistemului de canalizare. Pompele cu puteri de Pi =2 x 3,2 kW , respectiv Pi =2 x 2,2 kW vor fi alimentate cu curent trifazat, cu cablu ACYABy 4x 16 mmp Al racordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice stradale. Cablurile electrice vor fi montate pe stâlpii  protejate până la o înălţime de h= 2 m cu ţevi de protecţie. De la stâlpi până la pompe cablurile vor fi pozate în pământ în profil M la o adâncime de 0,8 m protejate pe pat de nisip.

Măsurarea curentului electric se va efectua la cutiile BMPT montate pe stâlpi, cu contoare electrice trifazate.

La stâlpii cu cutii BMPT vor fi montate în pământ prize de pământ cu val. de Rp<4 Ohm.

Pentru realizarea conductelor şi canalelor se vor respecta cerinţele SR 6819, SR 8591, SR 4163 şi SR EN 805, SR EN 752 şi SR EN 1610.

Pentru evacuarea apelor uzate vor fi respectate prevederile O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Realizarea lucrărilor de canalizare necesită desfacerea structurii rutiere existente pe o suprafaţă totală de aprox. 2.841,0 mp şi refacerea acestuia cu următoarele straturi:

- 20 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BcR 4,5 în strat de uzură – PD 124-2002 şi SR 183/1-95 SR 174-1:2009;

- 15 cm piatră spartă împănată cu criblură şi înnoroiere  în strat de bază – STAS 6400;

- 20 cm strat de fundaţie din balast peste stratul de 15 cm nisip de protecţie executat la acoperirea conductei de canalizare;

- Pământ de fundare (nisip argilos şi nisip).

* Traseul canalizării este pe platforma străzii, adică pe domeniul public aflat în administrarea municipiului.

* Debitele caracteristice de apă uzată menajeră evacuată în reţeaua nouă de canalizare, reprezintă 80% din debitele caracteristice ale cerinţei de apă, determinate în conformitate cu prevederile SR 1343-1/2006.

* Pentru toate gospodăriile precum şi unităţile economice, instituţii se vor avea în vedere ca la solicitarea acceptului de evacuare a apelor uzate, să se respecte condiţiile prevăzute în « Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002 »

* Principalii indicatori tehnici:

Lungimea totală a reţelei de canalizare menajeră proiectată este de L= 2.434,0 ml;	Conductă de canalizare din tuburi PVC KG 250 mm SN8= 1.620,0 ml;

Racorduri (branşament) canalizare din tuburi PVC KG 200 mm SN4 = 814,0 ml;

Cămine de vizitare tip carosabil complet echipate, din beton prefabricat conform STAS 2448  = 44 bucăţi;

Conductă refulare PEHD De110 mm= 980,0 ml;

Conductă refulare PEHD De125 mm= 284,0 ml;

Subtraversare drum judeţean = 17,0 ml;

Staţii de pompare = 2 bucăţi;

Refacere sistem rutier = 2.841,0 mp.

Durata de realizare a investiţiei : 20 luni

* Avize şi acorduri :

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici nr.80/2011,

– Certificatul  de Urbanism 240/30.05.2011 şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

3.2.- Solutii economice :

* Investiţia propusă este de :

- valoare totală :    4.182.026 lei (982.527 euro)

- valoare C+M :    2.583.696 lei (607.014 euro)

- conform Devizului general, care a fost întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008, privind structura şi metodologia de elaborare a devizului general pt.obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

- Cursul de schimb la data întocmirii devizului general – 13.01.2011 este de 4,2564 lei/€

- costuri specifice;

Costurile specifice vor fi calculate similar costurilor recomandate în Hotărârea de Guvern nr.717/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice.

În urma analizării documentatiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie :   « Realizare reţea de canalizare menajeră str.Oltului şi str.Gyarfas Jeno, mun.Sf.Gheorghe »

| ### VICEPRESEDINTE | VICEPRESEDINTE |
| --- | --- |
| SECRETAR DE STAT | SECRETAR GENERAL |
| Eugen CURTEANU | Gheorghe NASTASIA |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STANESCU |  |
| DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |
| Valentin STANESCU |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| S.C. DRUMPROIECT S.R.L. | MUNICIPIUL SF.GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| ing.Simon Csaba | Primar : Antal Árpád-András |

Întocmit :