MEMORIU TEHNIC INSTALATII

- Generalitati

In cadrul investitiei “Amenajare constructie pentru gradinita” cu amplasamentul in loc. Sf. Gheorghe, str. Kriza János nr.1 , jud. Covasna, beneficiar fiind Gradinita de copii “Csipike” cu program prelungit, se propune executarea urmatoarelor lucrari de instalatii:

- interioare

- termice cu C.T. pe gaze naturale

- apa rece si apa calda menajera

- canalizare menajera

- stingere incendii

- gaze naturale

- exterioare

- apa rece

- canalizare menajera

- canalizare pluviala

- gaze naturale.

- Instalatii interioare

  - Instalatii termice cu C.T. pe gaze naturale

In vederea asigurarii unui confort termic la un pret scazut, se propune infiintarea unei centrale termice proprii la parterul cladirii, dotata cu cazan pe gaze naturale si cu utilaje performante.

Incaperea centralei termice va corespunde normelor in vigoare (volum, suprafata de explozie, elemente de constructie, etc.) . Usa centralei termice va fi din material metalic, cu deschidere spre exterior. Deasupra C.T. va fi acoperis terasa dechisa.

Agentul termic pentru incalzire (apa calda) va fi produs de un cazan de pardoseala pe gaze naturale, cu camera de ardere deschisa (tiraj natural) , cu arzator atmosferic in 2 trepte si cu aprindere electronica.

Cazanul va fi dotat cu dispozitive de reglaj, de control si de siguranta, precum termostat de reglaj, de siguranta in caz de lipsa de apa si de supratemperatura.

Cazanul se va racorda la un cos de fum cermaic, cu perete dublu si termoizolatie ventilata, fiind rigidizat pe verticala de elementele de constructie portante.

Reglajul temperaturii agentului termic se va face de catre unitatea de comanda, in functie de:

- temperatura aerului exterior, sesizata de un sensor (sonda) de temperatura exterioara

- temperatura aerului interior, sesizata de un termostat de ambianta (de camera) .

Instalatia termica adoptata este cu circulatie fortata (prin pompe) si cu vas de expansiune inchis, cu distributie ramificata, prin intermediul buteliei de egalizare a presiunii.

Pompele utilizate vor fi de inalta eficienta, cu rotor umed, cu reglaj electronic de putere integrat pentru presiune diferentiala constanta sau variabila, cu costuri minime de exploatare, pentru montare pe conducta.

Conductele termice din centrala termica vor fi din teava de otel neagra (de instalatii) cu imbinare prin sudura oxiacetilenica si fitinguri filetate / sudate, curatate de rugina, grunduite si vopsite cu vopsea alchidica alba termorezistenta.

Dupa efectuarea probelor de rezistenta si de dilatare-contractare, conductele montate aparent se vor grundui si se vor vopsi cu vopsea termorezistenta.

Umplerea instalatiilor se va face cu apa dedurizata, produsa de o statie de dedurizare compacta cu rasini sintetice si cu regenerare cu sare.

Cutiile de distributie incastrabile, cu adancime si inaltime reglabila, preasamblate, montate in perete, se vor dota cu distribuitoare si colectoare, de unde vor pleca perechile de conducte tur / retur spre radiatoare.

Distributia agentului termice spre cutii se va face prin tevi si fitinguri din polipropilena cu insertie de aluminiu, imbinate prin polifuziune, izolate termic si montate in pardoseala.

Tronsoanele dintre cutiile de distributie si radiatoare vor fi din teava multistrat tip pexal, preizolate termic si amplasate in sapa de egalizare a pardoselii.

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare statice din elementi de aluminiu, imbinate prin niplare.

Fiecare corp de incalzire va fi dotat cu:

- robinet de reglaj tur termostatat, model coltar special, versiune robusta, cu protectie impotriva actionarii neautorizate si protectie automata antiinghet, cu racord filet exterior 3/4" cu con

- robinet retur cu racord filet exterior 3/4" cu con

- dezaerator manual.

Fiind vorba de o gradinita, se va acorda o atentie sporita fixarii radiatoarelor, pe elementele de constructie, prin intermediul suporturilor.

  - Apa rece si apa calda menajera interioara

Grupurile sanitare pentru copii prescolari (2 buc. la parter si 1 buc. la etaj) se vor dota cu vas de closet din portelan sanitar, cu rezervor montat la semiinaltime, cu lavoar din portelan sanitar, cu cada de dus si cu sifon de pardoseala.

Grupurile sanitare pentru adulti (1 buc. la parter si 1 buc. la etaj) se vor dota cu vas de closet din portelan sanitar, cu rezervor montat la semiinaltime, cu lavoar din portelan sanitar si cu sifon de pardoseala.

In incaperea „Spalator” se vor monta spalatoare cu picurator din inox si sifon de pardoseala.

Toate obiectele sanitare se prevad cu robineti de separare nichelati tip sferic sau / si cu baterii amestecatoare tip sferici, iar racordarea lor se va face prin racorduri flexibile.

Distributia apei reci si calde se face prin tevi si fitinguri din polipropilena cu insertie de aluminiu, imbinate prin polifuziune si izolate anticondens / termic.

Conductele de apa rece si de apa calda se vor monta, in perete, in pardoseala sau mascate.

Prepararea apei calde menajere se va face intr-un boiler indirect cu acumulare, amplasat in centrala termica.

  - Canalizare menajera interioara

Apele uzate menajere vor fi evacuate din cladire in sistem gravitational . La capete de linie se vor monta aeratoare cu membrana, iar obiectele sanitare si sifoanele de pardosela vor avea sifoane cu garda hidraulica.

Centrala termica se va dota cu sifon de pardoseala, pentru evacuarea apelor reziduale de la instalatii.

Conductele de canalizare menajera interioare vor fi executate din teava de polipropilena ignifugata, cu mufe si garnituri de etansare din cauciuc, montate ingropat in pardoseala si in pereti.

Debitele  de  scurgere  si  pantele  retelelor prevazute vor asigura viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 2 m/s.

  - Stingere incendii

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, se va executa o retea interioara montata aparent si termoizolata cu cochilii tip thermaflex,  compusa din:

- teava de otel zincata, imbinata prin filet

- hidrant interior pentru cladiri (la parter si la etaj) , avand cutie metalica si echipata cu teava de refulare, tambur si furtun.

  - Gaze naturale

Instalatia de utilizare gaze naturale va fi din teava de otel neagra pentru instalatii, grunduita si vopsita in culoare galben inchis si montata aparent, pe bratari metalice cauciucate, deasupra instalatiei electrice.

La intrarea in centrala termica, in aval de robinetul de incendiu, pe conducta de gaz se va intercala un echipament de detectie, alarmare si protectie, compus din electroventil cu rearmare manuala normal deschis cu conectare cu detectorul de gaz montat in interiorul incaperii, la max. 20 cm fata de plafon.

Cazanul se va cupla la conducta de gaz, prin racord demontabil tip olandez, prevazand doi robineti (unul de manevra si unul de separare) si regulator-stabilizator-filtru gaz.

In usa de intrare in centrala termica, se va practica o priza de aer proaspat de min. 15x15 cm, la 15 cm fata de pardoseala.

Cazanul se va racorda prin tubulatura de inox, la un cos de fum din material ceramic cu perete dublu si cu termoizolatie din vata minerala bazaltica ventilata, care pleaca din interiorul centralei termice si traverseaza acoperisul. La executie, se va efectua in mod obligatoriu rigidizarea pe verticala a cosului de fum.

- Instalatii exterioare

  - Apa rece

Apa rece potabila pentru obiectiv, racordata la conducta publica de apa rece stradala existent,a va fi din teava de polietilena si se va monta subteran, in pat de nisip.

Contorul de apa se va intercala intre robineti cu sertar si se va monta in camin de apometru.

De la caminul de vane se va face intrarea in cladire, cu teava de polietilena montata, de asemenea, subteran, in pat de nisip.

Traseul conductelor de apa subterane se va semnaliza prin fir trasator din conductor de cupru izolat si banda de avertizare de culoare albastra cu inscriptia “APA” .

  - Canalizare menajera

Apele uzate menajere vor fi evacuate din cladire in sistem gravitational si vor fi conduse in reteaua publica existenta.

Conductele de canalizare menajera vor fi executate din teava PVC-KG , imbinate cu mufe si garnituri de etansare din cauciuc.

La iesiri din cladire si la schimbari de directie se vor amplasa camine de inspectie din PVC, prevazute cu capace din fonta.

Debitele  de  scurgere  si  pantele conductelor prevazute vor asigura viteza  minima de autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 4 m/s.

  - Canalizare pluviala

Apele pluviale provenite de pe acoperisul tip sarpanta si de pe terasa deasupra C.T.+Atelier, se vor colecta prin intermediul unei retele subterane de canalizare pluviala gravitationala si vor fi conduse in reteaua publica existenta.

Conductele de canalizare pluviala vor fi executate din tevi PVC-KG , imbinate cu mufe si garnituri de etansare din cauciuc.

La intrare in sol, pe teava de canalizare pluviala se va intercala piesa de curatire, pentru a crea posibilitatea intretinerii ulterioare a instalatiei.

La schimbari de directie se vor amplasa camine de inspectie din PVC, prevazute cu capace din fonta.

Debitele  de  scurgere  si  pantele conductelor prevazute vor asigura viteza  minima de autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 4 m/s.

  - Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a C.T. se face aparent, de la postul de masurare existent, dotat cu contor de gaz volumetric.

Conducta de gaze naturale va fi teava de otel neagra pentru instalatii, grunduita si vopsita in culoare galben inchis si montata aparent, pe bratari metalice cauciucate.

Redactat,

ing. Vékony Petru Ioan

Sf. Gheorghe, martie.2011