# Memoriu Tehnic

# 1.DATE GENERALE

  - Denumirea lucrarii: ” Reabilitare iluminat public Parcare Caminului ”

  - Amplasamentul: Municipiul Sf. Gheorghe

  - Beneficiarul: Primaria Municipiului Sf. Gheorghe

# 1.4. Proiectant: S.C. FLASH LIGHTING SERVICES  S.A. Str. Constantin Noica nr.173, sector 6, Bucuresti, telefon 0212334252, fax: 0212334255

  - Durata de realizare a investitiei: 30 zile

  - Regimul juridic:

    - terenul se afla situat in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe;

    - lucrarile se executa pe terenul apartinand domeniului public;

    - lucrarile ce vor fi executate nu afecteaza cladirile din zona de protectie a monumentelor istorice si de rezervatii de arhitectura.

1.7.    INCADRAREA OBIECTIVULUI

Clasa de importanta a constructiei

Clasificarea constructiei in conformitate cu Indicativ CR 0 – 2012 in clasa de 	importanta-expunere in functie de consecintele umane si economice ce pot fi provocate de un 	hazard natural : Clasa III.

CATEGORIA DE IMPORTANTA HG766/97: C - NORMALA

CATEGORIA DE RISC LA INCENDIU confor m P118/1999: - Neclasificat

Categoria de risc la explOzie Conform NP-099/2004 - Neclasificat.

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1.Situatia energetica din zona

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de iluminat se face din reteaua existenta in zona, prin intermediul cutiei de distributie existente langa bloc nr. 27, prin LES realizata in cablu energie tip ACYABY 3x25+16 mmp.

2.2.Caracteristicile consumatorilor de energie electrica cu evolutia in perspectiva

Proiectarea retelelor si instalatiilor de iluminat a avut la baza prevederile din normativele NTE 007/08 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice” , IRS   SR EN 13433 „Standardul Roman pentru iluminatul cailor de circulatie” si NPS -  062 – 02 „ Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal”

Puterea instalata aferenta consumului de iluminat public in urma reproiectarii sistemului de iluminat in zona studiata este  de:

Pi = 980W,   U= 400V – 50 Hz

2.3. Starea instalatiei

In aceasta zona nu exista retea de iluminat public.

2.4. Soluţia propusa

2.4.1. Parcarea Caminului

Lungimea tronsonului cu stalpi de iluminat  cu h=9m este de cca. 185 m. Lungimea tronsonului cu stalpi de iluminat  cu h=7m este de cca. 75 m. Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:

Pentru a asigura un iluminat corespunzator pe zona parcarii dintre blocurile nr. 26 si nr. 27 se vor monta 5 stalpi metalici de otel zincat cu h=9m si 4 stalpi metalici de otel zincat cu h=7m , conform plansei E1.1.

Stalpii cu h=9m se vor monta in fundatie turnata cu dimensiuni 0.7 x 0.7 x 1.1 m ( lxlxh).

Stalpii cu h=7m se vor monta in fundatie turnata cu dimensiuni 0.6 x 0.6 x 1.0 m ( lxlxh).

Pe stalpii metalici de 9m proiectati St.3, St.4 si St.5, se vor monta corpuri de iluminat de tip Ambar 1xSON-T PIA PLUS 100W  cate unul pe fiecare stalp si pe  St.1 si St.6 se vor monta cate doua corpuri de iluminat de acelasi tip.

Pe stalpii metalici de 7m proiectati St.2, St.7, St.8 si St.9 se vor monta corpuri de iluminat de tip Ambar 1xSON-T PIA PLUS 70W  cate unul pe fiecare stalp.

Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unei console metalice curbate cu lungimea de 1,5m. Alimentarea acestora se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia corpului de iluminat.

LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 260 m si este  realizata in cablu armat subteran de tipul ACYABY 3x25+16 mmp pe intreaga lungime. Alimentarea cu energie se face conform solutie Electrica in baza puterii instalate. Pentru a asigura posibilitatea alimentarii cu energie electrica  a retelei de iluminat pe zona parcarii, se va monta o cutie de distributie cu patru circuite in spatele blocului nr. 27, conform plansei E1.1.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas s-a prevazut o priza de 	pamant cu rezistenta mai mica de 4Ω. De-a lungul traseului de cablu intre priza de pamant de 	la ultimul stalp si punctul de alimentare se va poza platbanda din Ol-ZN 40x4 mmp .

Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat 	din platbanda 	25x4mmp.

2.5. Structura constructiva

Stâlpi de iluminat

Se vor  folosi stâlpi metalici zincati cu inaltimea de 7m si 9m realizati conform specificatii fisa tehnica anexate.

Corpuri de iluminat

Corpuri de iluminat Ambar 50W tip SCHREDER, Ambar 70W tip SCHREDER si Ambar 100W tip SCHREDER.

Aceste corpuri de iluminat reprezintă o soluţie noua in iluminarea drumurilor prin:

-eficacitatea luminoasa ridicata obţinuta prin combinarea perfecta a lămpilor de iluminat cu dispozitiv optic;

-au o construcţie compacta bazata pe sisteme modulate, sunt fiabile si uşor de instalat si întreţinut cu costuri minim  de întreţinere.

Corpul de iluminat conţine 3 module:

-dispozitivul de fixare

-corpul propriu-zis cu lampa si dispozitivul optic

-modul de comanda si control ( in care sunt montate droserul, igniterul si condensatorul)

Cu ajutorul dispozitivului de fixare corpul de iluminat poate fi montat pe prelungiri metalice cu diametrul intre 42-60 mm.

In corpul de iluminat sunt montate soclul lămpii si lampa, dispozitivul optic special proiectat pentru lămpi tubulare.

Acestea sunt ermetic închise având un grad de protecţie IP66.

Modulul de comanda este partea cu cea mai mare pondere din greutatea întregului corp de iluminat. Acesta este poziţionat in vârful dispozitivului de fixare asigurându-se astfel o distribuţie optima a greutăţii.

Greutatea totala a corpului echipat este de 9.50 kg.

Lămpi de iluminat de tip SON-T PLUS

Sunt lămpi cu vapori de sodiu la înalta presiune. Tubul de descărcări este umplut cu un amalgam de sodiu si mercur si cu xenon ca gaz de pornire.

Lămpile SON PLUS au o cantitate sporita de xenon ceea ce creste eficienta acestora cu pana la 150 lm/W. Noua construcţie unica Philips a antenei integrate le face sa fie cele mai fiabile lămpi, prezentând mai puţine căderi premature si un comportament excelent la aprindere.

3. Delimitarea instalatiilor:

Delimitarea instalatiilor pentru retelele aflate in gestiunea SC FLASH LIGHTING SERVICES  se va face la papucii cablurilor de alimentare din tablourile de iluminat public ale S.D.F.E.E.

4. Mod de exploatare

Intretinerea instalatiilor va fi asigurata de S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

5.Masuri de protectie a muncii, P.S.I. si a mediului

5.1. Norme utilizate pentru protectia muncii

La proiectarea lucrarilor au fost avute in vedere prevederile normativelor generale de protectie a muncii in viguare: Legea protectiei muncii nr. 90/96 republicata in 2001 – Norme generale de protectia muncii si Norme specifice de protectia muncii NSPMTDEE 65/2002 si NSSMUEE 111/2001

Lucrarile se incadreaza in prevederile NSPM in viguare.

Nu este necesara elaborarea de noi norme de protectia muncii.

5.2.NSPM la executarea lucrarilor

Pentru perioada de executie , se va respecta lucrarea 65/200 „ Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice”. Executantul va indeplini conditiile din capitolul 2 din NSPM 65/2002.

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va identifica toate intersectiile si apropierile cu retelele electrice si neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora cu materialele folosite in executie.

Lucrarile care se executa se impart in doua categorii:

- Lucrari ce se executa fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume:

- executia gropilor pentru fundatii pentru care se vor respecta art. 78 si 79 din lucrarea65/2002

- pozarea cablurilor j.t. si a cutiilor de distributie si contorizare

- montarea prizelor de pamant

Pentru lucrari la posturi trafo se va respecta capitolul 5.2., pentru lucrarile de pozare a cablurilor se va respecta capitolul 5.4. din lucrarea nr. 65/2002, iar pentru lucrarile LEA se va respecta capitolul 5.3 (art. 331;353), cap 3.6 . Masuri de protectia muncii la executia lucrarilor la inaltime.

- Lucrari ce se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume:

- racordarea retelelor proiectate la retelele existente

Pentru toate aceste lucrari se vor respecta art.33,34 cap.3 cu toate articolele si cap. 5.3. si 5.4. din NPSM 65/2002.

Se vor respecta cu strictete masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a 	instalatiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protectie. Masurile 	privind scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice se iau de catre personalul de 	servire operativa. Mijloacele de protectie , scule si dispozitive utilizate vor indeplini 	conditiile din 	cap. 4 al NSPM 65/2002.

5.3. NSPM pentru perioada de exploatare

Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele masuri de protectia muncii:

- legarea tuturor elementelor metalice de pe stalpi, care in regim normal nu sunt sub tensiune la borna stalpului.

- montarea de prize de pamant la stalpii specificati

- numerotarea stalpilor

- inscriptionarea plecarilor in CD si firide cu destinatia acestora si sectiunea coloanelor si cablurilor.

- marcarea cablurilor pe traseu

- Inscriptionarea cu semnalizarea de identificare, avertizare si interzicere

Personalul de exploatare va urmarii periodic respectarea prevederilor normelor de protectia muncii si anume:

- distantele minime de apropiere fata de instalatii si constructii noi;

- verificarea prizelor de pamant prin efectuarea de masuratori periodice conf. Pct. 2.3 din STAS 12604/5-90

5.4 Masuri PSI

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile OMI 775/98 – Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Amplasarea retelelor electrice in raport cu constructiile existente respecta distantele minime prevazute in PE 104/93 si PE 101A/95.

In cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu praf CO2 aflate la echipa de interventie.

5.5 Masuri pentru protectia mediului inconjurator

Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia mediului si a apei.

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile  legii de protectie a mediului nr. 137/1995, republicata in 2000 si a Ord. nr. 126/1996.

Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si nu sunt afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate.

La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii:

* SR EN ISO 14001/1997 – Sisteme de Management de Mediu – Specificatii si ghid de utilizare.

* Legea Protectiei Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicata in 2001 (Monitorul Oficial nr47 din 29.01.2001

* Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii Protectiei Mediului;

* Legea Apelor nr. 107/1996;

* HGR privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 	deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

* HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a mediului.

Cerinte conform ISO 14001/1997 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de 	utilizare:

- trebuie sa prezinte dovada instruirii angajatilor conform cerintelor si reglementarilor in vigoare

- trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzator pentru activitatea desfasurata

- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (sa fie economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care sa genereze produsului un impact negativ cat mai mic, iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului sa se faca pe cat posibil cu un impact minim asupra mediului  (sa fie reciclabil, sau biodegradabil).

- Depozitarea si gestionarea materialelor utilizate, in perioada efectuarii lucrarilor.

- Colectarea, depozitarea in mod selectiv si transportul deseurilor rezultate din lucrari dupa terminarea lucrarilor.

- Refacerea solului in apropierea fundatiilor

- Redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul executiei lucrarilor (incinte, refacerea stratului vegetal)

- Prevenirea poluarii solului ; in cazul poluarii accidentale

- In timpul executiei lucrarilor se va urmari decontaminarea urgenta a solului in caz de poluare accidentala.

- Luarea de masuri pentru prevenirea incendiilor

LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI

Sunt anexate la proiect.

# Coordonator Proiecte

Ing. Cristian Ghilt

CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL LUCRARILOR

  - Denumirea lucrarii: ”Reabilitare iluminat public Parcare Caminului”

  - Amplasamentul: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

2.MODUL DE REALIZARE A LUCRARILOR

2.1.Date de calcul pentru dimensionare

Caracteristica zonei d.p.d.v. al indicelui cronokeramic si al condiţiilor meteorologice

Conform PE 106/2003 indicele cronokeramic  definit prin numărul de ore de furtuna cu descărcări electrice in decursul unui an, stabilit ca medie pe cel puţin 10 ani pe baza absortiei meteorologice este următorul:

-zona A: 160 ore;

-zona B: 100-129 ore;

-zona C: 70-99 ore;

-zona D: 70 ore.

Municipiul Sfantu Gheorghe având indicele cronokeramic 72 ore se încadrează in zona C

Caracteristicile generale ale mediului ambiant:

-altitudinea peste nivelul marii			<1000m

Temperaturi ambiante:

- maxim 						40C

- minim						  -30C

- media pe 24 h				          	 <35C

- acceleratia seismica					0,3 g

2.2. Planuri ce guvernează lucrarea

Sunt anexate si sunt in conformitate cu fisele de audit si situaţia relevata din teren.

2.3. Transporturi

Corpurile de iluminat se vor transporta conform indicaţiilor furnizorului.

Daca din motive obiective acestea nu pot fi utilizate imediat la montaj, acestea vor fi depozitate cu respectarea indicaţiilor furnizorului.

3.CONDITII TEHNICE

3.1. Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor

Toate materialele si echipamentele prevăzute in prezenta documentaţie vor fi procurate de la furnizori atestaţi de Electrica si care deţin autorizaţie de comercializare.

La realizarea lucrărilor de C+M prevăzute in documentaţie se vor urmări si aplica prevederile următoarelor normative tehnice si STAS-uri.

- 3.2 LJ – FT 49/89 Executie LEA joasa tensiune cu conductor torsadat

- FS 4/82 – Executia instalatiilor de legare la pamant

- 3.2 FT 4/82  - Incercari, verificari si masurari executate la cabluri

- PE116/94 – Normativ de incercari si verificari la echipamente si instalatii electrice

- NP I7 – 2011 – Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu Ua<1000V c.a.

- P10 – 86 – Normativ privind proiectarea si executarea de fundatii directe la constructii.

- 3.2. RE I148/84 – Instructiuni tehnologice privind plantarea mecanizata a stalpilor de beton

- R773 – 10/850 Module de canalizare pentru LES  j.t.si m.t.

- NSPM 65/2002 – Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice.

- NSSMUEE 111/2001 – Norme specifice de protectia muncii

- 2 LI-I 135/93 Receptia instalatiilor noi.

- PE 109/92-Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice importiva supratensiunilor.

- PE 106/2003- Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune ;

3.2.Conditii de calitate a execuţiei si montajului

Tehnologia de execuţie a lucrărilor

Executarea canalizărilor la LES 0.4 KV

Organizarea lucrărilor

In vederea pregătirii execuţiei canalizărilor LES 0.4 kV, trebuie sa se parcurgă, prin grija 	responsabilului de lucrare, in general, următoarele etape:

- studierea documentaţiei tehnice de proiectare privind suficienta si conţinutul pieselor scrise si desenate, avizelor si acordurilor.

- Studierea amănunţita a traseului canalizării pentru LES de 0.4 kV, confruntarea cu planurile din proiect propunându-se eventualele modificări de traseu. Executarea, daca se considera necesar, de sondaje in anumite puncte ale traseului  canalizării.

- Stabilirea ordinii si a metodelor de execuţie a sapaturilor si a montării cablurilor, in funcţie de lungimile acestora de pe tambure  si de condiţiile impuse de traseu.

- Fixarea punctelor de amplasare a tamburelor cu cablu

- Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor si utilajelor necesare la lucrare.

In cazul existentei unor reţele electrice de cabluri sub tensiune in apropierea sau in zona 		traseului canalizării la LES de 0.4 kV, se vor stabili cu beneficiarul lucrarii de investiţie , cu 	proiectantul si reprezentantul unitatii de exploatare, condiţiile de lucru si masurile de protecţie 	a muncii ce se impun.

Pregătirea traseului canalizării la LES de 0.4 kV.

Daca se considera necesar , pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea 	canalizărilor, se executa o serie de sondaje transversale pe direcţia liniilor electrice subterane, 	stabilindu-se de comun acord cu proiectantul si cu beneficiarul de investiţie, soluţiile care se 	impun.

Atat la efecuarea sondajelor cat si la începerea lucrărilor de canalizări, executantul va solicita 	de la organele in drept, autorizaţia de desfacere a pavajelor si , după caz, pentru traversări.

In vederea pregătirii traseului canalizării, se vor instala panouri si îngrădiri, dulapi de sprijinire 	a pamantului, indicatoare de securitate etc. conform necesitaţilor din teren.

In cazul in care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru canalizare va fi pichetat.

Desfacerea pavajelor

Pentru pregătirea traseului santului in care urmează a se poza cablurile , se vor desface 	pavajele, respectându-se indicaţiile din documentaţia de proiectare si prevederile autorizaţiei 	emise de organele consiliilor locale.

La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, dispozitive de lucru si utilaje din dotarea formaţiei 	de lucru, in funcţie de natura pavajelor.

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se vor aşeza in stive sortate, pe trotuare sau, 	după caz, se vor transporta (pentru refolosire sau pentru aruncare).

Executarea santurilor

Dimensiunile si forma santurilor sunt 0.8 m adâncime si 0.4 m latime. Pe traseele unde exista 	instalaţii de cabluri electrice in funcţie de instalaţiile utilitare (conducte de apa, conducte de 	gaze,conducte de termoficare) sapaturile se vor executa manual si cu mare atenţie.

In cazul executării manuale a santurilor , sapaturile se vor face cu ajutorul târnăcopului pana la 	o adâncime de 0.4 m, după care este permisa numai folosirea lopeţilor sau, cu mare atenţie a 	cazmalelor.

Daca cu ocazia executării lucrărilor de sapaturi sunt descoperite instalaţii subterane 	nesemnalate in prealabil, se va opri si se va stabili natura acestor instalaţi, seful de lucrare 	luând masuri pentru evitarea deteriorării instalatiilor respective.

Sapaturile in apropierea cărora se circula vor fi marcate vizibil si prevăzute cu mijloace de 	protecţie corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Sapaturile pentru canalizări LES de 0.4 kV trebuie executate , pe cat posibil, in cel mai scurt 	timp înainte de pozarea cablurilor.

Pamantul provenit din sapaturi trebuie aşezat la o distanta de cel puţin 0.5m de la marginea 	pereţilor sapaturilor.

In cazul in care canalizările de LES se executa pe un traseu existent , cablurile si manşoanele 	care raman suspendate, in urma unor sapaturi mai adanci decat poziţia lor in pamant, vor fi 	sustinute prin consolidarea pe scanduri si grinzi sau prin introducerea lor in jgheaburi 	provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte invecinate.

In cazul santurilor cu o adancime mai mare de 1 m , in terenuri slabe la care exista pericolul 	surparii malurilor este necesar ca acestea sa fie sprijinite.

Desfasurarea si pozarea cablurilor

Inainte de pozarea cablurilor se vor efectua urmatoarele operatii pregatitoare:

- controlul traseului de cablu in santul si subtraversarile pregatite pentru pozare. Se va urmari ca tuburile sa fie libere si fara corpuri straine in interior.

- Controlul dispozitivului de derulare si tragere a cablului, curatirea si ungerea rolelor in aliniament si de colt

- Verificarea rezistentei de izolatie a cablului de pe tambur, conform PE 116 in vigoare, folosind in acest scop inductorul.

- Asezarea tamburului cu cablu in pozitie de tragere pe marginea santului si ridicarea pe ax cu ajutorul vinciurilor.

Desfasurarea si pozarea manuala a cablurilor , comporta urmatoarele operatii:

- curatarea santului

- asezarea pe fundul santului a unui strat d enisip de minim 10 cm grosime

- asezarea rolelor (de tambur, normale , de colt)

- desfasurarea cablului , prin invartirea tamburului, asigurându-se fixarea acestuia. Personalul insirat in santasigura, prin tragere, deplasarea continua a cablului pe role. Intreaga operatie se va efectua sub directa comanda a sefului formatiei de lucru (sefului de echipa)

- mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (dupa terminarea desfasurarii) si marcarea acestuia pentru a nu se gresi atunci cand se pozeaza mai multe scabluri in sant).

- Scoaterea rolelor din sant si asezarea cablurilor in pozitie definitiva .

In cazul traseelor fara obstacole , cablul poate fi desfasurat pe marginea santului prin deplasarea tamburului situat pe un carucior mobil.

O atentie deosebita, indiferent de metoda folosita pentru desfasurarea si pozarea cablului, se va acorda respectarii razelor minime de curbura.

La tragerea cablurilor prin subtraversari se vor respecta urmatoarele reguli:

- inainte de tragerea cablurilor se vor verifica tuburile din subtraversari, pentru a nu exista apa, nisip, pamant, etc.

- tragerea cablurilor prin subtraversari se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras

- in cazul desfasurarii si pozarii manuale a cablurilor, cand capatul cablurilor a ajuns la o subtraversare, se opreste tragerea , se monteaza ciorapul sau capul de tras, la care se leaga apoi un cablu de hotel sau o sarma de hotel de 4-6 mm diametru. Se continua tragerea pana cand capatul de cablu a iesit de cealalta parte a subtraversarii, apoi se intrerupe din nou tragerea pentru demontarea ciorapului sau capului de tras.

Introducerea cablurilor in statii, posturi de transformare si cutii de distribuţie

Montarea cablurilor car eintra sau ies in statii, posturi de transformare si cutii de distribuţie, se 	face incepand de la acestea. Desfasurarea si pozarea primului tronson de cablu comporta 	urmatoarele operatii:

- instalarea tamburului cu cablu la o distanta de 20-30 m de statie

- desfasurarea si pozarea cablului in sant in directie opusa statiei pana cand pe tambur ramane o lungime corespunzatoare pentru a ajunge la celula in care urmeaza a se racorda cablul. Se va tine seama si de rezerva necesara a fi lasata la intrarea in satie.

- Desfasurarea manuala a restului cablului ramas pe tambur, prin asezarea acestuia pe pamant, in bucle largi. Desfasurarea se continua pana la eliberarea capatului de pe tambur.

- Tragerea capatului liber al cablului, din spre statie prin purtare pe maini in lungul santului.

- Trecerea cablului prin tubul montat in zid si continuarea desfasurarii si pozarii (in canal sau subsol) pana la locul stabilit pentru racordare (celula sau tablou de distribuţie).

Pe toata perioada desfasurarii si pozarii manuale a cablului se va respecta cu strictete 	raza minima de curbura si se va evita franarea sau rasucirea cablului, in special la intrarea si 	desfasurarea buclelor.

La intrarea cablurilor in cladiri se va face etansarea tuburilor de trecere la partea 	superioara a acestora pentru a se opri patrunderea apei.

Executarea profilelor de santuri

Dupa desfasurarea si pozarea cablurilor pe toata lungimea santului unui tronson, se marcheaza 	cablurile si se executa profilul.

Tehnologia de executare a profilelor la cabluri comporta, de regula , urmatoarele operatii:

- marcarea cablurilor pe tot traseul din 10m in 10m, cu etichete confectionate din folie de PVC . Pe eticheta se inscrie simbolul cablului, destinatia , tensiunea si data instalarii..

- Montarea daca este cazul , a distantierilor

- Asezarea deasupra cablurilor a unui strat de nisip de 10 cm grosime

- Montarea sistemului de avertizare conform prevederilor proiectului de executie.

Inainte de astuparea santurilor , se fac schitele de executie, cu cotarea traseului si a pozitiei mansoanelor. Se indica profilurile executate, cuprinzand si alte instalatii existente. Cotarea se face fata de repere fixe si sigure, uşor vizibile pe teren. La capetele cablurilor se vor fixa etichete cu datele principale ale cablurilor respective.

Astuparea santurilor

Astuparea santurilor se face cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat 	prin greblare, corpurile straine (cu diametre mai mari de 15 mm) Operatia se executa in 	straturi succesive de 20 cm, batute cu maiul si stropite cu apa. (daca e cazul).

Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau tablite.

Executarea fundaţiilor turnate

Consta in pozitionarea prezoanelor cu ajutorul sabloanelor  in gropi.

Fundaţiile se executa  acolo unde sunt prevăzute in proiect.

Operaţiile principale la executarea fundaţiilor sunt:

- trasarea gropilor

- săparea gropilor

- pozitionarea prezoanelor cu ajutorul sabloanelor

- turnarea betonului

- scoaterea sabloanelor (dupa intarirea betonului)

Echiparea si plantarea stâlpilor

Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stâlpului din poziţia culcat, in care a 	fost lăsat de echipa de transport, in poziţie verticala, fixat definitiv in fundaţie in locul si cu 	orientarea necesara, sunt următoarele:

- Pregătirea stâlpilor.

Înainte de începerea echipării stâlpilor, seful de echipa trebuie sa verifice daca stâlpii 	transportaţi sunt de tipul si dimensiunile prevăzute in proiect.

De asemenea , trebuie verificat daca starea tehnica si calitatea stâlpilor este corespunzătoare.

- Echiparea stâlpilor

Echiparea stâlpilor folosiţi in linie de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate 	trebuie sa se facă înainte de a se ridica stâlpul in poziţia de funcţionare.

Echiparea stâlpilor cuprinde montarea la partea lor superioara a armaturilor, corespunzătoare 	rolului stâlpului in linie.

- Plantarea stâlpilor

Plantarea stâlpilor cuprinde toate operaţiile prin care stâlpul este adus din poziţia in care se 	găseşte pe teren după transport si echipare, in poziţia verticala, fixat in fundaţie.

Ea comporta următoarele operaţii tehnologice:

-     ridicarea stâlpului

- alinierea si verificarea verticalităţii stâlpului.

- fixarea stâlpului in fundaţie

- ancorare stâlpului (acolo unde este cazul).

- Alinierea stâlpilor

Aducerea stâlpilor in poziţia corecta este urmărita chiar din momentul in care începe 	coborârea in 	groapa fundaţiei si va continua atâta vreme catstalpul este suspendat. Poziţia 	corecta este verticala prin măsurarea distantelor de la stâlp la cei 4 tarusi de control.

- Fixarea stâlpilor

Daca stâlpul are fundaţie burata se executa burarea. Desprinderea stâlpului din cârligul 	macaralei este permisa numai după ce burajul a fost executat pe o inaltime de 60% din 	adâncimea de plantare a stâlpului.

Daca  stâlpul are fundaţie turnata, el se fixează provizoriu in golul fundaţiei in patru puncte cu 	perne de lemn tare, după care macaraua este eliberata.

Umplerea golului in jurul stâlpului poate fi executata in continuare sau cel mai târziu a doua zi 	după ridicare. Umplerea se face cu beton B200. Pe masura introducerii betonului, acesta se 	îndeasă in straturi de 20 cm. Penele de lemn se scot numai după aproximativ sase ore de la 	turnarea umpluturii.

- Ancorarea stâlpilor (acolo unde este cazul)

Ancorele se folosesc la stâlpii de colt sau terminali si la orice tip de stâlp ori de cate ori 	conductoarele exercita asupra stâlpului eforturi care depăşesc capacitatea de încărcare a 	acestuia

Montarea corpurilor de iluminat public

In retelele electrice de joasa tensiune subterane, iluminatul public se realizeaza folosind 	corpuri de iluminat de tipul Albany echipate cu becuri cu vapori de sodiu. In cazul acestor 	retele corpurile de iluminat se vor monta pe stâlpii retelei prin intermediul prelungirilor din 	teava si a bratarilor montate pe stâlpi.

Racordarea cablului de alimentare al corpurilor de iluminat la retea se va face din clema de 	derivatie amplasata in interiorul cutiei de alpimentare a stalpului.

Montarea clemei cu dinti comporta urmatoarele operatii:

Racordarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu conductoare de tip CYY 3x1.5 mmp (cablu cu manta din PVC) .

Se vor lega la pamant toate partile metalice din instalatiile electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental se pot afla.

Ordinea de executie si montaj a lucrarilor

Pentru executia lucrarilor din prezentul proiect, se vor urmari urmatoarele etape:

- demontarea prelungirilor si corpurilor de iluminat  vechi;

- reechiparea stâlpilor existenţi cu prelungiri si corpuri de iluminat noi;

- executarea legaturilor intre corpurile de iluminat si reţea.

- executia legaturilor de protecţie.

3.3 Alte precizari

Conform normativului PE 106/2003 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica si de joasa tensiune, LEA jt. Iluminat public se va amplasa pe marginea arterelor de circulatie si a parcurilor cu respectarea urmatoarelor distante.

- in cazul apropierilor de drumuri stâlpii se amplaseaza pe o latime de 1m intre partea carosabila  si trotuar, la minim 0.2 de bordura strazii.

- - la traversari ale strazilor se respecta distanta minima de 6m intre conductorul la sageata maxima si partea carosabila.

- Distanta pe orizontala intre un stalp al  LEA si oricare parte a unei cladiri trebuie sa fie minim 1m.

- Distanta pe orizontala intre un stalp al LEA sau priza de pamant si instalatii subterane de telefonie, apa , canalizare, gaze este de 2m.

3.4.Verificari in vederea receptiei

Dupa terminarea operatiilor de montaj, inainte de racordarea la retea, se confrunta instalatia realizata cu situatia din proiectul de executie.

3.5. Inscriptii, teste, verificari, masuratori PIF:

Pentru echipamente executantul va executa cu utilaje specifice toate probele conform PE 116.

Se verifica:

Pentru LES

- verificarea continuitatii si identificarea fazelor

- verificarea rezistentei de izolatie

In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamant, executantul trebuie sa intocmeasca si documentatia tehnica respectiva, buletine de verificare si procesul verbal de receptie.

La receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamant, se efectueaza verificarea unei legaturi eficiente intre priza de pamant si elementele legate la pamant conform STAS 12604/4-89.

4.Masuri de protectie a muncii, P.S.I. si a mediului

4.1. Norme utilizate pentru protectia muncii

La proiectarea lucrarilor au fost avute in vedere prevederile normativelor generale de protectie a muncii in viguare: Legea protectiei muncii nr. 90/96 republicata in 2001 – Norme generale de protectia muncii si Norme specifice de protectia muncii NSPMTDEE 65/2002 si NSSMUEE 111/2001

Lucrarile se incadreaza in prevederile NSPM in viguare.

Nu este necesara elaborarea de noi norme de protectia muncii.

4.2.NSPM la executarea lucrarilor

Pentru perioada de executie , se va respecta lucrarea 65/200 „ Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice”. Executantul va indeplini conditiile din capitolul 2 din NSPM 65/2002.

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va identifica toate intersectiile si apropierile cu retelele electrice si neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora cu materialele folosite in executie.

Lucrarile care se executa se impart in doua categorii:

A.Lucrari ce se executa fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume:

- executia gropilor pentru fundatii pentru care se vor respecta art. 78 si 79 din lucrarea65/2002

- pozarea cablurilor j.t. si a cutiilor de distributie si contorizare

- montarea prizelor de pamant

Pentru lucrari la posturi trafo se va respecta capitolul 5.2., pentru lucrarile de pozare a cablurilor se va respecta capitolul 5.4. din lucrarea nr. 65/2002, iar pentru lucrarile LEA se va respecta capitolul 5.3 (art. 331;353), cap 3.6 . Masuri de protectia muncii la executia lucrarilor la inaltime.

B. Lucrari ce se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume:

- racordarea retelelor proiectate la retelele existente

Pentru toate aceste lucrari se vor respecta art.33,34 cap.3 cu toate articolele si cap. 5.3. si 5.4. din NPSM 65/2002.

Se vor respecta cu strictete masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a instalatiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protectie. Masurile privind scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice se iau de catre personalul de servire operativa. Mijloacele de protectie , scule si dispozitive utilizate vor indeplini conditiile din cap. 4 al NSPM 65/2002.

4.3. NSPM pentru perioada de exploatare

Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele masuri de protectia muncii:

- legarea tuturor elementelor metalice de pe stalpi, care in regim normal nu sunt sub tensiune la borna stalpului.

- montarea de prize de pamant la stalpii specificati

- numerotarea stalpilor

- inscriptionarea plecarilor in CD si firide cu destinatia acestora si sectiunea coloanelor si cablurilor.

- Marcarea cablurilor pe traseu

- Inscriptionarea cu semnalizarea de identificare, avertizare si interzicere

Personalul de exploatare va urmarii periodic respectarea prevederilor normelor de protectia muncii si anume:

- distantele minime de apropiere fata de instalatii si constructii noi;

- verificarea prizelor de pamant prin efectuarea de masuratori periodice conf. Pct. 2.3 din STAS 12604/5-90

4.4 Masuri PSI

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile OMI 775/98 – Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Amplasarea retelelor electrice in raport cu constructiile existente respecta distantele minime prevazute in PE 104/93 si PE 101A/95.

In cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu praf CO2 aflate la echipa de interventie.

4.5 Masuri pentru protectia mediului inconjurator

Instalatiile electrice proiectate nu impun loarea de masuri speciale pentru protectia mediului si a apei.

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile  legii de protectie a mediului nr. 137/1995, republicata in 2000 si a Ord. nr. 126/1996.

Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si nu sunt afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate.

La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii:

SR EN ISO 14001/1997 – Sisteme de Management de Mediu – Specificatii si ghid de utilizare.

Legea Protectiei Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicata in 2001 (Monitorul Oficial nr47 din 29.01.2001

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii Protectiei Mediului;

Legea Apelor nr. 107/1996;

HGR privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand d	eseurile, 	inclusiv deseurile periculoase;

HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a mediului.

Cerinte conform ISO 14001/1997 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de utilizare:

- trebuie sa prezinte dovada instruirii angajatilor conform cerintelor si reglementarilor in viguare

- trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzator pentru activitatea desfasurata

- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (sa fie economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care sa genereze produsului un impact negativ cat mai mic, iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului sa se faca pe cat posibil cu un impact minim asupra mediului  (sa fie reciclabil, sau biodegradabil).

- Depozitarea si gestionarea materialelor utilizate, in perioada efectuarii lucrarilor.

- Colectarea, depozitarea in mod selectiv si transportul deseurilor rezultate din lucrari dupa terminarea lucrarilor.

- Refacerea solului in apropierea fundatiilor

- Redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul executiei lucrarilor (incinte, refacerea stratului vegetal)

- Prevenirea poluarii solului ; in cazul poluarii accidentale

- In timpul executiei lucrarilor se va urmari decontaminarea urgenta a solului in caz de poluare accidentala.

Luarea de masuri pentru prevenirea incendiilor

Coordonator Proiecte

Ing. Cristian Ghilt