# Lucrarea nr.FLS 2014/20.03.2012

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA ROMULUS CIOFLEC

ANTEMASURATOARE

A119 - Unscrewed zincked steel piping d2 ½					27 m

Electrod teava zincata d2 ½

1buc cu L=1,5m la fiecare stalp  => 1,5x18 st= 27m

--------------------------------------------

Total = 27m

A102 - Acyaby energy cable 0,6/1 kV, 3x25+16					605 m

Cablu energie  ACYABY 3x25+16  0,6/1 kV

Lungime tronson cu stalpi h= 9 m = 580 m

Lungime tronson  alimentare din PT 45 = 25 m

--------------------------------------------

Total = 605 m

A101 - Al – Zn plate connection bracelet						18 set

Set fixare 1 set / stalp

--------------------------------------------

Pentru 18 stalpi => 18 seturi

A103 - Cable end cover								72 buc

Cap terminal ACYABY 3x25+16 mmp = 2 buc/ cutie legaturi

Cap terminal CYY 3x1,5 mmp = 2 buc/ stalp

--------------------------------------------

Total / stalp =18 buc ,  pentru  stalpi => 18x4= 72 buc

A117 - Rigid pvc piping type g 110 x 8,2						128 m

TUB PVC tip G 110x8,2

Subtraversare cale rutiera 1x2x9 m = 18

Subtraversare cale rutiera 2x2x12 m = 48

Subtraversare cale rutiera 1x2x14 m = 28

Subtraversare cale rutiera 1x2x17 m = 34

--------------------------------------------

Total = 128 m

L.100.N - Luminaire for 100 W high – pressure sodium lamp  				19 buc

Corp de iluminat 100W

1 corp / stalp cu un brat => 1x17buc = 17 buc

2 corp / stalp cu 2 brate => 2x1buc = 2 buc

--------------------------------------------

Total =  19 buc

L.P.09.1 - Lighting pole made of galvanized steel, 9 m height, with one 1.5 m curved arm		17 buc

L.P.09.2 - Lighting pole made of galvanized steel, 9 m height, with two 1.5 m curved arms		1 buc

Stalp de iluminat cu h= 9, cu 1 si 2 brate curbate de 1,5m

L ef. traseu/ dist. Intre stalpi = 580 m / 32 m =18,12 => 18 stalpi

-------------------------------------------

Total =  18 buc.

515 - Distribution panel type FB								3 buc

Cutie distributie echipata

Alimentare retea noua str. Romulus Cioflec din CDA PT 45 = 1buc

Alimentare in LES lampadare existente =2 buc

-----------------------------------------

Total =  3 buc.

Proiectant:

SC Flash Lighting Services SA