Reabilitare strazi si sistem de iluminat urban in municipiul Sfantul Gheorghe,jud.Covasna-Infiintare retele de canalizare pluviala pe strada Szekely Gyorgy

CUPRINS

CUPRINS	1

1.	DATE GENERALE	2

1.1.	Denumirea investitii	2

1.2.	Amplasamentul	2

1.3.	Titularul investitiei	2

1.4.	Beneficiarul investiei	2

1.5.	Elaboratorul proiectului	2

2.	Descrierea investitiei	3

2.1.	Descrierea lucrarilor	3

2.1.1.	Amplasamentul	3

2.1.2.	Topografia	3

2.1.3.	Clima si fenomenele naturale specifice zonei	4

2.1.4.	Geologia, seismicitatea	4

2.1.5.	Devierile si protejarile de utilitati afectate	5

2.1.6.	Organizarea de santier	5

2.1.7.	Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva	5

2.1.8.	Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea	6

2.1.9.	Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie	6

2.1.10.	Protejarea lucarilor	6

2.1.11.	Masurarea lucrarilor	6

2.1.12.	Curatenia in santier	6

2.1.13.	Serviciile medicale	6

2.1.14.	Masuri de protectie a muncii + PSI	6

2.1.15.	Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)	7

2.1.16.	Trasarea lucrarilor	7

2.2.	MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE	7

2.2.1.	Lucrari de retele de canalizare pluviala	7

2.2.2.	Breviar de calcul	11

- DATE GENERALE

  - Denumirea investitii

„Reabilitare strazi si sistem de iluminat urban in municipiul  Sfantul Gheorghe,jud.Covasna”

-Infiintare retele de canalizare pluviala pe strada Szekely Gyorgy

  - Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza Covasna in orasul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Sfântu Gheorghe este cel mai important oraş al Judeţului Covasna, regiunea istorică Trei Scaune şi, totodată, cel mai mare oraş cu majoritate maghiară din Transilvania.

  - Titularul investitiei

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

  - Beneficiarul investiei

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe

  - Elaboratorul proiectului

B.C.P.C.  - BIROU DE CONSULTANTA SI PROIECTARE IN CONSTRUCTII

Adresa: Bd-ul Dinicu Golescu Nr. 38, Palatul CFR, aripa Grivita, mezanin, camerele 73-75, Sector 1 Bucuresti

- Descrierea investitiei

  - Descrierea lucrarilor

    - Amplasamentul

Proiectul se desfasoara pe raza Covasna in orasul Sfantu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Sfântu Gheorghe este cel mai important oraş al Judeţului Covasna, regiunea istorică Trei Scaune şi, totodată, cel mai mare oraş cu majoritate maghiară din Transilvania.

    - Topografia

Pentru o tratare cat mai corecta a diverselor situatii aparute in teren echipa de proiectanti a efectuat deplasari in teren, si au fost facute completarile necesare pe planurile existente la scara 1:25.000 si 1:5000. In afara de aceste planuri au mai fost folosite si planuri de situatie, profile longitudinale cat si profile transversale rezultate pe baza ridicarilor topografice facute pe teren.

Pentru a realiza suportul topografic necesar proiectarii cat mai fidel si precis s-a executat o ridicare topografica a acestui culoar cu statia totala Leica TCR 702, ridicare care realizeaza reambularea si completarea planului topografic de baza.

Au fost ridicate toate detaliile care pot constitui obstacole (stalpi, constructie, conducte, instalatii, etc.).

Ridicarea detaliilor a fost facuta astfel incat sa se poata obtine fisiere tip .DWG care au fost prelucrate ulterior cu programul Civil 3D si ARD, realizandu-se modelul digital al terenului, pe care a fost studiat si definitivat traseul strazilor.

Planurile topografice, cu amplasamentele reperelor si listele cu repere in sistem de referinta national sunt anexate prezentului studiu de fezabilitate.

    - Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadrează in cadrul climatic general temperat – continental al depresiunii. In depresiune temperatura medie multianuală a aerului este 7.0 – 7.5 °C, in luna ianuarie temperaturile medii scad la – 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depăseste 18 °C. In functie de circulatia atmosferică generală, temperatura aerului poate varia foarte mult fată de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrate ating -30 °C si + 37°C. Durata medie a perioadei fără inghet in zona depresionară este cca 145 zile /an. Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 –550 mm/an, uneori cu valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se inregistreaza in luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). Pe langă extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0.2 si 198.0 mm), au fost inregistrate valori extreme ale maximei zilnice de ≈80 mm. Vanturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) si nord-est (Nemira, cu frecventă mai mare iarna si primăvara), cu viteze medii anuale intre 2.2 –2.7 m/s, primăvara ajungand la 3.5 – 3.9 m/s.

    - Geologia, seismicitatea

Intr-un cadru mai larg, la alcătuirea geologică a zonei iau parte formatiuni apartinand depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul cretacic al bazinului urmează depozite pliocene de molasă (argile, marne, nisipuri), peste care sunt dispuse depozitel pleistocene si holocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietrisuri, nisipuri, argile).

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se situează pe sesul aluvionar inalt al raului Olt, prin urmare pămanturile care alcătuiesc terenul de fundare aparTin depozitelor aluvionare holocene ale raului Olt. Partea inferioară a depozitelor aluvionare in general este grosiera (nisip, pietris), fiind acoperit cu un orizont de 2 – 3 m grosime de granulatie mai fină (argilă, praf, nisip fin), cu o stratificatie incrucisată,

frecvent cu intercalatii de pămanturi maloase in care se observa resturi vegetale. Nivelul freatic se situează la 2,0 – 3,0 m adancime (in functie de litologia zonei) si fiind in legătură cu raul Olt, poate prezenta variatii insemnate de nivel in functie de debitul raului.

Normativul P 100/92 situeaza amplasamentul in zona cu valoarea de varf a acceleratiei

orizontate a terenului ag de 0,20 g, iar a perioadei de control (colt) Tc de 1.

- ag =0,20g

- Tc =1,0 s

    - Devierile si protejarile de utilitati afectate

Conform avizelor si acordurilor ridicate pana in prezent putem afirma ca nu sunt necesare devieri si/sau relocari de utilitati luand in considerare ca lucrarile de ce se vor realiza in mare parte pe actula parte carosabila. Nu detinem nici o informatie cu privire la eventuale subtraversari la mai mult de 1.20 – 1.50 m adancime care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa in cazul in care s-ar gasi in timpul executiei lucrarilor Executantul este obligat sa ia legatura cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu detinatorul de utilitati, pentru a remedia problema. In cazul in care Executantul nu respecta aceste conditii acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

    - Organizarea de santier

In incinta organizarilor de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic. Evacuarea lor poate fi facuta la cel mai apropiat emisar sau chiar pe terenul inconjurator dupa trecerea printr-un bazin–decantor.

Se vor utiliza toalete ecologice special pentru exterior ce se vor vidanja la perioade de timp stabilite aleatoriu.

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier, carierele de pamant). Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

    - Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si definitiva

Energia electrica va fi furnizata de generatoare mobile care functioneaza pe baza de combustibil lichid. Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui bransament la reteaua publica din zona cu conducta de PEID , Dn 50-100 mm, pentru consum si pentru scopuri tehnologice (test la etanseitate), etc.

    - Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Caile de acces la obiectivul propus se constituie din drumul existent in imediata vecinatate a obiectivului de investitie propus si amenajarile suplimentare sunt incluse in investitie, avand caracter definitiv. Pentru comunicatii se recomanda folosirea aparatelor mobile de radio sau telefon.

    - Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

Investitia se va realiza in durata de lucru propusa de antreprenorul general, graficele de lucru se vor intocmi de comun acord intre antreprenor si beneficiar, astfel ca termenul de finalizare a lucrarilor sa fie respectat, asigurandu-se astfel receptia lucrarilor si punerea in functiune conform proiectului.

Executia lucrarilor se va face respectandu-se caietele de sarcini, putând fi atacate simultan mai multe obiecte, in functie de disponibilitatile financiare ale beneficiarului si de eliberarea terenului.

    - Protejarea lucarilor

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina antreprenorului pana vor fi predate beneficiarului.

    - Masurarea lucrarilor

Masurarea lucrarilor s-a facut in unitati specifice fiecarei lucrari (lungime, suprafata, volum, greutate, timp).

    - Curatenia in santier

Cade integral în sarcina antreprenorului cu mare atentie pentru protejarea si conservarea mediului si în mod deosebit se va respecta tehnologia de executie pentru afectarea a cât mai putin teren arabil sau de alte categorii.

    - Serviciile medicale

Se vor asigura de Spitalul Municipal si serviciile de urgenta teritoriale.

    - Masuri de protectie a muncii + PSI

La executie se vor respecta:

- Legea protectiei muncii nr. 319/2006

- L319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca

- HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

- HG 300/2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- HG 1051/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

Executia lucrarilor se va face cu muncitori calificati pentru astfel de lucrari, precum si cu utilajele specifice necesare. La sapaturile executate cu taluz cu o declivitate mai mica de 1:1 se vor folosi - obligatoriu sprijiniri. Toate utilajele prevazute cu motor electric se vor lega la pamant. Lucrările proiectate nu necesita masuri speciale PSI.

    - Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)

Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind  calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Proiectantul va avea obligatia sa participe la fazele determinante ale proiectului in vederea verificarii concordantei lucrarilor executate cu proiectul. Mai detaliat, relatiile Investitor-Executant si Investitor-Proiectant, sunt descrise in contractele de executie si prestari servicii. De asemenea relatiile Executant – Proiectant – Investitor trebuie sa corespunda schemei fluxuri financiar fonduri externe/POR/Alte fonduri.

    - Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza in functie de axele de trasare si reperul de nivelment stabilite la faza urmatoare de proiectare si numai in prezenta proiectantului.

  - MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

    - Lucrari de retele de canalizare pluviala

Pentru realizarea reţelei de canalizare pluviala s-au avut in vedere următoarele :

Apele pluviale colectate de pe strada Szekely Gyorgy se vor evacua catre emisar (parau) pe strazile Malomgat si Felszeg, conform plan de situatie.

Inainte de a se evacua catre emisar apele pluviale astfel colectate se vor trece printr-un separator de hidrocarburi , unul avand debitul nominal de 15 l/s si unul de 6 l/s. Debitul maxim asigurat de catre separatoare este de 5 ori mai mare decat cel nominal, iar pentru mentenanta cazuri in care debitele maxime sunt depasite s-a prevazut si un by-pass al separatorului .

Fiecare separator de hidrocarburi va fi prevazut cu trapa de namol, camera de stocare lichide usoare, gura de vizitare , fiind confectionate din beton, conform fisa tehnica.

- pentru colectarea apelor pluviale se va folosi un sistem de canalizare gravitational, care impune numai colectarea apelor prin intermediul gurilor de scurgere cu gratar carosabil tip geiger.

- amplasarea geografica si altimetrica a localităţii, mărimea localităţii, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinţe, scoli, unităţi economice si alte profile.

- configuraţia generala geodezica a intavilanului localităţii si a zonelor limitrofe in care se afla amplasamentele staţiei de epurare cat si a reţelei de canalizare.

- reţeaua de canalizare pentru ape pluviale este alcătuita din canale inchise, îngropate, cu panta corespunzătoare realizării unor viteze cuprinse intre 0,70 si 5,0 m/s.

Alcătuirea unei reţele de canalizare trebuie conceputa tinand seama de la caz la caz de următoarele criterii:

- curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational, evitandu-se staţiile de pompare a apelor uzate pe cat posibil;

- in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;

- colectorul principal sa fie amplasat in zona cea mai joasa, astfel incat sa poată colecta apa de la toate ramificatiile la gurile de scurgere;

- suprafeţele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sa fie apropiate valoric, in scopul încărcării cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;

Adâncimea minima de pozare a canalelor va tine seama de adâncimea de inghet, de acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările mecanice provenite din traficul auto si de colectarea apelor uzate de la subsoluri si pivniţe. Daca aceasta ultima condiţie conduce la o ingropare nejustificata a reţelei, se va prevedea, daca este necesar, pomparea locala a apei din subsol sau pivniţa in reţeaua de canalizare stradala;

- se vor evita trasee ale canalelor si amplasarea construcţiilor accesorii in zone cu terenuri instabile sau macroporice iar daca acest lucru nu este posibil, se vor lua masurile necesare, tinandu-se seama de normele tehnice aferente lucrărilor amplasate pe terenuri sensibile la umezire;

- soluţia tehnica adoptata pentru reţeaua de canalizare este recomandabil sa tina seama si de prevederile STAS 1481 privind "Reţele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii de proiectare";

- reducerea la minimum sau chiar evitarea daca este posibil a unor zone dificile sau joase care impun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra panta sau cu panta exagerata care impun cămine de rupere de panta, etc.);

- respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localităţii cu privire la trama stradala, la gradul de confort al gospodăriilor (instalaţii de apa rece si calda, bai, grupuri sanitare), etc.;

- pe traseul retelei de canalizare menajera au fost prevazute camine de vizitare, de intersectie in numar de 21 bucati .

- numarul total al gurilor de scurgere pentru strada Primaverii este de 34 buc. dispuse pe partea dreapta si stanga a carosabilului si la o distanta medie de 30 m intre ele cu diferente in functie de panta terenului.

Aspectele specifice lucrărilor din domeniul sistemelor de canalizare de care s-a ţinut cont in elaborarea documentaţiei sunt prezentate in cele ce urmează :

- Siguranţa in exploatare a sistemului prezintă doua aspecte: siguranţa construcţiilor in sine si siguranţa funcţionarii ansamblului tehnologic. Siguranţa funcţionarii sistemului trebuie conceputa de la inceput, cu variante de funcţionare in regim normal precum si pe durata remedierii avariei. Accidentele posibile vor fi clar menţionate in regulamentul de exploatare la fel ca si masurile ce vor trebui luate si modul de acţiune a personalului. Pentru a dispune de un sistem functional sigur este nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o execuţie corespunzătoare a lucrărilor si de o exploatare judicioasa. Pentru a evita manevrele si deciziile incorecte si pentru a micşora numărul defecţiunilor si avariilor, trebuie ca ansamblul lucrării sa fie cat mai simplu alcătuit, concepandu-se scheme funcţionale rationale si fiabile, daca se poate fara pompare, cu un grad ridicat de automatizare, astfel incat intervenţia personalului in funcţionarea sistemului sa fie cat mai mult limitata;

- Siguranţa construcţiilor va fi asigurata printr-o proiectare judicioasa, printr-o execuţie corecta si printr-o exploatare corespunzătoare;

- Siguranţa la foc, protecţia impotriva zgomotului si eficienta izolaţiei termice sunt aspecte ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrări, cu excepţia instalaţiilor de epurare monobloc care trebuie protejate termic impotriva îngheţului. Pot fi unele cazuri speciale de protecţie la foc pentru construcţii din materiale combustibile (lemn), de protecţie impotriva zgomotului la folosirea motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru care vor fi făcute menţiuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;

- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului sunt strâns legate de aceste lucrări;

- Materialele utilizate in realizarea construcţiilor si instalaţiilor unui sistem de canalizare vor trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in funcţie de rolul si importanta construcţiei sau instalaţiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau permanent al lucrării, etc.

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei uzate, ele trebuie sa ndeplineasca următoarele criterii:

- Sa fie rezistente la acţiunea coroziva si hidratanta a apei;

- Sa asigure o foarte buna etanşeitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor si/sau a infiltraţiilor;

- Sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;

- Sa aiba rugozitate mica in scopul limitării pierderilor de sarcina distribuite;

- Sa fie rezistente la acţiunea diferiţilor factori externi funcţie de domeniul lor de utilizare, (temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, acţiunea agresiva a pământului, curenţi electrici, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub acţiunea acestora;

- Sa nu necesite cheltuieli de investiţie si exploatare mari;

- Sa fie uşor de pus in opera, depozitate si manevrate;

- Sa permită montare si demontare uşoara (cazul conductelor, pieselor speciale, armaturilor, etc.);

- Sa permită realizarea unor imbinari etanşe (cazul conductelor, de exemplu);

Sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucrează in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante;

- Sa corespunda cerinţelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de către proiectanţi si reţetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru betoane, mortare, tencuieli, etc.);

- Sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permită transportul lor pe drumurile publice;

- Sa-si păstreze calităţile, caracteristicile si proprietăţile in cazul depozitarii corespunzătoare pe durata de garanţie a fabricantului;

- Echipamentele prevăzute a fi achiziţionate sa fie fiabile, cu randament energetic ridicat si cu o durata de serviciu normată > 10-15 ani;

- Sa se aleagă materiale pentru care se cunoaşte tehnologia de realizare practica si pentru care exista mijloace normale de punere in opera;

- Materialele sa fie atestate de către organele abilitate si de către inspectoratele sanitare teritoriale;

- Dupa epuizarea capacităţii de lucru, sa permită fie o reutilizare uşoara, fie o distrugere simpla si depozitare in condiţii acceptabile pentru mediul inconjurator.

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de canalizare se evidenţiază următoarele:

- Nisip, pietriş, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;

- Bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea construcţiilor din beton armat, precomprimat, etc.;

- Cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si protecţii;

- Multe dintre construcţiile si instalaţiile utilizate in sistemele de canalizare din mediul urban sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si punere in opera mai uşoara si mai rapida.

Dimensionarea reţelei de canalizare s-a făcut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 0,7.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei reţele de canalizare independenta alcătuita din tuburi din pvc  sub adâncimea de inghet, adâncimea variind in funcţie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0.7/s. Reţeaua de canalizare apa menajera va fi din tuburi de pvc precizând ca profilul circular din tuburi de pvc, este avantajos pentru debite mici deoarece nu prezintă o rugozitate mare si are durabilitate crescută in exploatare.

Conectarea gurilor de scurgere tip geiger la reteaua de canalizarese va face direct in camin prin mansoane etanse de protectie sau direct la colectorul general prin ramificatii de tip T, cu diametrele corespunzatoare.

Deasupra intregii reţele de canalizare si deasupra fiecărui racord la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

Tuburile din pvc se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) având granulometria intre 1-7mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelaşi material necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7mm bine compactat.

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de compactare Proctor normal, astfel:

- h < 0,50 m - grad compactre 100%;

- h > 0,50 m - grad compactare 94%.

In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificările privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stânga si dreapta ax, in secţiuni diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificări se vor face in special acolo unde se vad denivelări ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul execuţiei. Verificarea se va face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adâncimea de 30 cm.

In cazul de fata căminele de forma circulara, vor fi din beton, prevăzute cu gura de acces închisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama încastrata in beton, iar in interior vor fi o serie de trepte metalice fixate in peretele lateral. Căminele de vizitare si intersecţie se vor realiza in conformitate cu STAS 2448-82, din elemente prefabricate. Racordarea tubului  la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etan sa rea corespunzătoare.

    - Breviar de calcul

Pentru determinarea calculului de dimensionare al retelei de evacuare ape pluviale  s-a respectat urmatoarele standardizari romane: STAS-1846/9 si STAS-1795/87  astfel:

Debitul de calcul al apelor meteorice se determina cu formula:

Qp = SxФxIx0,0001  (l/s)

unde:

- S – suprafata de calcul aferenta suprafetelor betonate in mp;

- Ф – coeficient de scurgere aferent constructiilor calculat cu relatia

φ=qcqp

in care:

-  qc – debitul de apa de ploaie cazuta pe aria S, care ajunge in canalizare in  l/s;

- qp – debitul de pa de ploaie cazuta pe aria S, in l/s;

- I – intensitatea ploii de calcul in funtie de frecvencta, f, si de durata ploii de calcul conform STAS 9470/73, in l/sxha

Date de calcul:

- Debitul de ape meteorice se stabileste conform STAS 1846/90.

Tronson 1- CP 01:CP 10

S= 4330,0 mp– suprafata betonata, asfaltica;

S= 1027,0 mp– spatii verzi;

Ф = 0,85..0,90 – suprafete asfaltice si betonate (conform SR-1846/90 tabel 1)

Ф = 0,10..0,15 – spatii verzi (conform SR-1846/90 tabel 1)

i = f(f, t);

f = 1/1  (conform SR-1846/90 tabel 2);

t = 5 minute – pentru zone de munte;

i = 150 l/s*ha (conform nomograma-anexa B SR-1795/87);

Qp = (0,433 x 0,90+0,1027 x 0,1) x 150 l/s;

Qp = 59,99 l/s.

Se alege un separator de hidrocarburi prefabricat ,avand debitul de filtrare nominal 15 l/s si debitul maxim 75 l/s. Separatorul va fi prevazut cu by-pass, filtru de coalescenta si decantor.

Tronson 2- CP 13:CP 19

S= 2000,0 mp– suprafata betonata, asfaltica;

S= 0,0 mp– spatii verzi;

Ф = 0,85..0,90 – suprafete asfaltice si betonate (conform SR-1846/90 tabel 1)

Ф = 0,10..0,15 – spatii verzi (conform SR-1846/90 tabel 1)

i = f(f, t);

f = 1/1  (conform SR-1846/90 tabel 2);

t = 5 minute – pentru zone de munte;

i = 150 l/s*ha (conform nomograma-anexa B SR-1795/87);

Qp = (0,2 x 0,90+0,0 x 0,1) x 150 l/s;

Qp = 27,00 l/s.

Se alege un separator de hidrocarburi prefabricat ,avand debitul de filtrare de 6 l/s si debitul maxim de 30 l/s. Separatorul va fi prevazut cu by-pass, filtru de coalescenta si decantor.

Intocmit,									          Verificat,

Ing. George Stroe								Ing. Gabriel Antonescu