| DIMENSIONARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA SFANTU GHEORGHE – STRADA VÁRADI JÓZSEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume sectiune | Camin intrare | Camin iesire | Diametru conducta [mm] | Lungime sectiune [m] | Aria de colectare aferenta sectiunii [ha] | Coef. de reducere a debitului (m) | Suma suprafetelor reduse [ha] | Intensitatea ploii de calcul [l/s/ha] | Timpul de concentrare superficiala [min] | Timpul ploii de calcul (Tp) [min] | Panta colector (i‰) | Debitul de calcul si dimensionare [l/s] | Viteza efectiva [m/s] | Viteza la plin [m/s] | Gradul de umplere [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| STRADA VÁRADI JÓZSEF – TRONSON 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cp1 | Cp2 | 315 | 50 | 0,0522 | 0,85 | 0,0444 | 200,84 | 5 | 10,41 | 37,77 | 7,13 | 1,84 | 4,19 | 10,53 |
| S2 | Cp2 | Cp3 | 315 | 60 | 0,0626 | 0,85 | 0,0976 | 195,61 | 5 | 11,08 | 11,03 | 15,27 | 1,42 | 2,17 | 21,27 |
| S3 | Cp3 | Cp4 | 315 | 50 | 0,0522 | 0,85 | 0,1420 | 191,64 | 5 | 11,59 | 12,36 | 21,77 | 1,64 | 2,31 | 24,65 |
| S4 | Cp4 | Cp5 | 315 | 28 | 0,0292 | 0,85 | 0,1668 | 189,43 | 5 | 11,87 | 13,27 | 25,28 | 1,76 | 2,39 | 26,14 |
| S5 | Cp5 | Cp6 | 315 | 60 | 0,0626 | 0,85 | 0,2724 | 185,68 | 5 | 12,36 | 15,36 | 40,47 | 2,13 | 2,59 | 32,41 |
| S6 | Cp6 | Cp7 | 315 | 60 | 0,0626 | 0,85 | 0,3257 | 182,15 | 5 | 12,81 | 16,52 | 47,46 | 2,28 | 2,7 | 34,56 |
| S7 | Cp7 | Cp8 | 315 | 60 | 0,0626 | 0,85 | 0,3789 | 179,23 | 5 | 13,19 | 23,57 | 54,33 | 2,72 | 3,27 | 33,53 |
| S8 | Cp8 | Cp9 | 315 | 60 | 0,0626 | 0,85 | 0,4321 | 176,4 | 5 | 13,56 | 24,86 | 60,98 | 2,87 | 3,36 | 35,13 |
| S9 | Cp9 | Cp10 | 315 | 50 | 0,0522 | 0,85 | 0,4765 | 174,13 | 5 | 13,88 | 22,38 | 66,38 | 2,81 | 3,18 | 37,94 |
| S10 | Cp10 | Cp11 | 315 | 29 | 0,0303 | 0,85 | 0,5022 | 172,89 | 5 | 14,05 | 24,9 | 69,47 | 2,97 | 3,36 | 37,69 |
| S11 | Cp11 | Cp12 | 400 | 60 | 0,0626 | 0,85 | 0,7945 | 170,41 | 5 | 14,42 | 25,91 | 108,31 | 3,37 | 4 | 34,33 |
| S12 | Cp12 | C.Ex.1 | 400 | 59 | 0,0616 | 0,85 | 0,8469 | 168,06 | 5 | 14,73 | 26,85 | 113,86 | 3,47 | 4,07 | 34,95 |
| Total |  |  |  | 626 | 0,6535 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STRADA VÁRADI JÓZSEF – TRONSON 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cp13 | Cp14 | 315 | 27 | 0,0069 | 0,85 | 0,0058 | 200,53 | 5 | 10,45 | 25,3 | 0,94 | 0,88 | 3,39 | 4,4 |
| S2 | Cp14 | Cp15 | 315 | 14 | 0,0036 | 0,85 | 0,0089 | 199,17 | 5 | 10,62 | 37,58 | 1,41 | 1,15 | 4,19 | 4,84 |
| S3 | Cp15 | Cp16 | 315 | 60 | 0,0153 | 0,85 | 0,0218 | 191,13 | 5 | 11,67 | 9,29 | 3,34 | 0,86 | 1,97 | 10,5 |
| S4 | Cp16 | C.Ex.2 | 315 | 54 | 0,0137 | 0,85 | 0,0335 | 186,21 | 5 | 12,32 | 18,24 | 4,99 | 1,26 | 2,84 | 10,7 |
| Total |  |  |  | 155 | 0,0394 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |