| DIMENSIONARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA SFANTU GHEORGHE- STR. RANDUNICII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume sectiune | Camin intrare | Camin iesire | Diametru conducta [mm] | Lungime sectiune [m] | Aria de colectare aferenta sectiunii [ha] | Coef. de reducere a debitului (m) | Suma suprafetelor reduse [ha] | Intensitatea ploii de calcul [l/s/ha] | Timpul de concentrare superficiala [min] | Timpul ploii de calcul (Tp) [min] | Panta colector (i‰) | Debitul de calcul si dimensionare [l/s] | Viteza efectiva [m/s] | Viteza la plin [m/s] | Gradul de umplere [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| STRADA RANDUNICII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cp1 | Cp2 | 315 | 53 | 0,0598 | 0,85 | 0,0508 | 162,61 | 15 | 15,5 | 27,31 | 6,61 | 1,59 | 3,53 | 11,04 |
| S2 | Cp2 | Cp3 | 315 | 60 | 0,0677 | 0,85 | 0,1084 | 160,54 | 15 | 15,93 | 37,19 | 13,92 | 2,22 | 4,17 | 14,65 |
| S3 | Cp3 | C.Ex | 315 | 9 | 0,0102 | 0,85 | 0,1170 | 160,24 | 15 | 15,99 | 39,17 | 15,00 | 2,31 | 4,29 | 14,99 |
| Total |  |  |  | 122 | 0,1376 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |