D.A.L.I.

Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe

Titularul  investiţiei:	            MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Beneficiarul investiţiei:	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Elaboratorul documentatiei: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. BRAILA

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

SEF PROIECT

ING.     AGRIGOROAE DORIN 	____________________

PROIECTANTI

ARHITECTURA:     ARH. BERBEC CONSTANTIN______________________

REZISTENTA:      ING. AGRIGOROAE DORIN______________________

INSTALATII:        ING. SOSOI GAVRIL _____________________

DEVIZE:        ING. OAJDEA CATALIN _____________________

BORDEROU

CAPITOLUL  A : Piese scrise

1) Date generale :

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

- titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul documentatiei.

2) Descrierea investitiei :

1.situatia existenta a obiectivului de investitii

a) - starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;

b) - valoarea de inventar a constructiei;

c) - actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

2. concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

a) - prezentarea cel putin a doua optiuni;

b) - recomandarea expertului / auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

3) Date tehnice ale investitiei :

- descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;

- descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

- consumul de utilitati :

a) - necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;

b) - estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

4) Durata de realizare si etapele principale :

- graficul de realizare a investitiei.

5) Costurile estimative ale investitiei :

1. valoarea totala cu detalierea pe structura – Devizului General;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

6) Indicatori de apreciere a eficientei economice.

- analiza comparative a costului realizarii lucrarilor de interventie fata de valoarea de inventor a cladirii;

7) Sursele de finantare a investitiei.

- sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

8) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

- numar de locuri de munca create in faza de executie;

- numar de locuri de munca create in faza de operare.

9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi – luna, anul, 1 euro = 4.5172 lei),

din care : constructii – montaj ( C+M );

2. esalonarea investitiei ( INV / C+M )

- anul I

3. durata de realizare ( luni );

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

10) Avize si acorduri de principiu :

- Certificat de Urbanism;

- Avize de  Principiu;

- Acorduri de Principiu.

2.Planuri Arhitectura

A.1 Plan parter  - Situatie existenta								1/100

A.2 Plan parter  - Situatie propusa								1/100

A.3 Plan etaj 1si 2  - Situatie existenta 							1/100

A.4 Plan etaj 1si 2 - Situatie propusa 								1/100

A.5 Plan invelitoare    - Situatie existenta							1/100

A.6 Plan invelitoare    - Situatie propusa							1/100

A.7 Sectiune  - Situatie existenta								1/100

A.8 Sectiune - Situatie propusa								1/100

A.9 Fatada Principala - Situatie existenta							1/100

A.10 Fatada Principala - Situatie propusa							1/100

A.11 Fatada Secundara - Situatie existenta							1/100

A.12 Fatada Secundara - Situatie propusa							1/100

A.13 Fatada Laterale - Situatie existenta							1/100

A.14 Fatada Laterale - Situatie propusa							1/100

A.15 Fatada Principala si Secundara interioara - Situatie existenta				1/100

A.16 Fatada Principala si Secundara interioara - Situatie propusa				1/100

A.17 Fatade Laterale interioare - Situatie existenta						1/100

A.18 Fatade Laterale interioare - Situatie propusa						1/100

3.Planuri Instalatii

Ie.01 Plan Parter - Instalatii electrice		  						1/100

Ie.02 Plan Etaj 1 si 2 - Instalatii electrice		  					1/100

Is.01 Plan Parter - Instalatii sanitare		  						1/100

Ie.01 Plan Parter - Instalatii termice		  						1/100

Ie.02 Plan Etaj 1 si 2 - Instalatii termice		  					1/100

CAPITOLUL 1.  DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe;

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numarul):

Mun. Sfantu Gheorghe, Str. Crangului Nr.30,  jud. Covasna;

1.3. Titularul investitiei:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE;

1.4. Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE;

1.5. Elaboratorul proiectului/documentatiei :

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.  BRAILA

# CAPITOLUL 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii:

Cladirea este situata in Strada Crangului Nr.30, Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din localitatea componentă Sfântu Gheorghe (reședința), și din satele Chilieni și Coșeni.

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat în depresiunea Brașovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Prezenta documentatie prezinta masuri de inbunatatire a dezvoltarii infrastructurii educationale liceale si implicit imbunatatirea performantei energetice a constructiilor existente.

Proiectul implementeaza masuri de inbunatatire a calitatii mediului inconjurator, si de crestere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achizitionate.

Proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la inbunatatirea conditiilor de viata prin:

- inbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

- reducerea perderilor de caldura si a consumurilor energetice;

- reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa 2020;

a) Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerinţelor esenţiale de calitate in construcţii, potrivit legii;

Pentru cladirea analizata s-a intocmit o Expertiza Tehnica si un Audit Energetic.

I. Realizarea expertizei tehnice de rezistenta a cladirii a fost intocmita de  Dr. Ing. Mihai Constantin, expert tehnic MLPAT în domeniile: "Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice cu structura din beton, beton armat şi zidărie - A1" pentru exigenţele "Rezistenţă şi stabilitate la acţiuni statice, dinamice şi seismice".

Conform Expertizei Tehnice intocmite: ,,Liceul Tehnologic Economic Administrativ ,,Berde Áron”  este constituita dintr-o cladire D+P+2E si a fost pusa in functiune in anul 1993. Scoala este in administrarea Primariei municipiului Sfantu Gheorghe si are destinatia de liceu.

Constructia este executata cu fundatii continue si diafragme de beton armat pentru partea subterana si cadre (stalpi si grinzi de beton armat) si zidarie de caramida pentru partea supraterana.

Sarpanta este din elemente de beton armat cu invelitoare de tigla fara astereala. Scoala are o curte interioara a carui pereti limitrofi au aceeasi structura descrisa mai sus. Planseele sunt din beton armat de 20 cm grosime.”

II.	Realizarea auditului energetic de catre - Auditor energetic pentru cladiri – Dragusin Ciprian;

Auditul energetic are ca obiectiv identificarea solutiilor tehnice optime de reabilitare/ modernizare a elementelor de constructie si ale sistemului de instalatii pe baza caracteristicilor reale ale ansamblului compus din cladire si instalatie.

Realizarea auditului energetic al unei cladiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii:

1)  Evaluarea performantelor energeticeale cladirii supuse auditului energetic;

2)  Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a acestora;

3)  Intocmirea raportului de audit;

Scopul lucrarii este de a realiza, prin auditul energetic al cladirii pentru  obtinerea CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA  in conformitate cu legislatia  din domeniul  constructiilor ( Legea 10/1995,OG 29/2000,Legea 325/2002,OG 18/2009).

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice:

- tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta;

- izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2010;

- cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

- radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu  robinete de inchidere si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 10 de ani, rezulta:

- necesitatea cresterii performantei energetice cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea finisajelor, inlocuirea  tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea podului si inlocuirea retelei de distributie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune si refacerea distributiei de apa calda menajera.

b) valoarea  de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a constructiei este de  348.472,07 lei.

c) actul doveditor al fortei majore (dupa caz);

Nu este cazul.

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică / audit energetic;

a) prezentarea a cel putin două optiuni

Scenariul I:

● Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul cladirii necesara pentru pozitionarea centralei, si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc) ;

II. Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii

● Izolarea termică a peretilor exteriori: se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

● Izolarea termică perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului;

● Bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

● Izolarea termică a soclului. In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3;

● Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu polistiren extrudat de 20 cm grosime;

● Inlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral,  cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

III. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente  cladirii:

● Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea aportului de energie electrica din resurse regenerabile;

● Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe conbustibil gazos in camera centralei termice amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca doar aceast imobil;

● Montarea unei sistem de patru pompe de căldură sol-apă (preconizat cu 26 de sonde de adâncime la cca. 100m adâncime). Sondele de adâncime vor fi amplasate în curtea școlii, iar pompele de căldură pe o platform betonata langa Camera Centralei Termice;

● Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

● Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare;

● Montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;

● Montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

● Dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED;

● Montarea unui sistem de panouri solare si a unui boiler de 500 l  pentru prepararea a apei calde de consum;

IV. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt:

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parterul cladirii;

- inscripții în Braille la toate intrările din clădiri (clase, toalete, etc.), montate la înălțime corespunzătoare;

- se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate ușile vor permite accesul persoanelor în scaun cu rotile;

- inlocuirea elementelor degradate ale sarpantei si inlocuirea asterealei;

- inlocuirea invelitoarii din tigla ceramica si a sistemului pluvial;

- ignifugarea elementelor din lemn;

- refacerea finisajelor in zonele de interventie;

  - repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii;

  - reparatii la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

  - lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor montate aparent pe fatade;

  - carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta. Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata  peretelui termoizolat;

  - in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.

  - lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pezonele ce se termoizoleaza;

  - demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru  instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul;

  - lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU , respectiv instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de siguranta.

Scenariul II:

● Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul cladirii necesara pentru pozitionarea centralei, si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc) ;

II. Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii

● Izolarea termică a peretilor exteriori: se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

● Izolarea termică perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului;

● Bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

● Izolarea termică a soclului. In zona soclului termoizolarea se va efectua cu vata minerala bazaltica de 5 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3;

● Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime;

● Inlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din lemn stratificat, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

III. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente  cladirii:

● Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea aportului de energie electrica din resurse regenerabile;

● Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe conbustibil gazos in camera centralei termice amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca doar aceast imobil;

● Montarea unei pompe de caldura, de tip chiller cu capacitatea de 444 KW, pentru incalzirea si racirea spatiilor mari: Sali de clasa, laboratoare, biblioteca, Sali de studiu, etc;

● Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

● Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare;

● Montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;

● Montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

● Dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED;

IV. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt:

- amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parterul cladirii;

- inscripții în Braille la toate intrările din clădiri (clase, toalete, etc.), montate la înălțime corespunzătoare;

- se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate ușile vor permite accesul persoanelor în scaun cu rotile;

- inlocuirea sarpantei si inlocuirea asterealei;

- inlocuirea invelitoarii din tigla ceramica si a sistemului pluvial;

- ignifugarea elementelor din lemn;

- refacerea finisajelor in zonele de interventie;

  - repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii;

  - reparatii la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

  - lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor montate aparent pe fatade;

  - carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta. Ele se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata  peretelui termoizolat;

  - in cazul contoarelor montate aparent pe fatade, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului.

  - lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pezonele ce se termoizoleaza;

  - inlocuirea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru  instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul;

  - lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU , respectiv instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de siguranta.

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I.

- avantajele scenariului recomandat

Scenariul I:

- Costuri reduse de executie;

- Tehnologii de executie accesibile;

- Durata de timp redusa.

b)Recomandarea expertului tehnic

I. Realizarea expertizei tehnice de rezistenta a cladirii intocmita de  Dr. Ing. Mihai Constantin, expert tehnic MLPAT în domeniile: "Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice cu structura din beton, beton armat şi zidărie - A1" pentru exigenţele "Rezistenţă şi stabilitate la acţiuni statice, dinamice şi seismice".

VARIANTA MINIMALA:

- Refacerea tencuielilor degradate;

- Ignifugrarea sarpantei existente;

- Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii prin izolarea termica a peretilor exteriori a planseului de la subsol si a planseului de peste ultimul nivel;

- Refacerea invelitorii si a sistemului pluvial;

- Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.

VARIANTA MAXIMALA:

- lucrarile propuse in varianta minimala;

- Inlocuirea asterealei.

II.	Realizarea auditului energetic de catre - Auditor energetic pentru cladiri - ing. Dragusin Ciprian Petrisor

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele 1.2 si 1.3. pun in evidenta performantele fiecarei solutii de reabilitare si a fiecarui pachet cu solutiile cumulate.

Analizele sunt prezentate conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a cladirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc001/4-2009, in lei.

Recomandari:

Din punct de vedere tehnic,economic si respectand prevederile caietului de sarcini a beneficiarului, solutia optima recomandata de auditorul energetic este Pachetul  P1-1 Varianta 1 (S1+S2+S3+I2).

Solutia de reabilitare – S1.

Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior. In acelasi timp, solutia aduce imbunatatiri performantei energetice a anvelopei cladirii prin limitarea efectelor puntilor termice. Aceasta solutie se va aplica conform detaliilor si indicatiilor date in proiectul tehnic.

Solutia de reabilitare S2.

Aceasta solutie este evident mai putin economica dar aduce un plus de confort locatarilor prin mentinerea climatului termic interior si ameliorarea aspectului urbanistic al orasului.

Solutia de reabilitare S3.1.

Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu polistiren extrudat de 20 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de energie.

Solutia de reabilitare I1.

Prin aplicarea solutiei de reabilitare a instalatiei de incalzire si a distributiei de apa calda menajera din subsol se elimina pierderile de agent termic si de energie prin transfer termic al distributiilor corodate si neizolate corespunzator si se asigura un confort termic sporit consumatorilor.

Reabilitarea  cladirii, aplicand pachetul de solutii P1-1, denumit in continuare Varianta 1,  in solutia cu izolarea podului cu polistiren extrudat de 20 cm grosime este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea consumului anual specific pentru pentru incalzire cu 181 kWh/m2an.

Prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile cu pompe de caldura duce la realizarea unei economii de energie totala fata de situatia fara pompe de caldura, realizand scaderea consumului unitar.

Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate acopera necesarul de apa calda menajera de consum reducand consumul de apa calda. Vor fi prevazute 15 panouri solare.

Iluminatul cu LED cu corpuri de iluminat cu durata mare de viata si montarea a 15 panouri fotovoltaice duce la un consum pentru iluminat de 11.30 kWh/an.mp.

# CAPITOLUL 3. date tehnice ale INVESTITIEI

- Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

Prezenta documentatie prezinta masuri de inbunatatire a performantei energetice a constructiilor existente.

Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale cladirii studiate.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

Proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

### Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la inbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice.

SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN

SUPRAFATA CONSTRUITA existenta =1092.00 MP

SUPRAFATA CONSTRUITA propusa =1092.00 MP

SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA =4877.12  MP SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA =4877.12  MP

SUPRAFATA UTILA EXISTENTA =2681.66 MP SUPRAFATA UTILA PROPUSA =2681.66  MP

I.  ARHITECTURA

Aceasta construcţie urmeaza sa fie supusa unor acţiuni de reabilitare si modernizare in vederea realizarii unor condiţii optime de desfaşurare a activitaţilor.

SITUATIE EXISTENTA

Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe este constituita dintr-o cladire D+P+2E cu diverse functiuni la demisol. Liceul este in administrarea Primariei municipiului Sfantu Gheorghe si are destinatia de institutie de invatamant.

Examinarea vizuala a construcţiei, sondajele si investigaţiile efectuate asupra unor elemente de construcţie atesta starea tehnica relativ buna. Beneficiarul nu dispune de proiectul construcţiei.

Rezulta o serie de aspecte care depasesc cadrul uzurii normale:

- scările de acces exterioare prezintă deteriorări si avarii importante: fisuri, tasari inegale, zone degradate prin inghet-dezghet. Scările respective sunt structuri separate (independente) fata de clădirea propriu-zisa;

- trotuarul perimetral prezinta desprinderi de ordinul centimetrilor fata de fundatie si pante diferite datorita tasarilor neuniforme a terenului de asezare;

- invelitoarea prezinta curburi accentuate ale latilor de asezare a tiglei ceea ce a dus la asezarea neuniforma a acesteia si creerea de goluri pe unde patrunde apa de la ploi si zapezi.

Deasemenea lucarna de la fatada principal, fiind executata din lemn cu geam simplu a fost deteriorata in timp;

- jgheaburile si burlanele prezintă defecţiuni si implicit se produc deversări si ifiltratii pe elementele clădirii. Zonele afectate sunt: cornisele, aticul de la copertine, zona de soclu.

Construcţia nu prezintă fisuri sau avarii la structura propriu-zisa: stâlpi, grinzi, plansee, scări interioare, fundaţii. Se remarca o buna comportare a construcţiei in perioada de exploatare.

Faţada si elementele de finisaj prezintă aspecte de uzura normala. Exista unele probleme  unde se remarca degradări locale unde sunt zone cu exfolieri sau zone cu pete de la infiltraţii . Aceste deterioari au fost cauzate de defecţiunile descrise mai sus. Calitativ execuţia, sub aspect structural, a fost buna nesemnalandu-se abateri de la normele de calitate in construcţii (C56-75).

Comportarea elementelor structurale in timp la incarcarile gravitaţionale, tasari ale terenului de fundare,cutremure de pamant, incarcari climaterice etc. a fost buna, nesemnalandu-se fisuri sau degradări care sa afecteze rigiditatea, rezistenta si stabilitatea construcţiei.

Execuţia unei izolaţii termice de tip termosistem nu influienteaza starea de eforturi in structura cladirii. Valoarea de incarcare se incadreaza in limitele coeficienţilor pentru determinarea incarcarilor de calcul al finisajelor.

La fixarea termosistemului este necesar ca suprafaţa de fixare sa corespunda cerinţelor din

fisa tehnica a sistemului. Din motive de siguranţa se recomanda indepartarea tencuieli cu tendinţa de desprindere pana la elemetul structural: zidărie sau beton.

Inainte de execuţia termosistemului suprafaţa de fixare va fi rectificată si se vor repara zonele cu exfolieri sau desprinderi. Cu aceasta ocazie se vor face reparaţii cu mortare de reparaţii si de protecţie la elemente de beton supuse acţiunii intemperiilor.

Atât la proiectarea termosistemului cat si la execuţie se va tine seama de reglementările tehnice actuale.

In cadrul fazelor ulterioare ale proiectului se vor preda beneficiarului si instrucţiunile de intretinere si urmărire a comportării in timp.

Finisajele interioare existente sunt cu zugraveli lavabile la nivelul peretilor si tavanelor. In grupurile sanitare si bucatarie peretii sunt placati cu faianta. In perioada de exploatare a cladirii s-au executat periodic lucrari de intretinere, iar finisajele interioare este intr-o stare relativ buna.

Finisajele exterioare ale cladirii studiate sunt intr-o stare relativ buna. La nivelul peretilor exterior mai sunt prezente degradari locale la nivelul tencuielilor.

Tamplaria exterioara a cladirii (ferestre) este din PVC cu geam termoizolant.

Invelitoarea este din tigla ceramica. Aceasta prezinta stari de degradare locala.

Functiuni existente:

| PARTER |  | Sutila(mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cancelarie | 49,34 |
| 2 | Birou Director | 15,59 |
| 3 | Hol | 289,03 |
| 4 | Secretariat | 15,71 |
| 5 | Biblioteca | 49,46 |
| 6 | Sala de clasa 1 | 50,72 |
| 7 | Sala de clasa 2 | 50,72 |
| 8 | Casa Scarii 1 | 6,24 |
| 9 | Sala de clasa 3 | 49,72 |
| 10 | Sala de clasa 4 | 66,19 |
| 11 | Birou | 15,58 |
| 12 | Sala de clasa 5 | 49,32 |
| 13 | Casa Scarii 2 | 6,24 |
| 14 | Sala de clasa 6 | 49,32 |
| 15 | Sala de clasa 7 | 49,32 |
| 16 | Depozit | 16,22 |
| 17 | Casa Scarii 3 | 16,63 |
| 18 | Grupa Sanitar 1 | 6,21 |
| 19 | Grupa Sanitar 2 | 9,46 |
| 20 | Grupa Sanitar 3 | 15,28 |
| 21 | Grupa Sanitar 4 | 16,92 |
| TOTAL PARTER |  | 892,98 |
| ETAJUL 1 |  | Sutila(mp) |
| 1 | Sala de clasa 1 | 49,34 |
| 2 | Cabinet medical | 15,59 |
| 3 | Sala de clasa 2 | 49,34 |
| 4 | Sala de clasa 3 | 49,46 |
| 5 | Sala de clasa 4 | 50,72 |
| 6 | Sala de clasa 5 | 50,72 |
| 7 | Casa Scarii 1 | 6,24 |
| 8 | Casa Scarii 6 | 49,32 |
| 9 | Cabinet metodic | 15,55 |
| 10 | Laborator fizica | 66,32 |
| 11 | Preparari | 15,71 |
| 12 | Sala de clasa 6 | 49,32 |
| 13 | Casa Scarii 2 | 6,24 |
| 14 | Sala de clasa 7 | 49,32 |
| 15 | Sala de clasa 8 | 49,32 |
| 16 | Depozit | 16,22 |
| 17 | Casa Scarii 3 | 13,30 |
| 18 | Grupa Sanitar 1 | 13,31 |
| 19 | Grupa Sanitar 2 | 16,92 |
| 20 | Grupa Sanitar 3 | 15,28 |
| 21 | Hol | 246,80 |
| TOTAL ETAJUL 1 |  | 894,34 |
| ETAJUL 2 |  | Sutila(mp) |
| 1 | Sala de clasa 1 | 49,34 |
| 2 | Cabinet metodic | 15,59 |
| 3 | Sala de clasa 2 | 49,34 |
| 4 | Sala de clasa 3 | 49,46 |
| 5 | Sala de clasa 4 | 50,72 |
| 6 | Sala de clasa 5 | 50,72 |
| 7 | Casa Scarii 1 | 6,24 |
| 8 | Casa Scarii 6 | 49,32 |
| 9 | Cabinet metodic | 15,55 |
| 10 | Laborator biologie | 66,32 |
| 11 | Preparari | 15,71 |
| 12 | Sala de clasa 6 | 49,32 |
| 13 | Casa Scarii 2 | 6,24 |
| 14 | Sala de clasa 7 | 49,32 |
| 15 | Sala de clasa 8 | 49,32 |
| 16 | Depozit | 16,22 |
| 17 | Casa Scarii 3 | 13,30 |
| 18 | Grupa Sanitar 1 | 13,31 |
| 19 | Grupa Sanitar 2 | 16,92 |
| 20 | Grupa Sanitar 3 | 15,28 |
| 21 | Hol | 246,80 |
| TOTAL ETAJUL 2 |  | 894,34 |

Amenajare exterioara

In cadrul incintei exista alei betonate atat pentru accesul pietonal cat si pentru accesul auto.

SITUATIE PROPUSA

I. Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul cladirii ;

● Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul cladirii necesara pentru pozitionarea centralei, si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc) ;

In biroul de la parter cuprins intre axele 8 si 9 cu axele K si M se va amenaja o camera destinata pentru montarea Centralei Termice precum si si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc). Se va zidi golul de usa de 1.00 x 2.10m cu caramida plina presata. Parapetul de la peretele exterior se va decupa pe o latime de 2m pentru a se monta o usa cu acces direct in exterior in doua canate cu dimensiunile de 1.50 x 2.10m.

II. Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii

● Izolarea termică a peretilor exteriori: se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 80 kPa,

- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR  min. 120 kPa.,

- Clasa de reactie la foc:  B-s2,d0.

- Cladirea are regim de inaltime D+P+2E+pod si in concordanta cu clasa si nivelul de performanta stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

- nu conduce la micsorarea ariilor utile;

- permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

- nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incalzire;

- permite utilizarea spatiului interior in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare;

- nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;

- durata de viata garantata, de regula, cel putin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de curatat se propune ca aceasta sa fie mentinuta, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse.

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

● Izolarea termică perimetrala a ferestrelor (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf) Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului;

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.

● Bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

- Se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant B – s2,do utilizat la termoizolarea fatadei.

● Izolarea termică a soclului.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3;

● Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu polistiren extrudat de 20 cm grosime;

Caracteristici tehnice:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 200 kPa

- Clasa de reactie la foc: B-s2,d0

- Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

Dupa indepartarea straturilor existente pana la fata superioara a stratului suport, se aseaza stratul termoizolant, se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 4 cm grosime, asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a podului in scopuri de mentenanta.

Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama cosoroabele, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel. Se va face racordul intre termoizolatia verticala a peretilor exteriori cu termoizolatia de peste planseul peste ultimul nivel, pe suprafata orizontala pe suprafata verticala interioara cu strat termoizolant protejat cu o masa de spaclu armata.

Se vor lua masuri de termoizolare suplimentara in interiorul ariei orizontale a podului, pentru a elimina efectele defavorabile ale puntilor termice (acoperirea talpilor existente sub popi).

● Inlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral,  cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare,  avand rezistenta termica minima mai mica decat cea prevazuta in normativul C107/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral,  cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va  realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W).

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

- etansarea la infiltratii de aer rece  a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

- se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.

- crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta , existenta si forma lacrimarului , etansarea  fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na= 3.00 sch/h, prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si  deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

IV. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt:

- inlocuirea asterealei;

- inlocuirea invelitoarii din tigla ceramica si a sistemului pluvial;

- ignifugarea elementelor din lemn;

- refacerea finisajelor in zonele de interventie;

In urma montarii tamplariei sau a altor operatini  necesare categoriilor de lucrari propuse prin auditul energetic sau prin expertiza tehnica vor fi necesarea refacerea zonelor afectate prin lucrari de reparatii cu tencuieli de mortar, cu glet, iar la final suprafetele interioare vor fi zugravite in totalitate.

  - repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii;

Dupa termoizolarea peretilor exteriori si demontarea schelei trotuarele existente se vor demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C 16/20 armat cu plasa sudata Φ6/100/100 cu grosimea de 10cm.

  - reparatii la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati;

Exista o rampa pentru persoane cu dizabilitati. Se vor efectua lucrari de reparatii necesare utilizarii acesteia in bune conditii.

Finisaje interioare

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrarile executate sau zonele degradate ale peretilor interiori, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, dupa care se vor executa zugravelile lavabile.

Se vor prevedea inscripții în Braille la toate intrările din clădiri (clase, toalete, etc.), montate la înălțime corespunzătoare;

Se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate ușile vor permite accesul persoanelor în scaun cu rotile;

Pardoseli

In spatiile afectate se vor reface atat pardoselile de gresie cat si cele din parchet.

Scări - exterioare si rampe de acces

Se va monta placi de granit cu grosimea minima de 15mm si dimensiuni de 60 x 60 cm;

Trepte cu granit fiamat cu grosimea minima 30mm, dintr-o singura bucata prevazuta cu sistem antiderapant; Contratrepte cu granit fiamat cu grosimea minima 15mm, dintr-o singura bucata;

Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati va fi la nivelul parterului.

Terase / Acoperis / Invelitoarea

Acoperisul este din sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica si este intr-o stare relative buna. Invelitoarea si sitemul pluvial existent (jgheaburi si burlane) se vor inlocui tot invelitoare din tigla ceramica si sistem pluvial din table vopsita in camp electrostatic.

Utilitati

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

-alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;

-alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;

-agent termic pentru incalzire si apa calda de la centrala termica;

-telefonie.

Functiuni propuse:

| PARTER |  | Sutila(mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cancelarie | 49,34 |
| 2 | Birou Director | 15,59 |
| 3 | Hol | 289,03 |
| 4 | Secretariat | 15,71 |
| 5 | Biblioteca | 49,46 |
| 6 | Sala de clasa 1 | 50,72 |
| 7 | Sala de clasa 2 | 50,72 |
| 8 | Casa Scarii 1 | 6,24 |
| 9 | Sala de clasa 3 | 49,72 |
| 10 | Sala de clasa 4 | 66,19 |
| 11 | Centrala termica | 15,58 |
| 12 | Sala de clasa 5 | 49,32 |
| 13 | Casa Scarii 2 | 6,24 |
| 14 | Sala de clasa 6 | 49,32 |
| 15 | Sala de clasa 7 | 49,32 |
| 16 | Depozit | 16,22 |
| 17 | Casa Scarii 3 | 16,63 |
| 18 | Grupa Sanitar 1 | 6,21 |
| 19 | Grupa Sanitar 2 | 9,46 |
| 20 | Grupa Sanitar 3 | 15,28 |
| 21 | Grupa Sanitar 4 | 16,92 |
| TOTAL PARTER |  | 892,98 |
| ETAJUL 1 |  | Sutila(mp) |
| 1 | Sala de clasa 1 | 49,34 |
| 2 | Cabinet medical | 15,59 |
| 3 | Sala de clasa 2 | 49,34 |
| 4 | Sala de clasa 3 | 49,46 |
| 5 | Sala de clasa 4 | 50,72 |
| 6 | Sala de clasa 5 | 50,72 |
| 7 | Casa Scarii 1 | 6,24 |
| 8 | Casa Scarii 6 | 49,32 |
| 9 | Cabinet metodic | 15,55 |
| 10 | Laborator fizica | 66,32 |
| 11 | Preparari | 15,71 |
| 12 | Sala de clasa 6 | 49,32 |
| 13 | Casa Scarii 2 | 6,24 |
| 14 | Sala de clasa 7 | 49,32 |
| 15 | Sala de clasa 8 | 49,32 |
| 16 | Depozit | 16,22 |
| 17 | Casa Scarii 3 | 13,30 |
| 18 | Grupa Sanitar 1 | 13,31 |
| 19 | Grupa Sanitar 2 | 16,92 |
| 20 | Grupa Sanitar 3 | 15,28 |
| 21 | Hol | 246,80 |
| TOTAL ETAJUL 1 |  | 894,34 |
| ETAJUL 2 |  | Sutila(mp) |
| 1 | Sala de clasa 1 | 49,34 |
| 2 | Cabinet metodic | 15,59 |
| 3 | Sala de clasa 2 | 49,34 |
| 4 | Sala de clasa 3 | 49,46 |
| 5 | Sala de clasa 4 | 50,72 |
| 6 | Sala de clasa 5 | 50,72 |
| 7 | Casa Scarii 1 | 6,24 |
| 8 | Casa Scarii 6 | 49,32 |
| 9 | Cabinet metodic | 15,55 |
| 10 | Laborator biologie | 66,32 |
| 11 | Preparari | 15,71 |
| 12 | Sala de clasa 6 | 49,32 |
| 13 | Casa Scarii 2 | 6,24 |
| 14 | Sala de clasa 7 | 49,32 |
| 15 | Sala de clasa 8 | 49,32 |
| 16 | Depozit | 16,22 |
| 17 | Casa Scarii 3 | 13,30 |
| 18 | Grupa Sanitar 1 | 13,31 |
| 19 | Grupa Sanitar 2 | 16,92 |
| 20 | Grupa Sanitar 3 | 15,28 |
| 21 | Hol | 246,80 |
| TOTAL ETAJUL 2 |  | 894,34 |

II. REZISTENTA:

SITUATIE EXISTENTA:

Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe este constituita dintr-o cladire D+P+ cu diverse functiuni la demisol. Liceul este in administrarea Primariei municipiului Sfantu Gheorghe si are destinatia de institutie de invatamant.
           Constructia este executata cu fundatii continue si diafragme de beton armat pentru partea subterana si cadre (stalpi si grinzi de beton armat) si zidarie de caramida pentru partea supraterana.
         Sarpanta este din elemente de beton armat cu invelitoare de tigla fara astereala. Scoala are o curte
interioara a carui pereti limitrofi au aceeasi structura descrisa mai sus. Planseele sunt din beton armat de 20 cm grosime.

SITUATIE PROPUSA:

Conform solutiilor din Expertiza Tehnica se vor executa urmatoarele categorii de lucrari:

- Refacerea tencuielilor degradate;

- Ignifugrarea sarpantei existente;

- Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii prin izolarea termica a peretilor exteriori a planseului de la subsol si a planseului de peste ultimul nivel;

- Refacerea invelitorii;

- Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente.

- lucrarile propuse in varianta minimala;

- Inlocuirea asterealei.

III. INSTALATII

1.  INSTALATII SANITARE

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Imobilul este dotat cu instalatii de alimentare cu apa si instalatii de canalizare menjera. Obiectivele studiate sunt  prevazute cu grupuri sanitare. Grupurile sanitare sunt  echipate cu lavoare, wc-uri, pisoare. Numarul si amplasamentul obiectelor sanitare a fost stabilit functie de numarul de persoane ce vor putea utiliza aceste spatii.

SITUAŢIA PROPUSĂ:

Prezentul proiect trateaza instalatiile sanitare aferente imobilului si anume:

- Instalatii de alimentare cu apa rece

- Instalatii de alimentare cu apa calda

- Instalatii de canalizare menajera

La alegerea soluţiilor s-au avut în vedere următoarele:

- caracteristicile constructive ale clădirii;

- condiţiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

- destinaţia construcţiei;

- standardele în vigoare.

Obiectivele studiate sunt prevazute cu grupuri sanitare, iar la parter in grupul sanitar cuprins intre axele 16 si 17 (cu suprafata de 2.97 mp) se va amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati. Pentru grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati s-au prevazut obiecte speciale. Obiectele sanitare sunt in stare buna, nefiind necesare inlocuirea acestora. Pentru grupul sanitar pentru persone cu dizabilitati se vor procura obiecte sanitare adecvate.

Tevile de la ditributia de apa rece si canalizare va fi inlocuita in totalitate.

Instalatia de hidranti interiori

Conform art.4.1 din Normativ P118/2-2013 pentru cladiri inchise de importanta C, incadrata conform legislatiei in vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata sau numar de niveluri, este necesara dotarea cu hidranti de incendiu interiori. Se propun 4 hidranti de incendiu interiori amplasati in locuri vizibile si usor accesibile.

Reteaua de distributie a instalatiei de hidranti interiori va fi ramificata. Sursa de alimentare a instalatiei de hidranti interiori o reprezinta reteaua stradala.

Instalatia va fi realizata din teava de otel zincat si va fi executata in montaj aparent. Hidrantii interiori prevazuti in cladire sunt de tip STAS 3081 montati aparent si au urmatoarele caracteristici :

- lungimea furtunului: L=20m ;

- diametrul racordului : Dn 50mm ;

- diametrul orificiu ajutaj de refulare de 14 mm ;

- presiunea de utilizare P=14.5 mCA ;

- debitul specific al unui jet 2,1 l/sec ;

- lungimea jetului compact 10 m ;

Teava de refulare va fi universal, prevazuta cu robinet de inchidere a alimentarii cu apa. Cutiile de hidranti sunt prevazute cu usi ce se deschid cu minimum 170˚ pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile.Toti hidrantii interiori vor fi prevazuti cu iluminat de securitate.

Pentru proiectarea instalatiei hidrantilor de incendiu s-au  avut in vedere urmatoarele :

- debitul de calcul pentru instalatie este 4,2 l/sec – 2 (doua) jeturi in functionare simultana;(conform art.4.36)

- amplasarea hidrantilor s-a facut astfel incat fiecare punct combustibil din interior sa fie protejat de 2 jeturi;

- timpul de functionare : 60 minute conform art 4.35 pct b din P118-2/2013;

- debitul instalatiei : Q= 4.2 l/s ;

Instalatia de hidranti exteriori

In conformitate cu anexa Nr 7 din P118/2-2013 debitul de calcul pentru stingerea incendiului exterior la cladiri cu volum intre 2000 si 3000mc este de 5 l/s, timpul de functionare fiind de 180 minute. Se propune 1 hidrant exterior amplasat in loc vizibil si accesibil.

2.  INSTALATII TERMICE

SITUATIE EXISTENTA:

Alimentarea cu energie termica se face de la centrala termica existenta.

Instalaţia de încălzire este dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform SR 1907/2-14 si astfel:

+20°C:Sali de grupa;

+18°C: holuri, case de scara;

+15°C:depozite;

SITUATIE PROPUSA:

Pentru  asigurarea confortului termic s-au propus montarea unui cazan cu functionare pe gaze naturale, amplasat in spatial tehnic special amenajat cu o capacitate de 150KW.

Se va monta patru pompe de caldura sol-apa cu capacitatea de 101 KW care sa asigure incalzirea si racirea salilor de clasa, cancelarie, si restul incaperilor cu suprafete mai mari. Incalzirea si racirea spatiilor se va face prin intermediul unor ventiloconvectoare de 2.5 KW. Incalzirea in restul spatiilor (holuri, casa scarii, birouri, grupuri sanitare, etc) se va face de la Centrala termica pe conbustibil gazos prin intermediul unor radiatoare din fonta.

Pompele de caldura sol-apa denumite si pompe de caldura geotermale, utilizeaza un circuit subteran care contine un amestec de apa-glicol. Intrucat solul poate acumula si mentine caldura pe o perioada indelungata, se considera ca pompele sol-apa sunt printre cele mai eficiente din categoria pompelor de caldura sol-apa.

Modulul de comanda integral al pompei de caldura permite controlul complet automat al sistemului de incalzire functie de conditiile meteorologice exterioare. Modulul de comanda poate afisa cantitatea de caldura extrasa din sol si energia electrica consumata utilizand datelele din circuitul frigorific. Circuitele de agent primar pentru incalzire sunt echipate, fiecare, cu cate o pompa de circulatie de inalta eficienta si un vas de expansiune. Rezistenta electrica suplimentara si vana de inversare a circuitelor sunt integrate ca standard. Pentru minimizarea transmiterii vibratiilor si sunetelor generate de circuitul frigorific acesta este montat pe o un susport antivibratii. Tevile flexibile de presiune din interiorul pompei de caldura permit conectarea directa a circuitelor de saramura si agent primar pentru incalzire. Echipamentele de siguranta cum ar fi: limitatoarele de presiune scazuta/ridicata, supapele de siguranta si sistemul de degivrare sunt montate din fabrica. Pompa de caldura este prevazuta cu un compresor sigilat ermetic, soft starter si schimbatoare de caldura cu eficienta ridicata pentru un mai bun transfer termic. Carcasa este confectionata din foaie de otel galvanizat si apoi emailata la cald, combinata cu aripioare din aluminiu.

Se vor executa 26 de sonde de adâncime la cca. 100m adâncime. Sondele de adâncime vor fi amplasate în curtea școlii.

Se va monta o centrala centrala termica in condensatie de 150 kw.

Centrala termica foloseste tehnologia in condensare pentru un grad de eficienta cat mai mare. Astfel cu o eficienta ridicata de pana la 109.8% centrala termica are si grad de emisie NOx scazut (Clasa 5). Are in dotare un cazan de tip B - evacuare fortata. Un plus il constituie sistem de autodiagnoza avansata si adaptabilitate la nevoile utilizatorului, zone de temperaturi diferite si posibilitatea functionarii in cascada pentru crearea unor puteri superioare.

Instalatia de incalzire este compunsa dintr-o distribuţie  ramificata din ţeavă de otel, cu diametre de D50 si D32, ( in spatial tehnic) si din teava de tip PPR cu diametre cuprinse intre D20 pana la D63. Cedarea căldurii se realizează prin corpurile statice din otel, tip panou, dimensionate in functie de temperaturile conventionale de calcul şi destinaţia încaperiilor.

La alegerea soluţiilor s-au avut în vedere următoarele:

- caracteristicile constructive ale clădirii;

- condiţiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

- destinaţia construcţiei;

- standardele în vigoare.

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei:

- clima este de tip temperat

- temperatura exterioară de calcul iarna = – 24 °C

- temperatura medie zilnica vara = 24,1 0C

- umiditatea minimă = 60%

- umiditatea maximă = 85%

1. Descrierea soluţiei tehnice

În scopul asigurării condiţiilor  optime de confort termic se va monta un boiler cu doua serpentine (bivalent) și rezistență electrică, cu capacitatea de 500 litri, care are o putere termica absorbita de maxim Qboiler=41,00 kW. Astfel asigurarea agentului termic se face de către cazanul pe

combustil gazos (Pcazan=150,00 kW) conform memoriului de instalaţii termoenergetice în centrala termică.

S-a proiectat pentru extinderea propusa o instalatie de incălzire cu distribuţie ramificata formată din :

    - Distribuţie din teavade otel in spatiu tehnic;

    - Distribuţie din teava de tip PPR cu diametre cuprinse intre D20 pana la D63;

    - Corpuri de incălzire din otel;

    - Fitinguri, armături, suporţi etc.;

Temperatura agentului termic in instalatie este de: tur 80°C / retur 60°C.

Alimentarea cu agent termic 80°C / 60°C a radiatoarelor se va realiza cu teava de tip PPR cu diametrele cuprinse in gama: De 20  - De 63 mm.

Distributia instalatiei de incalzire se va realiza atat aparent cat si ingropat in sapa pardoselii, conductele montate ingropat se vor izola si se vor prosteja intr-o teava de OL cu diametru superior.

Corpurile de încălzire se vor echipa cu robineţi cu dublu reglaj pe tur, cu robinet de reglare pe retur şi ventil manual de dezaerisire, exceptie facand ultimile radiatoare la care se va prevedea ventil automat de aerisire.

Pentru creşterea gradului de confort a spaţiilor încălzite şi gestionarea economică a energiei termice se propun următoarele:

- având în vedere destinaţia şi configuraţia spatiilor ce urmează sa fie încălzite, s-a realizat o distribuţie ramificata;

- instalaţiile de incălzire interioare sunt prezentate in piesele desenate, principalele elemente fiind următoarele:

- distribuţie ramificata din ţeavă de otel in spatiul tehnic

- distribuţie ramificata din ţeavă de tip PPR

- corpuri de încalzire din otel

- reglarea termică a instalaţiei se va face local prin intermediul robinetelor montate pe fiecare radiator;

- golirea instalaţiei în perioadele de întrerupere îndelungată a funcţionării centralei se va realiza prin intermediul  robineţilor cu dop şi portfurtun montaţi în punctele de cotă minimă ;

- în instalaţia de încălzire se vor monta robinete de aerisire - dezaerator manuali 1/2”, pentru fiecare corp de încălzire, exceptie facand ultimile radiatoare de pe traseu, la care se vor monta robinete de aerisire - dezaerator automati 1/2”;

- dilatările conductelor instalaţiei de încălzire s-au prevăzut a fi preluate în mod natural prin schimbările de direcţie;

- la amplasarea corpurilor de încălzire s-a urmărit obţinerea unei eficienţe termice maxime prin poziţionarea la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor reci;

- la alegerea corpurilor de încălzire s-au avut în vedere următoarele criterii specifice:

Estetica;

Performanţa termică;

Preţul;

Durabilitatea;

Rezistenţa la şocuri şi lovituri;

Compatibilitatea corpurilor de încălzire cu alte materiale din instalaţie;

Posibilităţile de igenizare;

Uşurinţa montării etc.

- la execuţia lucrărilor se vor respecta detaliile din planşele de execuţie şi din Normativul I13/15, iar pentru orice schimbare de soluţie, materiale, utilaje sau armături se va solicita acordul proiectantului de specialitate ;

- după execuţia lucrărilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilor Normativului I13/15. Rezultatele probelor se vor înscrie într-un proces verbal ;

- prezentul memoriu se va citi împreună cu planşele de execuţie.

5. Instalaţia de încălzire

Instalaţia de încălzire se compune din:

a) conducte pentru distribuţia ramificata din ţeavă de tip PPRcu diametrele cuprinse între De20 – De63mm.

b) conducte din otel pentru distributia in spatiul tehnic cu diametrele cuprinse între Dn 32 si 50 mm.

c) armături montate în locuri accesibile:

- robinet dublu reglaj pentru tur  Ø1/2”, montat pe radiatoare;

- robinet de retur montat pe fiecare radiator Ø1/2, Pn10;

- robinete de golire – cu sferă, cu dop şi portfurtun  Ø3/4”, Pn10, în punctele de cotă minima.

- robineţi de aerisire - dezaerator manual 1/2”, montat pe fiecare corp, exceptie facand ultimile radiatoare de pe traseu, la care se vor monta robinete de aerisire - dezaerator automat 1/2”;

d) corpurile de încălzire sunt din otel.

6. Îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate

Conform Legii nr.123, din 5 mai 2007, pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii se definesc următoarele cerinţe esenţiale:

a) Rezistenţă mecanică şi stabilitate.

Corpuri de încălzire

Materialele folosite la construcţia corpurilor de încălzire precum şi soluţiile constructive adoptate, sunt alese astfel încât să nu se producă deformări permanente sau alte deteriorări ale elementelor componente. Ele trebuie să reziste la solicitările mecanice, termice şi chimice la care vor fi supuse în mod obişnuit.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente) pentru montajul suspendat pe perete, dar si pentru montajul de prindere pe pardoseala.

Toate elementele corpului de încălzire trebuie să fie astfel asamblate încât să nu se deformeze şi să nu se deterioreze sub acţiunea temperaturii şi presiunii fluidului, în limitele normale sau în condiţiile de preavarie acceptate de fabricant.

În cazul robinetelor de reglaj valorile abaterilor limită trebuiesc să fie în concordanţă cu STAS 2553. Valoarea presiunii hidraulice de încercare este de 1.5 x Pregim.

Armăturile nu trebuie să prezinte deformaţii permanente şi nici scăpări de apă la valoarea maximă a cuplului exercitat de 3 ori, asupra capetelor de manevră ale armăturii (valoarea cuplului: C = 5 Nm).

Piesele turnate, forjate, matriţate sau sudate trebuie să fie fără defecte – goluri, crăpături, fisuri, stratificări, incluziuni nemetalice etc.

Suprafeţele interioare şi exterioare ale armăturilor trebuie protejate anticorosiv cu materiale care trebuie să reziste la solicitările mecanice, termice şi chimice la care vor fi supuse şi să nu modifice proprietăţile fizico-chimice ale fluidului vehiculat.

Ţevi din otel si tevi tip PPR

Îmbinările cu ajutorul mufelor trebuie să fie compacte şi continui, fără nepătrunderi, fisuri sau alte defecte care să reducă rezistenţa îmbinării sudate sub cea a metalului de bază.

Valorile presiunii hidraulice de încercare: 1.5 x Pn (dar nu mai mică de 6 bar).

Încercarea de rezistenţă a conductelor de apă caldă se face la presiunea de regim şi la temperatura de 45° C pe o perioadă de 60 de zile.

Ţevi de tip PPR

Conductele distribuţiei cu agent termic pentru încalzire vor fi din ţeavă de tip PPR. Conductele si armaturile se încearcă la presiune în functie de presiunea nominală a instalaţiei.

Rezistenta mecanică a conductelor este asigurată de configuraţia reţelei de conducte, care permite o dilatare termică normală şi de pozitionare a suporturilor fixe si mobile.

Protectia antiseismica se asigura prin fixarea radiatoarelor si conductelor pe suporti adecvati si montarea mansoanelor de protectie la trecerea conductelor prin ziduri si plansee.

b) Securitate la incendiu.

Corpuri de încălzire

La montarea corpurilor de încălzire se vor respecta instrucţiunile normativului I 13 în ceea ce priveşte distanţele minime dintre acestea şi elementele de construcţie sau între acestea şi masca nişei în care sunt montate (dacă este cazul), faţă de pardoseală circa 12cm, faţă de perete circa 3 cm – 5 cm. Distanţa minimă între conductele paralele neizolate sau între suprafeţele termoizolaţiilor sau între conducte şi suprafeţe finite ale elementelor de construcţii adiacente este de 3 cm. Distanţele între suporturile conductelor în funcţie de diametru vor respecta prevederile Normativului I13/02 tab. 16.2 .

În ceea ce priveşte distanţele minime dintre corpurile de încălzire şi elementele instalaţiei electrice se vor respecta prevederile normativului I 7. În ceea ce priveşte distanţele minime dintre corpurile de încălzire se vor respecta prevederile normativului I 6.

Observaţie: Corpul de încălzire propriu-zis este realizat din materiale incombustibile: otel.

Robinete de reglaj

Observaţie: Armăturile propriu-zise sunt incombustibile. În cazul în care roata de manevră este din material plastic acesta se poate asimila ca fiind din clasa C1 de combustibilitate.

c) Igienă, sănătate şi mediu.

Corpuri de încălzire

Corpul de încălzire nu trebuie să prezinte nici un fel de pericol pentru sănătatea oamenilor şi nici să nu se constituie un factor de poluare a mediului ambiant. Nici una din componentele materialelor din care este construit corpul de încălzire sau accesoriile sale nu trebuie să fie radioactive sau toxice.

Construcţia şi montarea corpurilor de încălzire este astfel realizată încât să se asigure posibilităţi de curăţire şi întreţinere uşoară. Se vor lua măsuri de curăţire a corpurilor de încălzire de către utilizator. În cazul amplasării acestora în încăperi cu mult praf în suspensie în aer, avându-se în vedere că depunerea şi calcifierea acestora pe suprafaţa încălzitoare este însoţită de degajări de noxe şi mirosuri neplăcute. Se vor lua măsuri de umidificare a aerului interior, dacă umiditatea relativă a acestuia scade sub valorile prescrise (cca.30%).

Robinete de reglaj

Stratul de protecţie interioară nu trebuie să fie solubil în apă şi trebuie să nu transmită apei nici un gust sau miros. Materialele utilizate nu trebuie să fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.

Contaminarea cu substanţe nocive (toxice) a apei provine din contactul cu pereţii armăturilor. De aceea se recomandă execuţia armăturilor din materiale care în contact cu apa nu schimbă calitatea acesteia: alamă, fontă emailată.

Ţevi din otel / PPR

Suprafeţele interioare ale ţevilor să nu modifice calităţile agentului termic.

Materialele să nu fie radioactive.

Materialele să fie acizate sanitar.

d) Siguranţă în exploatare.

Corpuri de încălzire

Prin construcţie şi montaj se va asigura uşurinţa de intervenţie pentru manevre, control, înlocuire, elementele componente, întreţinere.

Racordarea corpurilor la instalaţie se face astfel încât circulaţia agentului termic să se facă de sus în jos şi în diagonală.

Amplasarea corpurilor de incalzire se va face la partea inferioara a încaperilor, sub ferestre pentru obţinerea unei eficiente termice maxime.

Conductele instalaţiilor interioare de încălzire se vor monta cu pantă astfel încât să se asigure golirea şi dezaerisirea centralizată a instalaţiei printr-un număr minim de armături. Panta normală a conductelor instalaţiei interioare de încălzire cu apă este de 3 0/00, dar în zone în care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pantă de 2 0/00 ;

După ambalare suprafeţele de etanşare în contact trebuie să fie centrate una faţă de cealaltă, abaterea admisibilă fiind de maxim 1 mm. În jurul fiecărui orificiu de asamblare, elementele de radiator turnate trebuie să aibă o suprafaţă inelară plană de etanşare, a cărei lăţime trebuie să fie de minimum 5 mm.

Asamblările nedemontabile, cele demontabile şi garniturile aferente acestora trebuie să asigure etanşeitatea circuitelor de fluid în condiţii nomale de funcţionare a corpului de încălzire. Corpul de încălzire trebuie să reziste, fără a suferi deformaţii permanente sau pierderi de etanşeitate, la o presiune de probă a cărei valoare se stabileşte în funcţie de presiunea maximă de utilizare declarată de constructor. Presiunea de probă nu poate fi mai mică de 600 kPa (bar. Proba se face timp de 10 minute cu apă rece şi curată.

Prin concepţie şi construcţie se va urmări calitatea suprafeţelor accesibile pentru asigurarea confortului mecanic la atingere, precum şi manevrabilitatea organelor de comandă. Astfel suprafeţele de radiator trebuie să fie netede fără bavuri, proeminenţe sau muchii ascuţite.

Robinete de reglaj

Asigurarea securităţii utilizatorilor faţă de eventualele răniri, arsuri, etc. la contactul cu suprafeţele accesibile ale armăturilor, prin limitarea temperaturii maxime a părţilor calde: valorile limită ale temperaturii părţilor calde: 45° C.

Componentele mobile ale armăturilor trebuie să fie astfel executate încât să aibă o funcţionare liniară şi uşoară. Forma organului de manevră trebuie să permită o priză bună a piesei fără a fi necesară o forţă suplimentară în acţiune.

Nu sunt admise defecte de turnare.

Materialul din care se execută garnitura ventilului de la capetele pentru armături trebuie să reziste la acţiunea apei fierbinţi la temperatura de fierbere.

Pentru etanşeitatea la presiune hidraulică, ventilele robinetelor aflate în poziţia închis trebuie să asigure etanşeitatea în condiţiile de încercare, la presiune hidraulică: presiunea de încercarea de 1.5 x P regim dar nu mai mică de 600 kPa (6bar).

Clasa de calitate a suprafeţelor exterioare este specificată în standardele de dimensiuni sau documentaţia tehnică a produsului.

Ţevi din otel / PPR

Ţevile trebuie să nu prezinte fisuri, sulfuri, incluziuni nemetalice sau alte defecte vizibile cu ochiul liber.

Capetele ţevilor vor fi tăiate perpendicular şi se vor curăţa de bavuri.

Suprafeţele de etanşare ale flanşelor trebuie să asigure etanşeitatea: nu se admit nici un fel de defecte.

Se va avea grija la trecerea de la cupru la politilenă, se vor folosi mufe adecvate.

Valoarea presiunii de încercare la etanşeitate este: 1.5 x Pn (presiunea nominală) dar nu mai mică de 6 bar.

e) Protecţie împotriva zgomotului.

Corpuri de încălzire

Corpul de încălzire trebuie astfel conceput şi construit încât zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente prin fundaţie sau prin conductele de transport să nu dăuneze sănătăţii şi nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în condiţii acceptabile.

Robinete de reglaj

Se impune asigurarea caracteristicii funcţionale debit-presiune a armăturii.

Armăturile trebuie astfel concepute şi construite încât zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente prin fundaţie sau prin conductele de transport să nu dăuneze sănătăţii şi nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în condiţii acceptabile.

Nivelul de zgomot în funcţionare nu trebuie să depăşească cu mai mult de 5 dB nivelul care se obţine când instalaţia nu funcţionează în cazul armăturilor de reglaj şi 35 dB în cazul celorlalte tipuri de armături.

f) Economie de energie şi izolare termică.

Corpuri de încălzire

Materialele şi procedeele de execuţie şi prindere ale elementelor componente ale corpurilor de încălzire trebuie astfel concepute încât punerea lor în practică să necesite un consum de energie înglobată cât mai mic, în paralel cu respectarea parametrilor calitativi şi cantitativi impuşi (rezistenţă mecanică şi transfer scontat).

Trecerea agentului termic prin corpul de încălzire presupune un consum de energie pentru pomparea fluidului care trebuie să fie cât mai redusă. Prin concepţia realizării circulaţiei agentului termic în interiorul corpului de încălzire, se va limita rezistenţa locală pe care acesta o introduce în circuit. Un coeficient de rezistenţă locală de 2,5-3 este considerat ca economic. Se recomandă utilizarea robineţilor de radiator cu dublu reglaj pentru reglarea convenabilă a debitului de agent termic în funcţie de necesităţi.

Prin montarea unui ventil de dezaerisire, trebuie evitată formarea pungilor de aer. În cazul unui conţinut ridicat de suspensii în agentul termic folosit, se impune curăţarea periodică a corpului de încălzire. Fantele măştii (dacă este cazul trebuie să fie libere neastupate cu impurităţi, nedeformate, neprinse accidental prin suduri.

Robinete de reglaj

Realizarea la presiunile minime de utilizare a debitelor specifice de apă rece şi caldă conform STAS 1478. Armăturile trebuie să permită un reglaj cantitativ economic al debitului de apă, conform unor curbe de regalj debit-presiune corespunzătoare fiecărui tip de armături, precizat în prospecte sau cataloage.

Solutii recomandate pentru  instalatii de incalzire:

● Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe conbustibil gazos in camera centralei termice amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca doar aceast imobil;

● Montarea a patru  pompe de caldura, sol-apa cu capacitatea de 101 KW, pentru incalzirea si racirea spatiilor mari: Sali de clasa, laboratoare, biblioteca, Sali de studiu, etc;

● Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

● Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare;

● Montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;

● Montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

● Montarea unui sistem de panouri solare si a unui boiler de 500 l  pentru prepararea a apei calde de consum;

● Lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor montate aparent pe fatade;

3. INSTALATII ELECTRICE

SITUATIA EXISTENTA

Alimentarea cu energie electrică a imobilului se realizeaza din tabloul electric general existent.

SITUATIA PROPUSA

Instalatiile electrice nou proiectate vor fi prevazute cu dizpositive de protectie la tensiuni de origine atmosferica cat si de comutatie atat pe partea de current continuu cat si pe partea de 400 V (230V). Separarea consumatorilor pentru sistemul fotovoltaic presupune si modificarea tabloului general existent al instalatiilor existente. Caracterisica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul sunt TN-S.

Din TEG propus se vor alimenta instalatia de iluminat de siguranta, ilumint normal si prize, dar si tabloul electric de forta propus din camera centralei termice (TFCT).

Elementele aferente tablourilor electrice se vor monta în tablouri ce vor corespunde în totalitate normelor SR EN 60439-1:2001.

Receptorii electrici din instalaţia electrică ai consumatorului nu vor produce perturbaţii în reţeaua furnizorului.

Tipuri de instalaţii funcţionale:

- sistemul electric de iluminat de siguranta pentru:

- evacuare;

- de interventie / impotriva panicii;

- de circulatie / impotriva panicii;

- sistemul electric de iluminat artificial normal şi prize;

- instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva electrocutărilor (şocului electric);

- instalaţii de legare la pământ de exploatare, destinate legării la pământ a unor elemente făcând parte din circuitele curenţilor normali de lucru (punctul neutru al sursei de alimentare);

- sistemul de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină şi scurtcircuit;

1. Dotari si solutii tehnice care asigura cerintele de calitate prevăzute de lege cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare

Documentaţia întocmită, asigură îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată si completata prin Legea nr.177, 2015, în conformitate cu cerinţele esenţiale, specifice categoriei de importanţă a obiectivului, respectiv:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

2. Caracteristici electrice

Imobilul este prevăzut cu un tablou electric general.

A). REZISTENŢĂ MECANICĂ ŞI STABILITATE

Instalaţiile electrice s-au conceput şi se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor şi claselor de influenţe externe şi cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001.

Tablourile electrice se vor amplasa în spaţii şi poziţii care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistenţă a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva  acţiunii agenţilor chimici sau de mediu, aşa cum rezultă din planşe.

Traseele circuitelor şi coloanelor electrice, pe de o parte, nu  vor afecta structura de rezistenţă a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferenţială a construcţiei sau terenului, aşa cum rezultă din planşe.

B). SECURITATE LA INCENDIU

Pentru asigurarea acestei cerinţe, corespunzător categoriei de importanţă a clădirii şi în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

1. SISTEM DE PROTECŢIE LA INCENDIU

Conform normativului P118/3 – 2015 Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, imobilul se incadreaza pentru  instalatie de detectie a incendiilor.

Conform normativului cu indicativul I7-2011 “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor” imobilul se incadreaza pentru instalatii de iluminat de siguranta.

2. Criteriul de performanţă: evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au producere a unei explozii, a impus prevederea următoarelor dotări şi măsuri:

2.1  Instalaţie de paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice directe

Stabilirea prevederii unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului s-a făcut pe baza

metodologiei din NP I7/2011 (Normativul NP I-20 a fost introdus în NP I7/2011) si a rezultat ca imobilul nu necesita instalatie de paratrasnet exterioara.

2.2. Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie

Pentru ca, componentele instalaţiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru  cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri:

- strat de tencuială;

- cabluri cu rezistenţă mărită la propagarea focului;

- cabluri cu execuţie grea.

2.3. Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice s-a asigurat protecţia automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit şi coloană, cu aparate de protecţie cu capacitate de rupere adecvată

Capacitatea de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenţilor de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultat din notele de calcul.

C).  IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR;

Sistem de iluminat normal interior

Pentru asigurarea acestei cerinţe, corespunzător categoriei de importanţă a clădirii şi în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

Sistem de iluminat normal interior si sistem de iluminat de siguranta

Nivelele de iluminare s-au adoptat in funcţie de natura activităţii ce se desfăşoară în fiecare incintă, recomandate în NP 061 si NP 011. Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente fiecărei incinte s-a efectuat în concordanţă cu prevederile NP 061 si NP 011.

Pentru spaţiile în care s-a impus redarea corectă a culorilor se vor folosi surse cu indice de culoare adecvat.

Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protecţie.

Comanda iluminatului se va face local in majoritatea incaperilor exceptie facand holurile, culoarele si casele de scara, unde comanda iluminatului se va face prin intermediul senzorilor de miscare, de la intrarea în spaţiile respective.

S-a propus echiparea cu următoarele tipuri de corpuri de iluminat, prize şi aparataj de comutaţie:

- corp de iluminat de siguranta pentru evacuare prevazut cu acumulator;

- corp de iluminat de siguranta pentru interventie sau impotriva panicii;

- corp de iluminat de siguranta pentru circulatie sau impotriva panicii;

- corp de iluminat cu tub LED;

- corpuri de iluminat cu tub LED protejate la umezeala sau praf IP65;

- prize bipolare ST cu capac de protecţie, duble, monofazate, în construcţie normală, 240V/16A;

- conductor FY;

- conductor CYY-F

- conductor CYABY

D). SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Pentru asigurarea acestei cerinţe, corespunzător categoriei de importanţă a clădirii şi în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

1. Sistem de protecţie la şoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător retelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, până la originea instalaţiei electrice de utilizare a consumatorului. În conformitate cu cerinţele NP-I7, se realizează sistem de legare la pământ:

Pentru creşterea siguranţei sistemului de protecţie la şoc electric se vor aplica şi următoarele măsuri suplimentare, conform NP-I7 :

a) - legarea repetată la priza de pământ a conductorului neutru de protecţie PEN/PE . Aceste legături se efectuiază în fiecare tablou electric, în care această operaţie este posibilă;

b) - din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se execută din cupru.

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură acţionarea aparatelor de protecţie ale reţelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcţionare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecţia automată cu DDR.

În conformitate cu cerinţele NP-I7/2011 se impun următoarele:

a) - toate masele instalaţiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protecţie (PE) la neutrul alimentării, legat la pământ;

b) – reţea de echipotenţializare – va avea prevazuta un BPPE langa tablou si se va lega la BPE existenta

c) - în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega:

- conductorul PE distribuit al sursei;

- conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendentă;

- conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE;

- conductorul pentru legarea repetată la pământ a PE distribuit ( doar la TEG – tabloul electric general);

d) – legarea la pământ, prin intermediul barelor principale de legare la pământ, se va face la priza de pământ artificială propusă.

Două categorii de elemente metalice se vor interconecta în reţeaua de echipotenţializare şi anume:

- carcasele – se vor lega cu conductoare de protecţie PE;

- elementele metalice (ţevi metalice ale diferitelor utilităţi, armătura metalică a structurii, etc.) – se vor lega cu legături de echipotenţializare (care pot fi şi suplimentare).

3. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină şi scurtcircuit. Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform  NP-I7 şi pentru care se asigură şi acţionare selectivă.

Conductoarele circuitelor  şi coloanelor schemei electrice, se vor poza în tuburi. Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri şi pe schemele electrice.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenţilor de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze, rezultat din notele de calcul.

În instalaţie se va utiliza nulul de lucru NL şi nulul de protecţie PE. Pentru nulul de protecţie al circuitelor electrice monofazate se va utiliza obligatoriu conductor de cupru de tip FY 2,5mmp.

Pentru circuitele de prize şi circuitele de iluminat s-a prevăzut protecţia împotriva curenţilor reziduali de defect cu dispozitive de protecţie diferenţială de mare sensibilitate, I = 30mA.

Prin proiect s-a prevazut echiparea tabloulurilor electrice cu sigurante automate prevazute cu dispozitive diferentiale de mare sensibilitate tip G, de 300 mA, 100 mA şi 30mA.

Caracteristicile acestora sunt menţionate în schemele electrice.

E) PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Aparatelor electrice cu care se realizează instalaţiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalaţiile electrice să nu depăşească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalaţii nu sunt în funcţiune.

Soluţiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de construcţie să amortizeze zgomotele şi vibraţiile.

F). ECONOMIE DE ENERGIE ŞI IZOLARE TERMICĂ

În conformitate cu Cerinţa Esenţială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi, în toate cazurile în care alte cerinţe nu le acceptă, cu descărcări în gaze sau vapori metalici.

Reducerea pierderilor de putere s-a realizat prin:

- reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin echilibrarea puterii instalate pe fiecare fază şi separarea receptorilor  monofazaţi de iluminat şi prize de cei trifazaţi şi alimentarea lor prin scheme separate şi grupate pe secţii distincte ale tabloului general;

- reducerea influenţei receptorilor deformatori prin indepărtarea electrică a acestora,

- ameliorarea factorului de putere.

Alte lucrari propuse:

●inlocuirea instalatiei electrice deteriorate de alimentare si distibutie a energiei electrice aferente iluminatului, inlcusiv aparatelor de comanda si control;

●dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED;

●demontarea remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm peste Pod, pentru  instalatia de parastrasnet, acolo unde este cazul;

●lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU , respectiv instalatie de detectie incendiu si instalatie de iluminat de siguranta.

CONCLUZIILE  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI

I. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRARII SI IMPACTURILE ASOCIATE;

Prin realizarea investiţiei propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerinţele privind protecţie mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv, prin inlocuirea azbocimentului din care este realizata invelitoarea. Impactul negativ va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor din constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune soluţii prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcţii respectând legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului şi cerinţele legislaţiei europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcţii se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător prin întreţinerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcţii în locuri special amenajate care nu vor permite împrăştierea combustibililor, lubrefianţilor şi a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrari, se recomanda ca Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deseurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrarilor si societati comerciale nominalizate de Agentia de Protectie a Mediului Judeteana, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritatile Locale. In situatia in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai dupa transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarcare - descarcare din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri.

Documentele justificative privind eliminarea deseurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descarcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfarsitul lucrari pe baza de P.V. Predare - Primire impreuna cu Fisele de Evidenta.

II. LEGISLATIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

| Nr.Crt. | DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENŢĂ EXTERNĂ |
| --- | --- |
| Standarde Nationale Si Internationale |  |
|  | HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007; |
|  | Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului; |
|  | OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului; |
|  | Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. |
|  | OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completarile si modificarile ulterioare; |
|  | Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului |
|  | HGR nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii cu azbest cu toate completarile si modificarile ulterioare; |

III. Masurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilitatile acestuia privind prevenirea poluarii mediului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor in cazul producerii unui accident cu impact asupra mediului;

1. Protecţia calităţii apelor:

Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafata, fiind astfel proiectate incit sa conduca la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din  zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

2. Protecţia aerului:

In cadrul activitatii de constructie a investitiei , vor rezulta emisii în atmosfera si praf de la utilajele terasiere. Conform estimarilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici .

Concentratia de poluanti depinde de :

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

- configuratia drumului ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, înaltimea si omogenitatea constructiilor care îl marginesc);

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate în incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Se va asigura functionarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati specializate (autorizate).

- Se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunilor de stationare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- Nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deseurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate,  va fi realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deşeurile nevalorificabile(moloz, sticla, caramizi, placile de azbociment etc.) rezultate din lucrăre vor fi depozitate selectiv, urmand a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrarilor si societati comerciale nominalizate de Agentia de Protectie a Mediului judeteana sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritatile locale. În situaţia în care deşeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de Primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora şi numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente, formular de încărcare-descărcare din care să rezulte: deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deseurilor în numele beneficviarului vor fi predate beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încarcare descarcare).

Deşeurile valorificabile rezultate din lucrăre (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi predate beneficiarului la sfarsitul lucrari pe baza de PV-predare primire, impreuna cu Fisele de Evidenta.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substante toxice si periculoase.

PROTECTIA  MUNCII LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Unitatea ce execută lucrările trebuie să respecte integral prevederile legale in funcţie de specificul lucrărilor executate pentru prevenirea accidentelor de natură electrică şi neelectrică şi înţelege să impună climatul de disciplină de securitate a muncii şi tehnologică, obligatoriu la lucrări în instalaţii electrice;

Nu se admite începerea lucrărilor dacă nu sunt perfectate şi semnate următoarele documente:

- convenţia de lucrări

- autorizaţia de acces în instalaţie

- programul de lucrări

- schiţa căilor de acces şi depozitare materiale

- instrucţiunile şi/sau fişele tehnologice (după caz) necesare executării lucrării;

- proiect de execuţie (după caz)

- fişa de instruire colectivă a personalului executant de lucrare

- instrucţiunile specifice proprii de securitatea muncii ale executantului

- lista cu personalul autorizat pentru executarea lucrărilor, cu precizarea grupelor de autorizare;

Unitatea executantă ia cunoştinţă de locurile şi lucrările cu risc ridicat şi specific şi se angajează să respecte măsurile de prevenire impuse.

ASIGURAREA CALITATII

Cerinta “A” rezistenta şi stabilitate (A1) – conform prevederilor din memoriul de structura

Cerinta „B” Siguranta in exploatare – indeplinirea prevederilor NP 068/2002 – Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare:

Pe parcursul executării lucrărilor verificările de calitate se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrărilor.

Lucrările executate trebuie să corespundă prescripţiilor date de Legea Calităţii nr.10/1995.

Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator al lucrarilor prin respectarea standardelor, normativelor, prescriptiilor specifice lucrarilor realizate si se va sesiza orice problema aparuta factorilor implicati: beneficiar, proiectant, etc.

Executantul trebuie sa intocmeasca ,,Planul calitatii” inainte de inceperea executiei.

Executantul va completa cu termenele de executie ,,Programul pentru controlul calitatii lucrarilor” si il va returna celor care trebuie sa participe la respectivele faze.

Toate materialele puse in opera vor avea certificarea calitatii produselor folosite prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite de lege, conform HG Nr. 102 din 30.01.2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii,  si vor fi prezentate monstre, certificate de calitate si agremente, inclusiv documentatiile specifice care au stat la baza eliberarii acestora, conform Ordin MLPTL 91/10902/2003.

Executantul va utiliza in executie numai produsele si procedeiele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice va gestiona probe martor. Orice inlocuire de material se va face de executant numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarilor.

Toate neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute, in fazele de executie vor fi solutionate numai pe baza solutiilor agreate si insusite de proiectant cu acordul beneficiarilor.

Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare şi verificare a calităţii lucrărilor de construcţii (procese verbale de lucrări ascunse, certificat de calitate a materialelor, buletin de încercări, etc.) acte care vor fi folosite la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei.

### ORGANIZAREA DE SANTIER IN VEDEREA EXECUŢIEI LUCRARILOR

Organizarea generală a şantierului va cuprinde următoarele obiecte:

- împrejmuirea zonei pentru organizare de şantier cu  stîlpi din  metal şi plasa sudata;

- o platforma descoperita pentru depozitare materiale (armături, cofraje, agregate, nisip,  pietriş) etc.

- o platforma acoperita pentru depozitare materiale care trebuie protejate contra intemperiilor (ciment, var, ipsos, etc)

- o constructie provizorie din lemn (3,00 x 5,00 m) pentru ataşamente de şantier şi pentru depozitat materiale mărunte

- WC ecologic

De asemenea şantierul se va dota cu:

- un pichet de incendiu ;

- tablou electric provizoriu.

Necesarul   de   energie   electrică,  apă  potabilă şi tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a şantierului va fi asigurat prin reţele provizorii din cadrul organizării de şantier, pentru  racorduri consultîndu-se planurile cu reţele existente si sursele de apă din zonă.

Forţa de muncă se asigură din cadrul personalului permanent al executantului.

Betoanele si mortarele se prepară manual pe şantier conform proiectului de executie, respectîndu-se normativele privind  executarea  lucrărilor de betoane pe timp friguros.

II. Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate /reabilitate/ reparate;

Nu este cazul.

- Consumul de Utilitati;

- necesarul de utilităti  initiale

Consumul de energie înainte de reabilitare este de 344,24 kWh/m2an.

b) estimări privind scaderea consumurilor initiale de utilităti

Prevederea solutiei de utilizarea a energiei regenerabile duce, prin realizarea unei economii de energie totale,  la  scaderea consumului unitar sub 210 KWh/an.mp.

# CAPITOLUL 4. Durata de realizare si etapele principale

Proiectul se va implementa in 12 de luni, conform graficului de mai jos

| Activitate/Luna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obţinere de avize, acorduri |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare proiect faza PT+CS+DE+DTAC |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizare Licitatie Executie |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executia Lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Receptia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

# CAPITOLUL 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

# a) Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general estimative si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investitii, s-a intocmit conform HGR nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii.

La baza estimarii cheltuielilor necesare realizarii lucrarilor prevazute au stat devizele pe obiect, evaluarile cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare precum si estimarile pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementarii proiectului.

Acest capitol include:

- Devizul general, conform HG nr. 28/2008

- Deviz pe obiect, conform HG nr. 28/2008

- Justificarea cheltuielilor pe capitole de deviz

Devizul pe obiect delimiteaza valoarea categoriile de lucrari din cadrul obiectivului de investitie.

Devizul pe obiect este sintetic si valorile lui s-au obtinut prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrari s-a stabilit estimativ, pe baza cantitatilor de lucrari si a pretului acestora in euro, exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat TVA 19 %, obtinandu-se astfel TOTAL DEVIZ  PE OBIECT.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei fara TVA si TVA si in mii euro , fara TVA si inclusiv TVA.

La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizata parte de cheltuieli care reprezinta constructii – montaj (C + M).

Devizul general intocmit la faza de proiectare – documentaţie de avizare a lucrărilor de interventie se actualizeaza dupa incheierea contractelor de achizitie de lucrari, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea data si a valorilor rezultate in urma aplicarii procedurilor de achizitie de lucrari si servicii, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie.

Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:

INV/C+M fara TVA = 2758.02/ 1549.34 mii lei

INV/C+M  valoare TVA = 524.02 / 294.37 mii  lei

INV/C+M inclusiv TVA = 3282.05 / 1843.71 mii lei

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4.5172 Lei (Curs infoeuro in luna decembrie 2016)

Anexat este prezentat devizul general estimativ al investitiei cu detalierea pe structura acestuia precum si devizele pe obiecte si justificarea economica pe capitole de cheltuieli.

2. Esalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a investitiei

| ETAPA | SUMA/LUNA ( mii lei fara TVA) |
| --- | --- |
| 1.Achizitionarea serviciilor de proiectate si realizarea pr.tehnic | 113,90 |
| 2.Organizarea procedurilor de achizitie si contractarea lucrarilor de constructie | 0 |
| 3.Realizarea lucrarilor de constructie | 1549,34 |
| 4.Receptia lucrarii | - |

Esalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a executiei

| I | Lucrari de constructii | Luna |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "BERDE ARON" | 8 luni |  |  |  |  |  |  |  | 1486015.08 |
| 2 | ANVELOPARE | X | X | X | X |  |  |  |  | 569509.6 |
| 3 | Reabilitare si modernizare instalatii electrice |  |  |  | X | X |  |  |  | 66957.37 |
| 4 | Reabilitare si modernizare instalatii sanitare |  |  |  | X | X |  |  |  | 5996.73 |
| 5 | Reabilitare si modernizare instalatii termice si climatizare |  |  |  | X | X |  |  |  | 31259.29 |
| 6 | Montaj echipamente instalatii termice si climatizare |  |  |  |  | X | X |  |  | 802.47 |
| 7 | Surse de energie alternativa regenerabila |  |  |  |  | X | X |  |  | 518308.31 |
| 8 | MASURI CONEXE |  |  |  |  |  | X | X |  | 257507.49 |
| 9 | Lucrari pentru autorizare ISU |  |  |  |  | X | X | X |  | 35673.82 |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  | 1486015.08 |
| III | Procurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  | X | X | 795769.87 |
| 2 | Montaj echipamente instalatii termice si climatizare |  |  |  |  |  |  | X | X | 742053.87 |
| 3 | Surse de energie alternativa regenerabila |  |  |  |  |  |  | X | X | 41323 |
| 4 | Lucrari pentru autorizare ISU |  |  |  |  |  |  | X | X | 12393 |

# CAPITOLUL 6.  Indicatori de apreciere a eficientei economice

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei

- Valoarea de inventar a cladirii – 348.472,07 lei;

La valoarea de inventar a întregii gradinite, se vor adăuga LUCRARILE DE INTERVETIE PROGRAMATE.

Prin însumarea valorilor de inventor cu valorile lucrărilor de intervenţie va rezulta O VALOARE TOTALA de:

| Nr.crt | INVESTITIE | mii Lei | Mii Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valoare de inventar | 348,47 | 77,14 |
| 2. | Valoare lucrari investitie de baza Capitolul 2 din Deviz General | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Valoare lucrari investitie de baza Capitolul 4 din Deviz General | 2278 | 504,29 |
| 4. | Valoare lucrari investitie de bazaCapitolul 5 din Deviz General | 304.81 | 67,48 |
| TOTAL |  | 2.931,28 | 648,91 |

# CAPITOLUL 7. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

  - Surse externe nerambursabile;

  - Buget local;

  - Buget de stat.

# CAPITOLUL 8.  Estimari privind forta de munca ocpupata prin realizarea investitiei

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

- Pentru realizarea lucrarilor de interventie propuse prin proiect, solicitantul va incheia contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forta de munca necesara executiei poiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de executie a investitiei.

Necesarul fortei de munca pe perioada executiei va fi de 18  persoane.

2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Imobilul va functiona cu acelasi numar de perosoane care il deservesc si in prezent dar calitatea serviciilor prestate va fi substantial marita iar iar condiţiile in care işi vor desfaşura activitatea dupa implementarea proiectului vor fi mult imbunataţite, la standarde europene.

# CAPITOLUL 9.  Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

  - 1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4.5172 Lei (Curs infoeuro in luna decembrie 2016)

Pentru investitia propusa :

- Valoarea totală a investiţiei este de 	3.282,05  mii lei inclusiv TVA 19%;

- Valoarea C+M a investiţiei este de 	1.843, 71  mii lei inclusiv TVA 19%.

  - 2. Esalonarea investitiei

# Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)– 3.282,05  mii lei  / 1.843,71 mii lei

  - 3. Durata de realizare a investitiei

Proiectul este prevazut a se demara pe o perioada de 12 luni, aici fiind inclusa perioada de proiectare de 3 luni, o luna organizarea licitatiei pentru executie si perioada de executie a lucrarilor  de 8 luni.

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

In urma realizarii investitiei nu se modifica suprafetele imobilului.

SUPRAFATA CONSTRUITA existenta =1092.00 MP

SUPRAFATA CONSTRUITA propusa =1092.00 MP

SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA =4877.12  MP SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA =4877.12  MP

SUPRAFATA UTILA EXISTENTA =2681.66 MP SUPRAFATA UTILA PROPUSA =2681.66  MP

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

-

# CAPITOLUL 10.  Avize si acorduri de principiu

10.1. Certificatul de urbanism;

10.2. Acordul de mediu - Agenţia Pentru Protecţia Mediului;

Intocmit,

arh. BERBEC CONSTANTIN