Acord-Cadru pentru sprijinirea activităților echipei de asistență consultativă a proiectului BEI

Lot 2: Mediu și Energie

Energy

Acord-Cadru pentru sprijinirea activităților echipei de asistență consultativă a proiectului BEI

Lot 2: Mediu și Energie

Energy

Asistență Tehnică pentru sprijin în sectorul apă – analiza proiectelor, suport in implementare

AA-012574-001

RAPORT FINAL

ANALIZA CA DOCUMENTATIA PROIECTULUI ESTE COMPLETA SI COERENTA

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA

SI APA UZATA IN JUDETUL COVASNA

| Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2021-2027 |  |  | Proiect implementat de ENVIROPLAN S.A și partenerii de Consorțiu |
| --- | --- | --- | --- |

| Titlu proiect: |  | Acord-cadru pentru sprijinirea activităților serviciilor de consiliere BEI (EIBAS) în interiorul și în afara UE-27 Lot 1: Mediu Asistență Tehnică pentru sprjin în sectorul apă– analiza proiectelor, sprijin in implementare - AA-012574 -001 |
| --- | --- | --- |
| Proiect implementat de: |  | ENVIROPLAN S.A. și Partenerii de Consorțiu 23 Perikleous str 15344 Gerakas/Athens - Greece Tel: +30 210 6105127 / 8 Fax: +30 210 6105138 Email: info@enviroplan.gr |
| Referință nr: |  | AA-012574 -001 |
|  | Titlu document:; RAPORT FINAL. privind analiza ca documentatia proiectului este completa si coerenta pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ IN JUDEȚUL COVASNA. Statut:; Versiune FINALA. Data:; 20.10.2025. Elaborat de:; Razvan Catalin FLOAREA – Key Expert – Technical Expert Sabin ROTARU - Key Expert – Financial / Economic Expert Marius BAICAN – Non-Key Expert – Technical Expert Elena VULPASU – Non-Key Expert – Technical Expert. Verificat de; Eduard DINEȚ - Lider de echipă. |

Declinare de responsabilitate:

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui raport. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Băncii Europene de Investiții sau al Promotorului proiectului.

| PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL COVASNA |  |
| --- | --- |
| Beneficiar proiect | HYDROKOV SA |
| Program Operational | Pdd |
| Valoare totala de investitie | 170.258.718 Euro, fara TVA, din care 10.702.059 euro neeligibil, fara TVA |
| TOTAL cheltuieli eligibile | 159.556.659 Euro, fara TVA |

CUPRINS

1.	CONTEXT/ INTRODUCERE	5

2.	SCURTĂ PREZENTARE PROIECT	5

2.1	DATE GENERALE	6

2.2	LOCALIZARE PROIECT / ARIE PROIECT	6

2.3	OBIECTIVE PROIECT	10

2.4	INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ	10

2.5	INFRASTRUCTURA DE APĂ UZATĂ	16

2.6	ALTE COMPONENTE PROIECT	18

2.7	INDICATORI PROIECT	19

2.8	COSTURI DE INVESTIȚIE	21

2.9	ANALIZA COST-BENEFICIU	23

2.9.1	Rezultate analiza financiară	29

2.9.2	Rezultate analiza economică	31

2.9.3	Structura de finantare	31

3.	ACTIVITATI DE ANALIZA REALIZATE	33

4.	CONSTATĂRI ANALIZA	33

4.1	CONSTATĂRI VERSIUNE MAI 2024	33

4.2	CONSTATĂRI VERSIUNE SEPTEMBRIE 2024	36

4.3	CONSTATĂRI VERSIUNE MAI 2025	37

4.4	CONSTATĂRI VERSIUNE AUGUST 2025	38

4.5	CONSTATĂRI VERSIUNE SEPTEMBRIE 2025	39

5.	CONCLUZII	39

6.	RECOMANDARI	39

- CONTEXT/ INTRODUCERE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in județul Covasna a fost inițial elaborat si transmis pentru verificare in cadrul POIM 2014-2020 fiind analizat din punct de vedere al faptului ca este complet si coerent. În luna Iulie 2022 a fost elaborat Raportul de analiza nr. 1 privind analiza documentației proiectului elaborat si transmis pentru verificare in cadrul POIM 2014-2020 in care au fost constatate diverse necorelari.

Deoarece aprobarea și finanțarea proiectului nu s-a realizat în cadrul POIM, în luna Mai 2024 a fost transmisa versiunea proiectului modificat pentru finanțare in cadrul PDD 2021 – 2027.

Proiectul astfel modificat a fost analizat in ceea ce privește faptul ca este complet si coerent in vederea finanțării acestuia in cadrul PDD 2021 - 2027.

In urma analizei reviziei Mai 2024 (revizia 1 PDD) a fost elaborat Raportul de analiza nr. 2 prin care au fost constatate necorelari.

In luna Septembrie 2024 a fost transmisa o nouă versiune modificata a proiectului – revizia 2 PDD.

In urma analizei reviziei 2 in ceea ce privește faptul ca este completa si coerenta in vederea finanțării Proiectului in cadrul PDD 2021 – 2027 au fost constatate necorelari si a fost elaborat Raportul de analiza nr. 3.

In luna  Mai 2025 a fost transmisa o nouă versiune modificata a proiectului in urma observatiilor din Raportul de analiza nr. 3 ceea ce se constituie in revizia 3 PDD.

In urma analizei reviziei 3 in ceea ce privește faptul ca este completa si coerenta in vederea finanțării Proiectului in cadrul PDD 2021 – 2027 a fost elaborat Raportul de analiza nr. 4 prin care au fost constatate necorelari.

In luna  August 2025 a fost transmisa o nouă versiune modificata a proiectului in urma observatiilor din Raportul de analiza nr. 4 ceea ce se constituie in revizia 4 PDD.

In urma analizei reviziei 4 in ceea ce privește faptul ca este completa si coerenta in vederea finanțării Proiectului in cadrul PDD 2021 – 2027 a fost elaborat Raportul de analiza nr. 5 prin care au fost constatate necorelari.

In luna  Septembrie 2025 a fost transmisa o nouă versiune modificata a proiectului in urma observatiilor din Raportul de analiza nr. 5 ceea ce se constituie in revizia 5 PDD.

In urma analizei reviziei 5 in ceea ce privește faptul ca este completa si coerenta in vederea finanțării Proiectului in cadrul PDD 2021 – 2027 a fost elaborat Raportul de analiza nr. 6 prin care care au fost inchise toate subiectele tehnice si economico-financiare.

Prezentul Raport Final s-a realizat in urma analizei in ceea ce privește faptul ca proiectul revizia 5 PDD din data de 23 Septembrie 2025 este complet si coerent in vederea finanțării acestuia in cadrul PDD 2021 – 2027.

Notă: Verificarea documentației proiectului nu include verificarea împărțirii pe domenii de intervenție (coduri de eficiență) această făcând obiectul altei verificări.

- SCURTĂ PREZENTARE PROIECT

Proiectul propune investiții in infrastructura de apa si apa uzata în 26 UAT-uri din județul Covasna .

Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apa la finalul proiectului (an 2028) este de 89.114 locuitori din 25 UAT-uri.

Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate este de 8.234 locuitori echivalenți (fără agenți economici) din 8 UAT-uri.

Disclaimer: Prezentarea proiectului din această secțiune este in concordanță cu varianta analizată a Documentației proiectului.

  - DATE GENERALE

| TITLU PROIECT | PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ iIN JUDEŢUL COVASNA |
| --- | --- |
| BENEFICIAR | HYDROKOV SA |
| PROIECTANT / CONSULTANT | ASOCIEREA: SC TADECO Consulting SRL – SC GREENVIRO SRL –SC C&V WATER TECHNOLOGIES SRL |
| VALOARE TOTALĂ din care | 170.258.718 euro preturi curente fără TVA |
| INVESTIȚII APĂ | 85,25 % |
| INVESTIȚII APĂ UZATĂ | 14,75 % |
| GRANT UE | 127.485.770 euro preturi curente fara TVA |
| PROGRAM | Programul Dezvoltare Durabilă |
| Varianta proiect | Rev. Septembrie 2025 |

  - LOCALIZARE PROIECT / ARIE PROIECT

Implementarea proiectului se va realiza în județul Covasna, în aria de operare a operatorului regional Hydrokov S.A. (fosta GOSPODARIE COMUNALA S.A. SFANTU GHEORGHE).

Judeţul Covasna este situat în partea centrală a României, are o suprafata de 3.710 km2, este format din 45 de unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: 2 municipii (Sfȃntu Gheorghe şi Tȃrgu Secuiesc), 3 oraşe (Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului) şi 40 de comune cu 122 sate. Judeţul Covasna se învecinează cu următoarele judeţe: Harghita (nord), Bacău (nord-est), Vrancea (est), Buzau (sud-est), Prahova (sud), Braşov (vest).

Județul Covasna face parte din Regiunea de dezvoltare Centru împreună cu județele Alba, Brașov,  Harghita, Mureș și Sibiu.

Figura 1 –Județul COVASNA

Pe teritoriul judeţului Covasna există 45 unitati administrativ-teritoriale (exclusiv Consiliul Județean Covasna) respectiv:

- 2 municipii: Sfȃntu Gheorghe şi Tȃrgu Secuiesc ;

- 3 oraşe: Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului

- 40 de comune cu 122 sate.

Aria de operare a  HYDROKOV S.A. în calitate de Operator Regional, la nivelul anului 2023, acopera 17 UAT-uri.  Serviciul de alimentare cu apa se asigura in 17-UAT-uri iar in 11 UAT-uri este asigurat și serviciul de canalizare, conform informațiilor din tabelul de mai jos:

Tabelul  1: UAT-uri din aria de operare la nivelul anului 2023

| Nr. crt. | Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Covasna Membrii ADI AQUACOV | Aria de operare a HYDROKOV S.A. – an 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | alimentare cu apa | canalizare |
| 1 | Mun. Sf. Gheorghe | DA | DA |
| 2 | Mun. Tg. Secuiesc | DA | DA |
| 3 | Oraşul Covasna | DA | DA |
| 4 | Oraşul Baraolt | - | - |
| 5 | Oraşul Întorsura Buzăului | DA | DA |
| 6 | Comuna Aita Mare | - | - |
| 7 | Comuna Arcuş | DA | DA |
| 8 | Comuna Barcani | DA | DA |
| 9 | Comuna Batani | - | - |
| 10 | Comuna Belin | - | - |
| 11 | Comuna Bixad | - | - |
| 12 | Comuna Bodoc | DA | DA |
| 13 | Comuna Boroşneu Mare | - | - |
| 14 | Comuna Brates | DA | DA |
| 15 | Comuna Bradut | - | - |
| 16 | Comuna Catalina | DA | - |
| 17 | Comuna Chichiş | DA | - |
| 18 | Comuna Comandău | - | - |
| 19 | Comuna Cernat | - | - |
| 20 | Comuna Dalnic | - | - |
| 21 | Comuna Dobarlau | - | - |
| 22 | Comuna Estelnic | - | - |
| 23 | Comuna Ghelința | DA | - |
| 24 | Comuna Ghidfalau | DA | DA |
| 25 | Comuna Haghig | - | - |
| 26 | Comuna Ilieni | DA | - |
| 27 | Comuna Lemnia | - | - |
| 28 | Comuna Malnas | - | - |
| 29 | Comuna Mereni | - | - |
| 30 | Comuna Micfalău | - | - |
| 31 | Comuna Moacşa | - | - |
| 32 | Comuna Ojdula | - | - |
| 33 | Comuna Ozun | DA | DA |
| 34 | Comuna Poian | - | - |
| 35 | Comuna Reci | - | - |
| 36 | Comuna Sânzieni | DA | - |
| 37 | Comuna Sita Buzăului | DA | DA |
| 38 | Comuna Turia | - | - |
| 39 | Comuna Valea Crisului | DA | - |
| 40 | Comuna Valea Mare | - | - |
| 41 | Comuna Vâlcele | - | - |
| 42 | Comuna Vârghis* | - | - |
| 43 | Comuna Zagon | - | - |
| 44 | Comuna Zabala | - | - |
| 45 | Comuna Vama Buzaului | - | - |
|  | TOTAL | 17 | 11 |

Dupa implementarea proiectului, aria de operare a HYDROKOV SA în calitate de Operator Regional, se va exinde la nivelul anului 2028 la 28 de UAT-uri, asigurand serviciul public de alimentare cu apa in 28 UAT-uri si serviciul de canalizare in 26 UAT-uri, conform informațiilor din tabelul de mai jos:

Tabelul 2: UAT-uri din aria de operare la nivelul anului 2028

| Nr.crt. | Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Covasna Membrii ADI AQUACOV | Aria de operare a HYDROKOV S.A. – dupa proiect 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | alimentare cu apa | canalizare |
| 1 | Mun. Sf. Gheorghe | DA | DA |
| 2 | Mun. Tg. Secuiesc | DA | DA |
| 3 | Oraşul Covasna | DA | DA |
| 4 | Oraşul Baraolt | DA | DA |
| 5 | Oraşul Întorsura Buzăului | DA | DA |
| 6 | Comuna Aita Mare | - | - |
| 7 | Comuna Arcuş | DA | DA |
| 8 | Comuna Barcani | DA | DA |
| 9 | Comuna Batani | - | - |
| 10 | Comuna Belin | - | - |
| 11 | Comuna Bixad | - | - |
| 12 | Comuna Bodoc | DA | DA |
| 13 | Comuna Boroşneu Mare | DA | - |
| 14 | Comuna Brates | DA | DA |
| 15 | Comuna Bradut | - | - |
| 16 | Comuna Catalina | DA | DA |
| 17 | Comuna Chichiş | DA | DA |
| 18 | Comuna Comandău | - | - |
| 19 | Comuna Cernat | DA | DA |
| 20 | Comuna Dalnic | - | - |
| 21 | Comuna Dobarlau | DA | DA |
| 22 | Comuna Estelnic | - | - |
| 23 | Comuna Ghelința | DA | DA |
| 24 | Comuna Ghidfalau | DA | DA |
| 25 | Comuna Haghig | - | - |
| 26 | Comuna Ilieni | DA | DA |
| 27 | Comuna Lemnia | - | - |
| 28 | Comuna Malnas | - | - |
| 29 | Comuna Mereni | - | - |
| 30 | Comuna Micfalău | - | - |
| 31 | Comuna Moacşa | DA | - |
| 32 | Comuna Ojdula | DA | DA |
| 33 | Comuna Ozun | DA | DA |
| 34 | Comuna Poian | - | - |
| 35 | Comuna Reci | - | - |
| 36 | Comuna Sânzieni | DA | DA |
| 37 | Comuna Sita Buzăului | DA | DA |
| 38 | Comuna Turia | DA | DA |
| 39 | Comuna Valea Crisului | DA | DA |
| 40 | Comuna Valea Mare | DA | DA |
| 41 | Comuna Vâlcele | DA | DA |
| 42 | Comuna Vârghis* | DA | DA |
| 43 | Comuna Zagon | - | - |
| 44 | Comuna Zabala | DA | DA |
| 45 | Comuna Vama Buzaului | - | - |
|  | TOTAL | 28 | 26 |

  - OBIECTIVE PROIECT

Proiectul este o continuare a programelor de investiţii derulate anterior pentru sectorul de apă / apă uzată din judeţulul Covasna. Investiţiile propuse sunt derivate din lista investiţiilor prioritare identificate în cadrul Master Planului judeţean pentru servicii de apă / apă uzată, actualizat în anul 2020, şi vizează asigurarea unui grad de acoperire cu servicii apropiat de 100%, în aria de operare a Operatorului Regional HYDROKOV S.A.

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Covasna incluse in proiect au in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea/infiintarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in zonele rurale.

Obiectivul general al proiectului este este de a asigura dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata din judetul Covasna, avand in vedere respectarea obligatiilor asumate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare, privind conformarea cu angajamentele privind implementarea Directivei 91/271/CEE a CE privind colectarea si tratarea apelor uzate urbane si a Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

- pentru alimentarea cu apă potabilă:

  - imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in Aria de Proiect, in conformitate cu Directiva de Apa Potabila 2020/2184, de la 39.15% cca. 57.336 loc inainte de proiect (an.2028 fara proiect) pana la 100% cca. 146.450 loc dupa implementarea proiectului, aportul proiectului fiind de cca 89.114 loc.(indicator RCR 41);

  - Populatia bransata la serviciul de alimentare cu apa, Aria Proiectului, creste de la 81.06% cca. 118.719 loc. (an.2028 fara proiect) pana la 100% cca. 146.450 loc dupa implementarea proiectului, aportul proiectului fiind de cca 27.732 loc.

- pentru apă uzată:

  - Populatia echivalenta conectata la o statie de epurare conforma cu EU UWWTD 91/271/EEC Articolul 4 (5) (2028) din Aria de Proiect, creste de la 78.20% cca. 89.645 l.e inainte de proiect (an.2028 fara proiect) pana la 99.70% cca. 114.302 l.e dupa implementarea proiectului, aportul proiectului fiind de cca 24.658 l.e.;

  - Populatia racordata la serviciul de canalizare din Aria Proiectului, creste de la 90.46% cca. 80.630 loc. (an.2028 fara proiect) pana la 99.70% cca. 88.866 loc dupa implementarea proiectului, aportul proiectului fiind de cca 8.234 loc. (indicator RCR 42).

  - INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ

Sistemele de alimentare cu apa pentru care au fost propuse investitii prin prezentul proiect deservesc localitati din zona urbana si rurala a judetului din 25 unitati administrativ teritoriale (24 UAT-uri vor beneficia direct de investitii directe in cadru proiectului si 1 UAT (Varghis) va beneficia indirect de investitii doar de conformare, aria de operare fiind in prezent de 17 UAT-uri, urmand ca dupa implementarea proiectului PDD si a celor din alte fonduri aria de operare sa se extinda pana la cel putin 28 UAT-uri.

Figura 2 – Harta sistemelor de alimentare cu apa din Judetul Covasna

Tabel 3:  – Sisteme de alimentare cu apa proiect – grad de conformare

| Sisteme de apa |  |  |  | NIVEL DE ACOPERIRE INAINTE DE PROIECT 2028 |  | Nivel de acoperire al alimentarii cu apa dupa proiect |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gradul de conformare inainte de proiect cumulat cu alte proiecte |  |  |  |  |  |
| SAA | Localitati componente | UAT | Urban/Rural | Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 2184/2020 (Calitativ si cantitativ) (2028) |  | Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 2184/2020 (Cantitativ, Continuu, Calitativ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dupa ETSuplimentara |  | dupa PDD |  |
|  |  |  |  | locuitori | % | locuitori | % | locuitori | % |
| Sfantu Gheorghe | Sfantu Gheorghe | Sfantu Gheorghe | AP -Urban | 35,437 | 74.82% | 35,437 | 74.82% | 47,364 | 100.00% |
|  | Chilieni** |  | AP - Urban | 641 | 80.00% | 641 | 80.00% | 801 | 100.00% |
|  | Coseni** |  | AP - Urban | 358 | 80.00% | 358 | 80.00% | 447 | 100.00% |
| Total SAA Sf. Gheorghe |  |  |  | 36,436 | 74.95% | 36,436 | 74.95% | 48,612 | 100.00% |
| Arcus | Arcus | Arcus | AP | 1,093 | 65.61% | 1,093 | 65.61% | 1,666 | 100.00% |
| Total SAA Arcus |  |  |  | 1,093 | 65.61% | 1,093 | 65.61% | 1,666 | 100.00% |
| Chichis | Chichis | Chichis | AP | 331 | 33.38% | 331 | 33.38% | 991 | 100.00% |
| Total SAA Chichis* |  |  |  | 331 | 33.38% | 331 | 33.38% | 991 | 100.00% |
| Ilieni | Ilieni | Ilieni | AP | 708 | 67.41% | 708 | 67.41% | 1,050 | 100.00% |
|  | Dobolii de Jos** |  | AP | 430 | 80.00% | 430 | 80.00% | 537 | 100.00% |
|  | Sancraiu+ Szalomer |  | AP | 301 | 57.84% | 301 | 57.84% | 521 | 100.00% |
| Total SAA Ilieni |  |  |  | 1,439 | 68.26% | 1,439 | 68.26% | 2,108 | 100.00% |
| Ozun | Ozun | Ozun | AP | 1,412 | 61.85% | 1,412 | 61.85% | 2,283 | 100.00% |
|  | Lunca Ozunului* |  | AO | 176 | 100.00% | 176 | 100.00% | 176 | 100.00% |
| Total SAA Ozun |  |  |  | 1,588 | 64.58% | 1,588 | 64.58% | 2,459 | 100.00% |
| Santionlunca | Santionlunca | Ozun | AP | 351 | 49.79% | 351 | 49.79% | 705 | 100.00% |
| Total SAA Santionlunca |  |  |  | 351 | 49.79% | 351 | 49.79% | 705 | 100.00% |
| Bicfalau* | Bicfalău | Ozun | AP | 213 | 62.33% | 213 | 62.33% | 341 | 100.00% |
| Total SAA Bicfalau |  |  |  | 213 | 62.33% | 213 | 62.33% | 341 | 100.00% |
| Lișnău* | Lișnșu | Ozun | AP | 196 | 47.46% | 196 | 47.46% | 413 | 100.00% |
| Total SAA Lisnau |  |  |  | 196 | 47.46% | 196 | 47.46% | 413 | 100.00% |
| Mărcuș | Mărcuș | Dobarlau | AO | 418 | 100.00% | 418 | 100.00% | 418 | 100.00% |
| Total SAA Marcus |  |  |  | 418 | 100.00% | 418 | 100.00% | 418 | 100.00% |
| Dobîrlau | Dobarlau | Dobarlau | AO | 436 | 39.75% | 1,098 | 100.00% | 1,098 | 100.00% |
| Total SAA Dobarlau |  |  |  | 436 | 39.75% | 1,098 | 100.00% | 1,098 | 100.00% |
| Valcele | Valcele+Benedek Mezo | Valcele | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,998 | 100.00% |
| Total SAA Valcele |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,998 | 100.00% |
| Araci | Araci | Valcele | AP | 1,703 | 63.45% | 1,703 | 63.45% | 2,684 | 100.00% |
| Total SAA Araci |  |  |  | 1,703 | 63.45% | 1,703 | 63.45% | 2,684 | 100.00% |
| Moacsa | Moacsa | Moacsa | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 883 | 100.00% |
| Total SAA Moacsa |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 883 | 100.00% |
| Borosneu Mare | Borosneu Mare | Borosoeu Mare | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,526 | 100.00% |
| Total SAA Borosneu Mare |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,526 | 100.00% |
| Let | Let | Borosneu Mare | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 604 | 100.00% |
| Total SAA Let |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 604 | 100.00% |
| Tufalau | Tufalau | Borosoneu Mare | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 218 | 100.00% |
| Total SAA Tufalau |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 218 | 100.00% |
| Bodoc | Bodoc | Bodoc | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,076 | 100.00% |
| Total SAA Bodoc |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,076 | 100.00% |
| Zălan-Olteni | Zălan | Bodoc | AP | 378 | 59.54% | 378 | 59.54% | 635 | 100.00% |
|  | Olteni |  | AP | 298 | 43.33% | 298 | 43.33% | 687 | 100.00% |
| Total SAA Zalan - Olteni |  |  |  | 676 | 51.13% | 676 | 51.13% | 1,322 | 100.00% |
| Ghidfalău | Ghidfalău | Ghidfalău | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,167 | 100.00% |
|  | Zoltan |  | AP | 59 | 14.88% | 59 | 14.88% | 397 | 100.00% |
|  | Fotos |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 334 | 100.00% |
|  | Anghelus |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 627 | 100.00% |
| Total SAA Ghidfalau |  |  |  | 59 | 2.34% | 59 | 2.34% | 2,525 | 100.00% |
| SZAA SFANTU GHEORGHE |  |  |  | 44,939 | 62.72% | 45,601 | 63.6% | 71,647 | 100.00% |
| Covasna | Covasna | Covasna | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,485 | 100.00% |
|  | Chiurus |  | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 454 | 100.00% |
| Total SAA Covasna |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,939 | 100.00% |
| Pachia | Pachia | Brates | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 280 | 100.00% |
| Total SAA Pachia |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 280 | 100.00% |
| Brates | Brates | Brates | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 543 | 100.00% |
| Total SAA Brates |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 543 | 100.00% |
| Telechia | Telechia | Brates | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 100.00% |
| Total SAA Telechia |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 100.00% |
| Zabala | Zabala | Zabala | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,087 | 100.00% |
| Total SAA Zabala |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,087 | 100.00% |
| Surcea | Surcea** | Zabala | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 505 | 100.00% |
|  | Tamasfalau** |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 428 | 100.00% |
| Total SAA Surcea |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 933 | 100.00% |
| SZAA COVASNA |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14,321 | 100.00% |
| Baraolt | Baraolt | Baraolt | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4,613 | 100.00% |
| Total SAA Baraolt |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4,613 | 100.00% |
| Biborţeni | Biborţeni | Baraolt | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 611 | 100.00% |
|  | Bodos |  | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 356 | 100.00% |
| Total SAA Biborteni |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 967 | 100.00% |
| Căpeni | Căpeni | Baraolt | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 820 | 100.00% |
|  | Miclosoara |  | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 361 | 100.00% |
| Total SAA Capeni |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,181 | 100.00% |
| Racosul de Sus | Racosul de Sus** | Baraolt | AP-Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 742 | 100.00% |
| Total SAA Racosul de Sus |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 742 | 100.00% |
| Vârghiş | Vârghiş** | Vârghiş | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,421 | 100.00% |
| Total SAA Varghis |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,421 | 100.00% |
| SZAA BARAOLT |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,924 | 100.00% |
| Targu Secuiesc | Targu Secuiesc | Targu Secuiesc | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14,350 | 100.00% |
|  | Lunga, Tinoasa si Sasausi** |  | AP -Urban | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,417 | 100.00% |
| Total SAA Targu Secuiesc |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,767 | 100.00% |
| Cernat | Cernat* | Cernat | AO | 3,209 | 100.00% | 3,209 | 100.00% | 3,209 | 100.00% |
|  | Icafalau* |  | AO | 236 | 100.00% | 236 | 100.00% | 236 | 100.00% |
| Total SAA Cernat |  |  |  | 3,445 | 100.00% | 3,445 | 100.00% | 3,445 | 100.00% |
| Turia | Turia | Turia | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,184 | 100.00% |
| Total SAA Turia |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,184 | 100.00% |
| Sȃnzieni | Sȃnzieni | Sȃnzieni | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,498 | 100.00% |
|  | Petriceni |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 903 | 100.00% |
|  | Valea Seacă |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 589 | 100.00% |
| Total SAA Sȃnzieni |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,990 | 100.00% |
| Ojdula | Ojdula | Ojdula | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,146 | 100.00% |
| Total SAA Ojdula |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,146 | 100.00% |
| Catalina | Catalina | Catalina | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,209 | 100.00% |
|  | Hatuica |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 452 | 100.00% |
|  | Marcusa |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 581 | 100.00% |
|  | Martineni |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 556 | 100.00% |
| Total SAA Catalina |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,798 | 100.00% |
| SZAA TARGU SECUIESC |  |  |  | 3,445 | 10.66% | 3,445 | 10.7% | 32,330 | 100.00% |
| Intorsura Buzaului | Intorsura Buzaului | Intorsura Buzaului | AP -Urban | 3,219 | 54.06% | 3,219 | 54.06% | 5,955 | 100.00% |
|  | Bradet** |  | AP - Urban | 488 | 60.00% | 488 | 60.00% | 813 | 100.00% |
|  | Floroaia |  | AP - Urban | 703 | 60.00% | 703 | 60.00% | 1,172 | 100.00% |
|  | Sita Buzaului | Sita Buzaului | AP | 2,637 | 75.28% | 2,637 | 75.28% | 3,503 | 100.00% |
| Total SAA Intorsura Buzaului |  |  |  | 7,047 | 61.58% | 7,047 | 61.58% | 11,443 | 100.00% |
| Barcani | Barcani | Barcani | AP | 1,660 | 69.34% | 1,660 | 69.34% | 2,394 | 100.00% |
|  | Ladauti* |  | AO | 649 | 100.00% | 649 | 100.00% | 649 | 100.00% |
|  | Sarmas |  | AP | 626 | 96.21% | 626 | 96.21% | 651 | 100.00% |
| Total SAA Barcani |  |  |  | 2,935 | 79.45% | 2,935 | 79.45% | 3,694 | 100.00% |
| Valea Mare | Valea Mare | Valea Mare | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,030 | 100.00% |
| Total SAA Valea Mare |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,030 | 100.00% |
| SZAA INTORSURA BUZAULUI |  |  |  | 9,982 | 61.74% | 9,982 | 61.7% | 16,167 | 100.00% |
| Ghelinţa | Ghelinţa | Ghelinţa | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4,549 | 100.00% |
|  | Harale |  | AP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 204 | 100.00% |
| Total SAA Ghelinta |  |  |  | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4,753 | 100.00% |
| Valea Crisului | Valea Crisului* | Valea Crisului | AO | 1,791 | 100.00% | 1,791 | 100.00% | 1,791 | 100.00% |
|  | Calnic* |  | AO | 485 | 100.00% | 485 | 100.00% | 485 | 100.00% |
| Total SAA Valea Crisului |  |  |  | 2,276 | 100.00% | 2,276 | 100.00% | 2,276 | 100.00% |

| Nota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localităţile marcate cu (*) nu beneficiază de investiţii în cadrul PDD |  |  |  |
| Localităţile marcate cu (**) nu beneficiază de investiţii directe în cadrul PDD dar vor fi conformate prin proiect |  |  |  |
| AP | Aria Proiectului cu lucrari de executie |  |  |
| AP | Aria Proiectului ce vor benificia doar de conformare |  |  |
| AO | Aria de Operare |  |  |

Investițiile pentru Sistemele de alimentare cu apa din județul COVASNA din zona proiectului sunt centralizate in tabelul următor:

Tabel 4:  Indicatori fizici ai proiectului – infrastructura de apa

| Indicatori de realizare | UM | Cantitatea totala Etapa 2028 |
| --- | --- | --- |
| RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă, din care | km | 319,28 |
| Conducta de aductiune - extindere | Km. | 118,69 |
| Conducta de aductiune - reabilitare | Km. | 26,83 |
| Retea de distributie - extindere | Km. | 154,50 |
| Retea de distributie - reabilitare | Km. | 19,26 |

| Indicatori suplimentari specifici apa | UM | Cantitatea totala Etapa 2028 |
| --- | --- | --- |
| Front de captare - extindere | Unitati | 3 |
| Front de captare - reabilitare | Unitati | 36 |
| Statie de tratare/clorinare - extindere | Unitati | 18 |
| Statie de tratare/clorinare - reabilitare | Unitati | 9 |
| Rezervor de inmagazinare - extindere | Unitati | 20 |
| Rezervor de inmagazinare - reabilitare | Unitati | 13 |
| Statie de pompare apa potabila - extindere | Unitati | 37 |
| Statie de pompare apa potabila - reabilitare | Unitati | 7 |
| Bransamente noi | Unitati | 11.371 |
| Bransamente reabilitate | Unitati | 816 |
| Sistem SCADA | Unitati | 1 |
| Panouri fotovoltaice | Unitati | 5 |

*Date conform informații prevăzute in Documentația analizată

# INFRASTRUCTURA DE APĂ UZATĂ

Proiectul include investiții în 7 aglomerări cu incarcarea peste 2.000 l.e.  din județul Covasna:

- Aglomerări cu incarcarea peste 10.000 l.e.

- Aglomerarea SFANTU GHEORGHE (Cluster Sfantu Gheorghe) care include următoarele localități: Sfantu Gheorghe ;

- Aglomerarea TARGU SECUIESC (Cluster Targu Secuiesc) care include următoarele localități: Targu Secuiesc .

- Aglomerarea COVASNA (Cluster Covasna) care include următoarele localități: Covasna.

- Aglomerarea INTORSURA BUZAULUI (Cluster Intorsura Buzaului) care include următoarele localități: Intorsura Buzaului, Bradet, Floroaia, Sita Buzaului

- Aglomerări cu incarcarea între 2.000 și 10.000 l.e.

- Aglomerarea TURIA  care include următoarele localități: Turia;

- Aglomerarea CERNAT  care include următoarele localități: Cernat.

- Aglomerarea Ciceu (Cluster CIUC) care include următoarele localități: Ciceu, Siculeni.

- Aglomerarea Sânsimion (Cluster CIUCUL DE JOS) care include următoarele localități: Sânsimion, Cetatuia.

- Aglomerarea ZĂBALA  care include următoarele localități: Zăbala.

Figura 3 – Harta Aglomerări incluse în proiect

Tabel 5:  – Aglomerări proiect – grad de conformare proiet

- Locuitori-

| Aglomerare | UAT | Localitati componente aglomerare | Populație | Grad de conectare conform inainte de proiect | Grad de conectare conform dupa proiect | Populatie conectata suplimentară proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | an 2028 |  |  | an 2028 |
|  |  |  | loc | % | % | loc |
| Aglomerari peste 10.000 l.e |  |  |  |  |  |  |
| Sfantul Gheorghe | Sfantul Gheorghe | Sfantul Gheorghe | 47.364 | 97,59% | 100,00% | 1.143 |
| Targul Secuiesc | Targul Secuiesc | Targul Secuiesc | 14.350 | 99,95% | 99,95% | 0 |
| Covasna | Covasna | Covasna | 8.485 | 97,77% | 98,50% | 62 |
| Intorsura Buzaului | Intorsura Buzaului | Intorsura Buzaului | 5.955 | 99,47% | 99,47% | 0 |
|  |  | Bradet* | 813 | 98,99% | 98,99% | 0 |
|  |  | Floroaia* | 1.172 | 99,30% | 99,30% | 0 |
|  | Sita Buzaului | Sita Buzaului | 3.503 | 99,47% | 99,47% | 0 |
|  | Total Aglomerare |  | 11.443 | 99,42% | 99,42% | 0 |
| Aglomerari între 2.000 l.e. și 10.000 l.e |  |  |  |  |  |  |
| Turia | Turia | Turia | 3.184 | 42,72% | 99,29% | 1.801 |
| Cernat | Cernat | Cernat | 3.209 | 31,24% | 98,49% | 2.158 |
| Zabala | Zabala | Zabala | 3.087 | 0,00% | 99,46% | 3.070 |
|  | TOTAL AGLOMERĂRI PROIECT |  |  |  |  | 8.234 |

* fără investiții prin proiect

Investițiile pentru sectorul de apa uzata pentru aglomerările din județ din zona proiectului sunt centralizate in tabelul următor:

Tabel 6:  – Indicatori fizici apă uzată

| Indicator | UM | VALOARE proiect* |
| --- | --- | --- |
| Retea canalizare (noua) | km | 26,871 |
| Retea canalizare (reabilitata) | km | 9,516 |
| Conducte de refulare | Km | 11,737 |
| SPAU (noi saureabilitate/modernizate) | unitati | 46 ( 39 +7) |
| SEAU noi/extinse | unitati | 0 |
| Instalație de tratare a nămolului (compostare) | unitati | 1 |

  - ALTE COMPONENTE PROIECT

Alte investiții incluse în proiect ce vor fi realizate odată cu implementarea proiectului includ:

- alimentare cu energie electrica din surse regenerabile – panouri fotovoltaice

In cadrul proiectului se vor amplasa panori fotovoltaice pentru asigurarea eficienței energetice, astfel că  investițiile propuse în cadrul proiectului se incadrează în codurile de eficiență (063 și 066).

Panurile fotovoltaice se vor amplsa în următoarele locații: STAP Sfantu Gheorghe; STAP Targu Secuiesc; GA 1 Targu Secuiesc; GA 2 Targu Secuiesc; GA Intorsura Buzaului.

Date privind dimensionarea sutn prezentate sintetic in tablul de mai jos

Tabel 7: – Capacitati investiții panouri fotovoltaice

- Echipamente de operare, intretinere si monitorizare a sistemelor de apa si canalizare

Extinderea ariei de operare a Operatorului Regional, precum și necesitatea de a asigura servicii de calitate, impun achizitionarea unor echipamente de monitorizare cu transmiterea informatiilor in SCADA, astfel că în cadrul proiectului s-a prevăzut achizitia de echipamente/utilaje aferente activitatii de intretinere si exploatare a infrastructurii de apa si canalizare la nivelul ariei de operare extinse a Operatorului.

Echipamente de operare, intretinere si monitorizare a sistemelor de apa si canalizare prevăzute a fi achizitionate prin proiect sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 8:  – Echipamente de operare si intretinere

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate (nr. buc.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autovidanja simpla maxim 7mc | 2 |
| 2 | Hidrocuratitor maxim 7mc | 1 |
| 3 | Miniutilaj hidrocuratitor min 1500l | 2 |
| 4 | Miniutilaj vidanjare – minim 1500l |  |
| 5 | Autoutilitara 4*4 echipată cu echipamente de intervenţie la reţelele de apă şi canal (atelier mobil) | 2 |
| 6 | Autoutilitara 4*4 echipată cu echipament CCTV pentru conducte de la 150 la 1200mm-Autolaborator CCTV | 1 |
| 7 | Autoutilitara 4*4 echipată cu echipament specific pentru detectare pierderi în reţelele de apă -Autolaborator detecţie pierderi apa | 1 |
| 8 | Buldoexcavator | 2 |
| 9 | Minibuldoexcavator | 1 |
| 10 | Utilaj special de transport nămol cu bena basculabilă şi sarcină utilă 6 tone | 1 |
| 11 | Ansamblu utilaj transport namol cu container inchis si masa maxima autorizata minim 25 tone | 1 |
| 12 | Autospeciala cu min 2 locuri, cu bena basculabilă şi macara , cu sarcina maximă minim 4.5To | 2 |
| 13 | Foreza orizontală, pneumatică, de subtraversare drumuri | 1 |

Prin utilizarea echipamentelor a căror achiziție este prevăzută în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judeţul Covasna”, finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabila (PDD) 2021-2027, se preconizează îmbunătățirea capacității operaționale a Operatorului Regional de servicii de apă si apă uzată din județul Covasna, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor asigurate de OR pentru clienții pe care îi deserveste în aria de operare.

- Sistem SCADA regional

Prin prezentul proiect se propune dezvoltarea unui sistem integrat SCADA Regional.

Necesitatea implementarii unui sistem integra SCADA Central a aparut ca urmare a cresterii numarului de obiective retehnologizate dispecerizabile, a cresterii fluxului informational la nivel de proces pentru fiecare din aceste obiective si a aparitiei necesitatii de management integrat (administrare & mentenanta) a tuturor acestor obiective.

Dispeceratul Regional (SCADA) va integra Dispeceratele Locale SCADA existente si in curs de implementare precum si toate punctele de date individuale (stand-alone) ce urmeaza a fi dezvoltate pe fondurile de finantare PDD.

Sistemul SCADA va fi astfel proiectat incat sa permita extinderea pe viitor si integrarea in acesta a tuturor sistemelor SCADA locale care gestioneaza activitatile de: productie, epurare, tratare, canalizare, debitmetrie de retea (existente sau implementate in viitor, in cadrul contractelor aflate in derulare).

  - INDICATORI PROIECT

Tabel 9:  – Indicatori de realizare

| ID | Indicatori de realizare | Unitate de măsură | Valoare Indicator PROIECT |
| --- | --- | --- | --- |
| RCO 30 | RCO30 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (reprezinta conducte de aductiune noi/reabilitate si retele de distributie noi/reabilitate)* | km | 319,28 |
| RCO 31 | RCO31 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (reprezinta retele de canalizare noi/reabilitate si conducte de refulare noi/reabilitate)** | km | 48,12 |
| RCO 32 | Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate | populație echivalentă | 0 |

* Lungimea conductelor noi sau modernizate include rețeaua de distribuție apă potabilă, aducțiunea și orice alte rețele/conducte

** Lungimea conductelor noi sau modernizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate include rețeaua de canalizare, conducte de colectare și orice alte rețele/conducte (de ex. refulare)

Tabel 10: – Indicatori de rezultat

| ID | Indicatori la nivel de proiect | Unitate de măsură | Valoare Indicator PROIECT |
| --- | --- | --- | --- |
| RCR 41 | Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă | Nr. persoane | 89.114 |
| RCR 42 | Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate | l.e.* (locuitori) | 8.234 |

* Nu conține activitățile economice

Tabel 11: – Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

| Nr. crt | Indicatori de realizare | Unitate de măsură | Valoare Indicator TOTAL PROIECT |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Alimentare cu apă |  |  |
| I.1 | Surse de apa noi/extindere | buc | 3 |
| I.2 | Surse de apa reabilitate | buc | 36 |
| I.3 | Statii de tratare/clorinare noi/extindere | buc | 18 |
| I.4 | Statii de tratare/clorinare reabilitate | buc | 9 |
| I.5 | Rezervoare de inmagazinare – noi/extindere | buc | 20 |
| I.6 | Rezervoare de inmagazinare - reabilitare | buc | 13 |
| I.7 | Statii de pompare apa potabila noi/extindere | buc | 37 |
| I.8 | Statii de pompare apa potabila reabilitare | buc | 7 |
| II. | Apă uzată |  |  |
| II.1 | Stații de pompare apă uzată (noi) | unitati | 39 |
| II.2 | Stații de pompare apă uzată (reabilitare) | unitati | 7 |
| II.3 | Instalație de tratare a nămolului (compostare) | unități | 1 |

  - COSTURI DE INVESTIȚIE

In urma evalurarii investitiilor necesare pentru infrastructura de apa si apa uzata, pentru localitatile din proiect, a rezultat o valoare totala de investitie de 170.258.718 euro fără TVA, din care valoarea eligibilă este de 159.556.659 euro fără TVA.

Tabel 12: – Costuri de investiție

| Investitii | Valoare investitie proiect (euro) | % |
| --- | --- | --- |
| Sector apa | 119.011.139 | 85,25% |
| Sector apa uzata | 20.595.179 | 14,75% |
| Ajustare de preț | 19.950.341 |  |
| Total cheltuieli eligibile fără TVA | 159.556.659 | 93,71% |
| Cheltuieli neeligibile, din care | 10.702.059 | 6,29% |
| TOTAL Proiect fără TVA | 170.258.718 | 100% |

Pentru incadrarea in limita de finantare a cheltuielilor eligibile conform ghidului PDD, suma de 10.702.059 euro aferenta unei parti din cheltuielile diverse si neprevazute si ajustarii de pret a fost trecuta pe neeligibil:

Tabel 13: – Detaliere costuri de investitie

| Costuri de investiție | U.M | TOTAL general, din care | Costuri eligibile - Total | Costuri ne-eligibile* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectare/ design | EUR | 631.521 | 631.521 |  |
| Achiziţii teren | EUR | - | - |  |
| Construcţii | EUR | 95.918.436 | 95.918.436 |  |
| Echipamente | EUR | 31.657.305 | 31.657.305 |  |
| Diverse şi neprevazute | EUR | 12.827.282 | 3.463.366 | 9.363.916 |
| Ajustări de preţuri (daca se aplica) | EUR | 21.288.485 | 19.950.341 | 1.338.144 |
| Asistenţa tehnică | EUR | 100.000 | 100.000 |  |
| Publicitate | EUR | 3.792.296 | 3.792.296 |  |
| Supervizare la implementarea construcţiilor | EUR | 4.043.394 | 4.043.394 |  |
| Sub-TOTAL | EUR | 170.258.718 | 159.556.659 | 10.702.059 |
| Alte taxe şi impozite | EUR | - | - |  |
| TOTAL | EUR | 170.258.718 | 159.556.659 | 10.702.059 |

*reprezintă costuri peste limita de buget prevăzută în GS care va fi suportat de beneficiar

În ceea ce privește costurile de investiție specifice situația este următoarea:

- Alimentare cu apă

Tabel 14:– Costuri specifice de investiție – alimentare cu apă

| Nr. crt. | Sistem de alimentare cu apa | Populatie beneficiara conforma PDD | Valoare investitii | Cost specific/SAA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | loc | Euro | Euro/loc |  |
| 1 | SAA Sf. Gheorghe | 12.176 | 1.418.581 | 117 |  |
| 2 | SAA Arcus | 573 | 543.216,91 | 948 |  |
| 3 | SAA Chichis* | 660 | 138.958,01 | 211 |  |
| 4 | SAA Ilieni | 669 | 1.100.230 | 1.645 |  |
| 5 | SAA Ozun | 871 | 1.019.405,71 | 649 |  |
| 6 | SAA Santionlunca | 355 | 47.118 | 133 |  |
| 7 | SAA Bicfalau | 128 | 15.174 | 119 |  |
| 8 | SAA Lisnau | 217 | 15.972 | 74 |  |
| 9 | SAA Valcele | 1.998 | 2.333.552 | 1.168 |  |
| 10 | SAA Araci | 980 | 520.177 | 531 |  |
| 11 | SAA Moacsa | 883 | 1.829.153,18 | 566 |  |
| 12 | SAA Borosoneu Mare | 1.526 | 2.111.526 | 1.384 |  |
| 13 | SAA Let | 604 | 1.550.451 | 265 |  |
| 14 | SAA Tufalau | 218 | 950.577 | 2.721 |  |
| 15 | SAA Bodoc | 1.076 | 662.603,97 | 616 |  |
| 16 | SAA Zalan | 646 | 1.033.650,41 | 1.125 |  |
| 17 | SAA Ghidfalau | 2.466 | 1.779.513,73 | 686 |  |
| 18 | SAA Covasna | 8.939 | 1.403.266,94 | 157 |  |
| 19 | SAA Pachia | 280 | 15.972,19 | 57 |  |
| 20 | SAA Brates | 543 | 8.784,70 | 16 |  |
| 21 | SAA Telechia | 539 | 165.312,12 | 307 |  |
| 22 | SAA Zabala | 3.087 | 5.156.753 | 1.670 |  |
| 25 | SAA Biborteni | 967 | 1.636.691 | 1.503 |  |
| 26 | SAA Capeni | 1.181 | 2.473.595 | 2.094 |  |
| 29 | SAA Targu Secuiesc | 15.767 | 2.606.504 | 165 |  |
| 30 | SAA Turia | 3.184 | 2.735.844 | 859 |  |
| 31 | SAA Sȃnzieni | 3.990 | 5.226.764 | 1.310 |  |
| 32 | SAA Ojdula | 3.146 | 4.100.929 | 1.304 |  |
| 33 | SAA Catalina | 2.798 | 1.660.893 | 594 |  |
| 34 | SAA Intorsura Buzaului | 4.396 | 1.142.168,05 | 260 |  |
| 35 | SAA Barcani | 759 | 165.439,11 | 218 |  |
| 36 | SAA Valea Mare | 1.030 | 1.041.997 | 1.012 |  |
| 37 | SAA Ghelinta | 4.753 | 1.110.478 | 234 |  |

După cum se poate observa, costul de investiție specific se încadrează în limita maxima de 1.800 euro/locuitor pentru investițiile de apă, calculat ca raport între valoarea investiției și populația care va beneficia de aceste investiții.

- Apă uzată

Tabel  15:– Costuri specifice de investiție – apă uzată

| Nr. Crt | Denumire Aglomerare | Populatie beneficiara investitii (l.e.) | Valoare investiție extinderi EURO | Cost specific de investitii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sfantul Gheorghe | 3912 | 2.807.016 | 718 |
| 2. | Targul Secuiesc | 8506 | 1.022.250 | 120 |
| 3. | Covasna | 1317 | 1.804.408 | 1.370 |
| 4. | Intorsura Buzaului | 3638 | 1.176.953 | 324 |
| 5. | Turia | 1855 | 2.295.185 | 1.237 |
| 6. | Cernat | 2176 | 1.587.739 | 730 |
| 7. | Zabala | 3254 | 4.831.653 | 1.485 |

După cum se poate observa costul de investiție specific se încadrează în limita maxima de 3.600 euro/l.e. pentru apă uzată, calculat ca raport între valoarea investiției și populația echivalentă care va beneficia de aceste investiții.

Eșalonarea investițiilor pe ani este prezentată în tabelul următor:

Tabel 16:  – Planul de implementare a investiției

| Nr. crt. | Descriere | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementarea investitiei esalonata pe ani | 0% | 37,24% | 44,52% | 18,24% | 0% |

  - ANALIZA COST-BENEFICIU

Analiza cost beneficiu a fost realizata in preturi constante pe o perioada de referinta de 30 de ani in orizontul 2026 - 2055 (5 ani implementare exclusiv perioada de notificare a defectelor si 25 de ani de operare) si a utilizat o rata de actualizare financiara de 4%. Anul 2024 este considerat an de baza pentru previziunea costurilor si a veniturilor. Pentru anii istorici au fost luate in considerare datele din anii financiari inchisi si auditati de Operator.

Metodologia are la baza abordarea incrementala, scenariul „Cu proiect” incluzand situatia actuala la care se adauga impactul investitiilor propuse.

Referitor la calulul „Funding Gap”, în cazul PDD, rata forfetară aplicabilă pentru proiectele de apă este de 6% și reprezintă procentul de cofinantare a solicitantului la cheltuielile eligibile. De asemenea, sunt aplicabile  prevederile OUG nr. 133/2021, art. 27 și metodologia de aplicare aprobată prin HG 829/2022, conform Ghidului Solicitanului PDD 2021 - 2027. Astfel , contributia din fondurile UE este setata la 85% FEDER din 94% din cheltuielile eligibile.

Costurile de operare

Costurile de exploatare sunt estimate in mod agregat pentru zona de furnizare a serviciilor acoperita de OR, avand la baza valoarea inregistrata de OR pentru anii 2018 – 2023 si estimate pentru anul 2024 (in RON si apoi transformata in EUR la un curs mediu de schimb) si proiectate anual, conform planului de implementare, pentru perioada 2026 pana in 2055 in Euro (preturi constante ale anului de baza 2023). Estimarea costurilor de exploatare s-a realizat separat pe fiecare categorie de cost (fixe si variabile) cu luarea in considerare a unor cresteri in termeni reali prezentate pe fiecare categorie de cost.

Costurile suplimentare generate de implementarea proiectului se reflecta etapizat, conform planului de implementare (la anul 2028):

- „Scenariul fara proiect”: costurile totale cresc cu 20% in perioada 2025 – 2028 ca urmare in principal a cresterilor inregistrate pe piata energiei electrice, a cheltuielilor cu intretinerea activelor si a introducerii impozitul pe constructii speciale (“taxa pe stalp” de  0.25% din valoarea bunurilor de retur respectiv 0.5% din valoarea bunurilor proprii) incepand cu anul 2025 pentru activele existente.

- „Scenariul cu proiect”: costurile totale cresc cu 48% in perioada 2025 – 2028 ca urmare a includerii  costurilor de intretinere suplimentare generate de proiect (incepand cu anul 2028, in corelare cu profilul conectarilor din cererea de apa), a cheltuielilor cu managementul namolurilor, cu personalul suplimentar si a introducerii impozitul pe constructii speciale (“taxa pe stalp” de  0.25% din valoarea bunurilor de retur respectiv 0.5% din valoarea bunurilor proprii) incepand cu anul 2025 pentru activele existente si din 2028 / 2030 pentru activele proiectului – s-a considerat suplimentar durata de timp de la finalizarea proiectului pana cand activele vor fi transferate la autoritatile locala si vor fi incluse in actul aditional la contractul de delegare.

Singurele economii de costuri variabile aferente activitatii de exploatare se inregistreaza la energie, incepand cu anul 2028, ca urmare a instalarii panourilor fotovaltice pentru STAP Sfantu Gheorghe; STAP Targu Secuiesc; GA 1 Targu Secuiesc; GA 2 Targu Secuiesc; GA Intorsura Buzaului. Din punct de vedere al personalului, la finalul proiectul fata de anul de baza 2023 se propune suplimentarea cu 13 angajati la apa, total impact la anul 2028.

La anul 2028, ca rezultat al implementarii proiectului, costurile de operare ajung la 14.1 mil euro, cu 24% mai mari fata de scenariul alternativ.

Tabel 17:  – Costuri de operare

Pe componentele de apa / apa uzata, impactul implementarii proiectului la anul 2028 genereaza urmatoarele efecte pe costurile de operare:

- Activitatea de Apa: Cresteri de costuri la personal, apa tratata, materiale ca urmare a cresterii ratei de conectare si cresterea costurilor cu energia cu 39% ca urmare a cresterii ratei de conectare. Costurile suplimentare de intretinere generate de proiect (1% din lucrarile civile + retele si 2% din echipamente) inregistreaza pe total o crestere de 61% fata de scenariul alternativ. Cresterea inregistrata pe total costuri de exploatare apa fata de anul de baza 2025 este de 48% la finalul proiectului (2028).

- Activitatea de apa uzata: Cresteri de costuri la personal, apa tratata, materiale, ca urmare a cresterii ratei de conectare si scaderea costurilor cu energia cu 88% ca urmare a instalarii panourilor fotovoltaice de la finalul proiectului. Costurile suplimentare de intretinere generate de proiect (1% din lucrarile civile + retele si 2% din echipamente) inregistreaza pe total o crestere de 8% fata de scenariul alternativ. Scaderea inregistrata pe total costuri de exploatare apa uzata fata de anul de baza 2025 este de 6% la finalul proiectului datorata in mare masura economiilor rezultate la costurile cu energia electrica.

Cresterile anuale in termeni reali considerate pentru diferitele categorii de costuri conduc la urmatoarele cresteri in perioada 2023-2055:

Tabel 18: - Cresteri in termeni reali – costuri de operare

| Nr. | Categorii de costuri | Crestere % (in termeni reali) 2025-2055 |
| --- | --- | --- |
| (1) | Crestere in termeni reali a costurilor materiale | 34,8% |
| (2) | Crestere in termeni reali a costurilor cu energia electrica | 56,3% |
| (3) | Crestere in termeni reali a costurilor cu intretinerea | 34,8% |
| (4) | Crestere in termeni reali a altor costuri | 34,8% |
| (5) | Crestere in termeni reali a salariilor medii | 143,8% |

Acoperirea amortizarilor

Ratele de amortizare aferente noilor active ale proiectului propus sunt luate in considerare incepand cu anul 2028 (amortizare anuala incrementala de 5.6 mil euro). Durata de viata medie ponderata a activelor proiectului este de 38.8 ani.

- Provizioanele aferente amortizarii activelor proiectului se adauga la amortizarea activelor existente (proiectul de investiţii POS Mediu şi investiţiilor realizate de autorităţilor locale din fonduri proprii sau alte programe de finanțare (PNDL, Angheel Saligny etc.). Valorile provizioanelor aferente amortizarii activelor existente (operate in prezent de operator) vor fi corelate cu valorile din Planul de afaceri ce urmeaza sa fie transmis la ANRSC.

Durata de viata utila a activelor proiectului pe categorii de active:

- Activitatea de apă :

  - Lucrări principale:

    - Surse de apă: 25 de ani;

    - Aducţiuni apă: 60 ani;

    - Staţie de tratare a apei: 30 ani;

    - Rezervoare: 50 ani;

    - Staţii de pompare: 30 ani;

    - Reţea de distribuţie a apei: 60 ani;

    - Altele: 40 ani;

  - Staţii şi echipamente:

    - Surse de apă : 15 ani;

    - Aducţiuni apă: 15 ani;

    - Staţie tratare apă: 15 ani;

    - Rezervoare: 15 ani;

    - Staţii de pompare: 10 ani;

    - Reţea de distribuţie a apei: 15 ani;

    - Altele: 15 ani;

- Activitatea de apă uzată:

  - Lucrări principale:

    - Reţea de apă uzată: 50 ani;

    - Staţii de pompare: 30 ani;

    - Staţie de Epurare Apa Uzată: 30 ani;

  - Staţie şi echipamente:

    - Reţea de apă uzată: 15 ani;

    - Staţii de pompare: 10 ani;

    - Staţie de Epurare Apa Uzată: 15 ani;

- Echipamente: 10 ani.

Pentru activele finantate in cadrul proiectului POS Mediu (valoare totala aproximativa de 68.6 millioane euro) si proiecte paralele (valoare totala aproximativa de 87.6 millioane euro), s-a folosit abordarea agreeata pe POS Mediu,considerandu-se doua categorii de active:

- Constructii civile (main works) cu o perioada medie de amortizare de 40 de ani;

- Instalatii si echipamenete cu o perioada medie de amortizare de 15 ani.

EBITDA ajunge sa acopere costul complet de amortizare al infrastructurii de apa si apa uzata pana la nivelul anului 2055.

De asemenea, acoperirea amortizarii prin EBITDA se face respectand si urmatoarele doua cerinte:

- Procent din amortizarea anuala inclusa in tarif in anul 2055: 100% care depaseste nivelul minim de 80%;

- Procent din amortizarea totala cumulata inclusa in tarif in perioada 2025-2054: 96% care este mai ridicat decat nivelul minim de 40%.

Analiza capacitatea EBITDA (Castiguri inainte de Dobanzi, Taxe, Amortizare) de a acoperi costurile de amortizare aferente intregii infrastructuri de apa si apa uzata este prezentata grafic, pentru ambele scenarii, in figurile urmatoare:

Figura 4 – Acoperirea amortizarii – Scenariu “Cu Proiect”

Figura 5 –  Acoperirea amortizarii – Scenariu “Fara Proiect”

In scenariul fara proiect EBITDA gradul de acoperire a costurilor cu amortizarea depaseste 100% in tot orizontul de analiza.

Valoarea reziduala s-a calculat prin luarea in considerare a fluxului de numerar ajustat pentru durata de viata ramasa a activelor considerand durata medie ponderata de amortizare a investitiei, avand in vedere fluxul de numerar din perioada 2056 pana in 2067 (12 ani). Valoarea reziduala rezultata din analiza este de 51.6 mil euro neactualizata.

Tarife si suportabilitate

Modelul financiar are la baza urmatoarele ipoteze:

- La nivelul ariei de operare, OR aplica un tarif unic pentru toti utilizatorii (casnici si non-casnici);

- In ACB revizuita au fost incluse distinct urmatoarele tipuri de consumatori si tarifele diferentiate aferente (conform politicii actuale a OR si a avizelor ANRSC aferente):

    - Apa: populatie, agenti economici

    - Apa uzata: populatie, agenti economici.

In modelul financiar au fost incluse distinct cantitatile de apa si apa uzate si tarifele specifice pentru aceste categorii. Apa meteorica nu se colecteaza / factureaza la nivelul ariei de operare. Prognozarea tarifelor pentru aceste servicii a fost realizata considerand evolutia costurilor de exploatare unitare, inclusiv amortizarile activelor.

Tabel 19: - Strategia de tarifare propusa

| Strategia de tarifare | Tarif mediu 2025 (RON/m3)* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa | 8.07 | 2.00% | 1.60% | 6.00% | 4.50% | 2.00% | 0.61% |
| Apa uzata | 5.67 | 2.00% | 1.60% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | 0.68% |

*tarife in termeni nominali in vigoare din 01.01.2025

Strategia de tarifare presupune ajustări tarifare ale prețurilor și tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de 1 ianuarie a fiecarui an, atât în termeni reali, cât și cu inflația. Incepand cu anul 2030 si pana la finalul orizontului de previziune, tarifele cresc in medie cu 4% p.a. in termeni reali.

Suportabilitatea

Pentru calculul ratei de suportabilitate au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- Evolutia venitului gospodariei medii conform scenariului macroeconomic;

- Consumurile individuale medii de apa si apa uzata;

- Dimensiunea medie a gospodariei, conform ultimului Recensamant din anul 2021;

- Strategia de tarifare folosita in analiza financiara.

Venitul mediu disponibil pe gospodarie si salariul mediu net la nivel national / judetean au fost actualizate la anul 2024, cu ultimele date disponibile furnizate de INS.

Incepand cu anul 2024, factorul de crestere in termeni reali a veniturilor gospodariilor a fost stabilit la 50% din cresterea PIB, ca rezultat al analizei datelor istorice care a aratat ca nu intreaga crestere PIB s- a reflectat in veniturile gospodariilor precum si al corelarii cu metodologia ANRSC de realizare a Planului de Afaceri.

Indicele de suportabilitate se mentine in intervalul 2.1% - 4,1% pe intreg orizontul de previziune, cu un maxim de 4.1% in anul 2055. Avand in vedere faptul ca indicele de suportabilitate va depasi nivelul de 3.5% in anul 2039, inseamna ca strategia de tarifare propusa poate genera probeleme de suportabilitate pentru categoriile defavorizate de consumatori.

Astfel, se recomanda ca Operatorul regional sa poarte discutii cu ADI si cu autoritatile locale pentru a propune un  plan de atenuare pentru utilizatorii cu venituri scăzute (de ex. un proces de acordare de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie (ajutoare lunare, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare)).

Indicele de suportabilitate pentru scenariul “fara proiect” indica valori mai scazute in principal datorita faptului ca amortizarea care trebuie acoperita pe termen lung (amortizarea aferenta activelor existente ale OR, proiectului din POS I) este mai scazuta decat in scenariul “cu proiect”. In scenariul “fara proiect”, indicele de suportabilitate se mentine in intervalul 2.1% - 3.4% pe intreg orizontul de previziune.

Venituri

Veniturile totale rezultate in scenariul „cu proiect”sunt proiectate sa creasca cu aproximativ 125% in orizontul de previziune (comparativ cu anul 2025). Veniturile anuale incrementale generate de proiect sunt evidentiate incepand cu anul 2028, dupa finalizarea investitiilor.

Tabel 20: – Veniturile totale scenariul “cu proiect”

Costurile si veniturile de operare au fost corelate cu contul de profit si pierdere al operatorului pentru anii istori iar acestea au fost evidentiate in cadrul modelului financiar.

In calculul EBITDA, respectiv in calculul acoperii amortizarii din tarife s-au eliminat categoriille Alte venituri din exploatare, venituri din alte activitati, venituri nerecurente si cheltuielile asociuate acestora („Cheltuieli asociate activitatilor conexe”).

    - Rezultate analiza financiară

Analiza profitabilitatii financiare a investitiei ia in considerare un set de indicatori:

- Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/C) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/C) calculate la costuri inainte de Asistenta Comunitara;

- Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/K) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/K) calculate la capital dupa Asistenta Comunitara.

Indicatorii financiari calculati la costuri sunt prezentati in urmatorul tabel:

Tabel 21: - Indicatori financiari calculati la cost

| Indicatori financiari calculati la cost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoare actualizata neta (FNPV/C) | EUR | (63,965,923) |
| FRR/C | % | 0.23% |

Rezultatele indica in mod clar faptul ca veniturile generate de infrastructura de apa si apa uzata a Beneficiarului nu pot finanta intregul proiect de investitii, grantul UE fiind necesar.

Indicatorii financiari calculati la capital sunt prezentati in tabelul urmator:

Tabel 22: - Indicatori financiari calculati la cost

| Indicatori financiari calculati la capital |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoare actualizata neta (FNPV/K) | EUR | 3,059,706 |
| FRR/K | % | 4.39% |

Rezultatele indica faptul ca Beneficiarul va inregistra o profitabilitate acceptabila pentru capitalul investit, iar interventia prin grant UE este dimensionata corespunzator.

Sustenabilitatea financiara

Pentru a verifica sustenabilitatea financiara a fost realizata proiectia financiara a fluxului de numerar incremental aferent atat la nivelul proiectului cat si la nivelul operatorului regional. In urmatoarele doua figuri este prezentata evolutia fluxului de numerar incremental la nivelul proiectului considerand 2 scenarii:

- Scenariul 1: Fluxul de numerar incremental considerand ca reinvestitiile vor fi finantate din numerarul acumulat;

- Scenariul 2: Fluxul de numerar incremental considerand ca reinvestitiile vor fi finantate din imprumuturi care sunt rambursate pe perioada de amortizare a reinvestitilor.

Figura 6 –  Fluxul de numerar incremental al proiectului – numerar acumulat

Figura 7 - Fluxul de numerar incremental al proiectului – imprumuturi

Din analiza reiese clar ca proiectul asigura fluxuri de numerar pozitive (dovada sustenabilitatii proiectului) daca reinvestitiile sunt finantate cu contractare de imprumuturi.

Acoperirea valorii neeligibile de 10,702,059 euro preturi curente fara TVA se va face din lichiditatile anuale daca este cazul, avand in vedere ca natura acestor cheltuieli neeligibile sunt cheltuielile diverse si

Gradul de acoperire al serviciului datoriei (EBITDA/serviciul datoriei) la nivel de operator este mai mare sau egal cu 1.2 in toti anii de analiza.

    - Rezultate analiza economică

Analiza economica se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

- Perioada pentru evaluarea economica este 2026 – 2055;

- Anul de referinta pentru evaluare este 2024;

- Toate valorile costurilor si beneficiilor sunt exprimate in preturi constante;

Rata de actualizare utilizata in calcularea VAN este 5%.

Tabel 23: - Indicatori de analiza economica

| Indicatori de analiza economica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoarea Economica Neta Actualizata (ENPV) | Euro | 96,807,713 |
| Rata de Rentabilitate Economica (ERR) | Euro | 9.08% |
| Indicatorul Beneficii-Costuri | Euro | 1.46 |

Analiza viabilitatii economice a proiectului se bazeaza pe beneficiile anticipate ale proiectului dupa cum s-a prezentat in sectiunea anterioara. Valoarea actuala neta a principalelor costuri si beneficii economice este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 24: - VAN pentru principalele costuri si beneficii economice

| Costurile proiectului |  | NPV@5.0% | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Costuri de capital rezultate | Euro | 201.148.350 | 84,51% |
| Costuri economice incrementale pentru apa si apa uzata | Euro | 36.875.412 | 15,49% |
| Emisii CO2 | Euro |  | 00,00% |
| Costuri economice totale proiect | Euro | 238.023.762 | 100,00% |
| Beneficiile proiectului |  | NPV@5.0% | % |
| Acces apa potabila | Euro | 100.590.083 | 29,01% |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare folosinta) | Euro | 94.024.188 | 27,12% |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare ne-folosinta) | Euro | 354.014 | 0,10% |
| Economii la consumator – puturi private | Euro | 73.898.069 | 21,31% |
| Economii la consumator – fosa septica | Euro | 25.290.491 | 7,29% |
| Reduceri de emisii de CO2 | Euro | 52.575.818 | 15,16% |
| Total beneficii | Euro | 346.732.663 | 100,00% |

Efectul general al proiectului, exprimat in emisii relative de CO2e este de reducere a emisiilor de GES cu 6.338 t CO2e/an.

    - Structura de finantare

Structura de finantare a proiectului de investitii pentru etapa angajanta este urmatoarea:

Figura 8 – Schema de finantare

- ACTIVITATI DE ANALIZA REALIZATE

Proiectul Covasna a fost initial depus pentru finantare prin POIM, ulterior a fost redepus pentru finantare prin PDD.

Pentru documentația completă a proiectului propus pentru finanțare prin PDD au fost realizate 5 analize tehnico - financiare:

| Nr. analiza | Revizie documentație | Data începere analiza | Data transmitere documente de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rev.1 PDD – mai 2024 | 17.05.2024 | 21.06.2024 |
| 3 | Rev.2 PDD – septembrie 2024 | 26.09.2024 | 31.10.2024 |
| 4 | Rev.3 PDD – mai 2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 |
| 5 | Rev.4 PDD – august 2025 | 06.08.2025 | 04.09.2025 |
| 6 | Rev.5 PDD – septembrie 2025 | 23.09.2025 | 02.10.2025 |

De asemenea, în perioada mai 2024 – octombrie 2025 au avut loc ședințe de clarificare și analize cu participarea tuturor părților implicate: AM; Echipa BEI PASSA; Beneficiar proiect; Consultant Beneficiar .

Analiza tehnico - financiara a fost realizată de următoarea echipă de experți:

- Analiza Tehnică:

  - Cătălin FLOAREA, Expert tehnic (KE)

  - Marius BAICAN, Expert tehnic (NKE)

  - Elena VULPASU, Expert tehnic (NKE)

- Analiza Financiară:

  - Sabin ROTARU, Expert financiar (KE)

- CONSTATĂRI ANALIZA

  - CONSTATĂRI VERSIUNE MAI 2024

Analizarea versiunii din mai 2024 a constat in urmatoarele activitati:

- Analiza globala a Proiectului, prin prisma indeplinirii cerințelor generale din PDD

- Analiza investitiilor prevazute in versiunea mai 2024 prin comparatie cu investitiile prevazute initial in Proiect (versiunea 2022)

- Analiza modificarilor indicatorilor aduse de Proiect in versiunea mai 2024 comparativ cu versiunea 2022

- Elemente suplimentare introduse in Proiectul Covasna ca versiune mai 2024 fata de versiunea 2022.

- Analiza modului de conformare a Sistemelor de alimentare cu apa si a Aglomerarilor pentru ape uzate

- Elemente pentru care sunt solicitate clarificari.

- Alte comentarii

- Concluzii si recomandari.

Principalele concluzii cu privire la analiza versiunii mai 2024 au fost:

Aspecte fundamentale:
- Proiectul actual are la baza o continuare a unor proiecte PNDL, Anghel Saligny si AFIR;
- Prognozele realizate au la baza recensamantul din 2011;
- Nu exista corelare intre partea scrisa, buletinele de analiza si alte documente justificative;
- Conformarea consumatorilor din aria de operare Covasna este propusa sa se faca in 3 etape: prima prin proiecte finantate din alte surse inainte de PDD, a II-a este PDD, iar a III-a alte surse dupa PDD, pana in 2035;
- Obligatia pentru etapa angajanta este ca sistemele in care se fac investitii sa fie independente functional, iar in proiect etapa angajanta este legata de finalizarea unor proiecte din alte surse de finantare aflate in continuare in implementare, precum si de viitoare fonduri necunoscute, prin care se considera ca se asigura conformarea 100%.


Aspecte generale

- Obiectivul general al proiectului trebuie prezentat clar în corelare cu obiectivul PDD.

- Conform Studiului de fezabilitate revizuit, valoarea proiectului este de 210.089.715 Euro fără TVA, respectiv grant UE 167.861.682.3 euro. Raportat la prevederile GS PDD este necesar sa se reanalizeze bugetul proiectului astfel incat grantul UE sa fie limitat la maxim 120 mil. euro sau sa se prezinte Etapa angajanta.

- Indicatorii proiectului trebuie redefiniti conform cerințelor din GS PDD, respectiv se vor prezenta Indicatorii de realizare: RCO30; RCO31 și RCO32; Indicatorii de rezultat: RCR 41 și RCR42, precum și Indicatorii suplimentari specifici apelului de proiecte.

Alimentare cu apă

- Prognoza nu are la baza Recensamantul din 2021

- Deficiențele pentru rețelele de apă si aductiuni propuse spre reabilitare nu sunt sustinute prin registrul cu evidenta avariilor in format semnat si însușit de elaborator. Reamintim faptul ca pentru lucrările de reabilitare trebuie justificat modul în care aceste reabilitări conduc la îndeplinirea cerințelor PDD.

- Nu a fost prezentat un calcul financiar justificativ pentru inlocuirile de conducte, care sa pună în evidență faptul ca din punct de vedere financiar este mai rentabilă înlocuirea conductelor.

- Conform informațiilor prezentate pentru majoritatea sistemelor de alimentare cu apa nu se asigura conformare 100% in 2028 (dupa proiect) ci abia în 2035 din alte fonduri. Nu este clar cum se va asigura atingerea obiectivului specific al proiectului de conformare a sistemelor de alimentare cu apa din moment ce la finalul proiectului sistemele de alimentare cu apa nu vor fi conforme.

Apă uzată

- S-au revizuit investițiile și se propun investiții în 10 Aglomerări definite conform listei aglomerărilor PNI

  - Aglomerări peste 10.000 l.e. 1. AGL. SFANTU GHEORGHE; 2. AGL. TARGU SECUIESC; 3. AGL. COVASNA; 4. AGL. INTORSURA BUZAULUI

  - Aglomerări între 2.000 și 10.000 l.e.: 5. AGL. OJDULA; 6. AGL. GHELINŢA; 7. AGL. TURIA; 8. AGL. CERNAT; 9. AGL. BELIN; 10. AGL. ZĂBALA

- S-a prezentat calculul p.e. din aglomerare.  De notat că calculul p.e pentru non-casnici s-a realizat în aglomerările mari prin utilizarea incarcării maxime conform NTPA002 si aplicand-o la întreg volumul de apa uzata de la non-casnici si nu doar la volumul de apa uzata provenit din activități industriale, ceea ce poate duce la estimarea unei incarcarcari a aglomerării în p.e. mai mare decat e în realitate. Datele ar trebui corelate cu încărcarea intrată în SEAU.

- Deficiențele pentru rețelele de apă uzată și SPAU propuse spre reabilitare nu sunt justificate în cadrul cap.4. Nu au fost identificate in anexe expertizele tehnice la care se face referire în răspuns.

- S-au prezentat datele din înregistrările operatorului privind funcționarea SEAU existente, dar nu s-au prezentat in anexe buletine de analize care să susțină datele prezentate

- In cap.8 nu s-a prezentat AO pentru reabilitările propuse la rețelele de canalizare

- AO pentru Aglomerarea Belin – s-a introdus in analiza si opțiunea tratării in SEAU Baraolt conform solicitării. Din informațiile prezentate în urma AO: Opțiunea 1 - Descarcarea debitelor de apă uzată din Aglomerările Belin si Belin Vale în SEAU noua Belin (selectata) are același punctaj (13 puncte și VAN 3.347.221 euro) cu Opțiunea 3 - Descarcarea debitelor de apă uzată din Aglomerarea Belin în SEAU Baraolt existenta prin intermediul a 5 SPAU-uri (13 puncte și VAN 3.295.423 euro). Mai mult costul opțiunii 3 e foarte puțin mai mic decât opțiunea 1 selectată. Nu s-a justificat/clarificat opțiunea selectată în aceste condiții.  E recomandat a se introduce un criteriu pentru departajarea opțiunilor (de exemplu monetizarea Emisiilor de CO2).

- Conform informațiilor prezentate majoritatea Aglomerărilor cu investiții prin proiect nu sunt conformate la finalul proiectului – nu este clar cum se va asigura atingerea obiectivului specific al proiectului de conformare a Aglomerării din moment ce la finalul proiectului Aglomerarea nu va fi conformă.

ACB

- Avand in vedere informațiile disponibile pe site-ul operatorului cu privire la tarifele valabile incepand cu 01.05.2024 se impune actualizarea modelului financiar;

- A se utiliza cele mai recente prognoze ale indicatorilor macroeconomici publicate în data de 30.04.2024;

- A se actualiza prognozele populatiei avand in vedere datele aferente recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2021;

- Perioada de analiza de 30 de ani necesita actualizare avand in vedere faptul ca în anul 2023 nu sunt alocate investiții;

- A se avea în vedere  prezentarea datelor istorice pentru anul 2023;

- A se indica statusul procedurilor de achizitie avand in vedere informațiile prezentate în cadrul Anexa 13.1. Lista contracte și lucrări.

Pentru detalii a se vedea Raportul de analiza nr. 2/2024 transmis in data de 21 iunie 2024, cu observatii si comentarii aferente versiunii din Mai 2024.

  - CONSTATĂRI VERSIUNE SEPTEMBRIE 2024

Analizarea versiunii din septembrie 2024 a constat in urmatoarele activitati:

- Analiza globala a Proiectului, prin prisma indeplinirii cerințelor generale din PDD

- Analiza modului de conformare a Sistemelor de alimentare cu apa si a Aglomerarilor pentru ape uzate

- Analiza ACB

- Elemente pentru care sunt solicitate clarificari.

- Concluzii si recomandari.

Principalele concluzii cu privire la analiza versiunii septembrie 2024 au fost:

Apa potabila: Proiectul este mult îmbunătățit, mai exista cateva aspecte de revizuit / lamurit:

- In anumite situații nu se asigura conformarea.

- Mai exista neconcordante minore între diferite parti ale documentației - detaliate in grila

- Din cauza micsorarii bugetului multe UAT-uri au fost excluse din proiect

Calitate apa: In ceea ce priveste calitatea apei, s-au prezentat buletine de analiza, în general.

La STAP  Sfantu Gheorghe, Baraolt, unele trepte de filtrare nu sunt justificate suficient (UF, adsorbtie CAG, corectare indice Langelier, creștere duritate).

Apa uzată: SF a fost revizuit luand in considerare majoritatea observațiilor, au mai rămas de corectat cateva aspecte punctuale:

- introducerea justificării pentru reabilitarea a 927 m canalizare în Agl. Tg. Secuiesc

- la Indicatorul SPAU noi este necesar a se corecta valoarea, fiind 39 SPAU noi, deoarece conform informațiilor din SF la Aglomerarea Targu Secuiesc nu se construiește o SPAU nouă ci se va executa o clădire tip hala care va adaposti un ansamblu de gratare rare cu functionare  automata.

- la subcapitolul cu impactul măsurilor propuse este precizat ”Consumul suplimentar de energia electrica provenit de la investițiile propuse prin proiect sunt egal cu zero datorită energiei produse de panourile fotovoltaice propuse prin Proiect.” – în cadrul cap. 9.3 Măsuri de investiție apă uzată nu au fost identificate investiții în panouri fotovoltaice la amplasamentele SEAU sau alte amplasamente aferente infrastructurii de apă uzată

- Gradul de conectare nu asigură conformarea la multe  aglomerării după proiect. In SF este menționat: După implementarea proiectului rețeaua  de canalizare va acoperi in intregime trama stradala. Locuitorii care au acces la servicii, dar aleg să nu se conecteze, sunt considerați ca fiind neconectați, deși au posibilitatea de a beneficia de aceste utilități. S-a estimat ca, până în anul 2035, se va atinge un grad de conectare de 100%.

ACB:

- Tarifele utilizate la nivelul anilor 2023 si 2024 din modelul financiar includ ajustarea cu inflația . A se avea în vedere eliminarea acesteia si utilizarea tarifelor în termeni reali;

- A se avea în vedere utilizarea prognozelor ce urmează a fi emise de CNP în cursul lunii noiembrie a.c.;

- In cadrul modelului financiar costurile O&M nu se regasesc costurile cu intretinerea pentru investițiile paralele (în ambele scenarii). A se avea în vedere includerea acestora – nu este impact pentru costurile incrementale;

- Referitor la amortizarile aferente investitiilor PDD si POIM exista erori, respectiv dupa anul 2039 valorile anuale ale acestora inregistreaza scaderi. Ca rezultat se observa faptul ca EBIDTA depășește valoarea amortizarilor dupa acest an si se egalizeaza la nivelul anului 2053;

- Referitor la impactul investitiilor din alte surse nu sunt preluate în totalitate în modelul financiar. A se avea în vedere verificarea și corelarea informațiilor prezentate în cadrul Anexelor 9.2 din cadrul Volumului 2, cu impact la anii 2026 si 2028.

- A se prezenta documentul “Deviz General Covasna – etape” care este utilizat în Modelul Financiar “Sheet Investment” și schema de echivalență aferentă.

Pentru detalii a se vedea Raportul de analiza nr. 3/2024 transmis in data de 31 octombrie 2024, cu observatii si comentarii aferente versiunii din septembrie 2024.

  - CONSTATĂRI VERSIUNE MAI 2025

Analizarea versiunii din mai 2025 a constat in urmatoarele activitati:

- Analiza globala a Proiectului, prin prisma indeplinirii cerințelor generale din PDD

- Analiza modului de conformare a Sistemelor de alimentare cu apa si a Aglomerarilor pentru ape uzate

- Analiza ACB

- Modul de solutionare a solicitarilor de clarificari din analizele anterioare

- Elemente pentru care sunt solicitate clarificari.

- Concluzii si recomandari

Principalele concluzii cu privire la analiza versiunii mai 2025 au fost:

In ceea ce priveste LV tehnica marea majoritate a problemelor au fost închise.

Pentru partea de apă Consultantul Beneficiarului va trebui sa verifice indicatorul RCR 41 deoarece in documentație au fost identificate două valori diferite.

Atat pentru partea de apa cat si pentru partea de apa uzată, in urma discuțiilor purtate in ședința din 17.06.2025 in legătură cu realizarea conformării, aceasta se va reanaliza in urma prezentării spre verificare a documentației revizuite.

In ceea ce priveste LV ACB Punctele de clarificat sunt cele de mai jos, respectiv:

1. Utilizarea prognozelor indicatorilor macroeconomici din luna mai 2025;

2. Actualizarea tarifelor la nivelul anului 2025 având în vedere Decizia ANRSC 49/16.04.2025;

3. Revizuirea investiției prin prisma diminuării achiziției de terenuri și realocarea sumelor în vederea asigurării conformării;

4. Actualizare beneficii economice;

5. Revizuirea perioadei de analiza a proiectului (2026-2055).

Pentru detalii a se vedea Raportul de analiza nr. 4/2025 transmis in data de 02 iunie 2025 care prezinta concluziile aferente versiunii din Mai 2025.

  - CONSTATĂRI VERSIUNE AUGUST 2025

Analizarea versiunii din august 2025 a constat in urmatoarele activitati:

- Analiza globala a Proiectului, prin prisma indeplinirii cerințelor generale din PDD

- Analiza modului de conformare a Sistemelor de alimentare cu apa si a Aglomerarilor pentru ape uzate

- Analiza ACB

- Modul de solutionare a solicitarilor de clarificari din analizele anterioare

- Elemente pentru care sunt solicitate clarificari.

- Concluzii si recomandari

Principalele concluzii cu privire la analiza versiunii august 2025 au fost:

Din punct de vedere tehnic au rămas foarte puține probleme deschise:

APA

- Prezentarea Declarației emisa de către Operator prin care isi asuma investitiile cuprinse in Etapa Suplimentara. Prin Etapa Suplimentară se va realiza conformarea localitatilor care nu se conformeaza prin Proiectul PDD (vezi 0.6)

- Intre revizia precedenta si revizia actuala exista diferente in ceea ce priveste Prognoza de apa - populația înregistrată rural si urban. Recomandăm detalierea motivelor care au stat la baza acestor diferențe (vezi 0.16).

CANAL

Exista necorelari intre concluziile de la pag. 9-384 si informațiile prezentate in tabelele 9-282 si 9-283 (vezi 10.16).

GENERAL

In cazul in care se vor modifica date din cadrul Proiectului, recomandăm corelarea in toate capitolele, anexele, tabelele, etc.

Din punct de vedere financiar:

- a se avea în vedere eliminarea inflației din tariful în vigoare din 01.05.2025;

- justificare diferente între populația înregistrată și conectata atât pe istoric cât și în prognoze fata de versiunea anterioară a modelului financiar (acest aspect are impact în principal în veniturile prognozate);

- clarificare cu privire la includerea “taxei de stâlp” în cadrul prognozelor cheltuielilor de exploatare și revizuire dacă este cazul.

Pentru detalii a se vedea Raportul de analiza nr. 5/2025 transmis in data de 04 septembrie 2025 care prezinta concluziile aferente versiunii din August 2025.

  - CONSTATĂRI VERSIUNE SEPTEMBRIE 2025

Analizarea versiunii din septembrie 2025 a constat in urmatoarele activitati:

- Analiza globala a Proiectului, prin prisma indeplinirii cerințelor generale din PDD

- Analiza modului de conformare a Sistemelor de alimentare cu apa si a Aglomerarilor pentru ape uzate

- Analiza ACB

- Modul de solutionare a solicitarilor de clarificari din analizele anterioare

- Concluzii si recomandari

S-a constatat ca toate recomandarile tehnice si economico - financiare cuprinse in Raportul nr.5/2025 (constatari ale versiunii August 2025) au fost indeplinite in versiunea Septembrie 2025.

Pentru detalii a se vedea Raportul de analiza nr. 6/2025 transmis in data de 02 octombrie 2025 care prezinta concluziile aferente versiunii din August 2025

- CONCLUZII

Studiul de fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in județul Covasna, dupa analiza echipei BEI PASSA, este considerat a fi complet si coerent in raport cu aspectele tehnice si economico-financiare prezentate in listele de verificare atasate.

Analiza documentatiei se reflecta in Listele de Verificare (Rapoarte, documente de analiză si Anexa la Listele de Verificare), elaborate si actualizate pentru fiecare din reviziile documentatiei.

- RECOMANDARI

Avand in vedere faptul ca indicele de suportabilitate va depasi nivelul de 3.5% in anul 2039 si ajunge la un nivel de 4.1% in anul 2055, inseamna ca strategia de tarifare propusa poate genera probeleme de suportabilitate pentru categoriile defavorizate de consumatori. Astfel, se recomanda ca Operatorul regional sa poarte discutii cu ADI si cu autoritatile locale pentru a propune un  plan de atenuare pentru utilizatorii cu venituri scăzute - de ex. un proces de acordare de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie (ajutoare lunare, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare).